## 측정자료(방전테스트 전)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 04월 25일 | 점검형태 | 방전시험전
업체명 | 한국가스공사 본평관리소 | 온도(℃) | 28.6
용도 |  | 충전전압(V) | 122.7
제품명 | VGS200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 10. 12(FR191012) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.336
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 1.276 | 이상없음
2 | 2.24 | 1.202 | 이상없음
3 | 2.23 | 1.335 | 이상없음
4 | 2.24 | 1.293 | 이상없음
5 | 2.24 | 1.286 | 이상없음
6 | 2.23 | 1.433 | 이상없음
7 | 2.24 | 1.282 | 이상없음
8 | 2.23 | 1.411 | 이상없음
9 | 2.24 | 1.359 | 이상없음
10 | 2.22 | 1.423 | 이상없음
11 | 2.23 | 1.228 | 이상없음
12 | 2.23 | 1.303 | 이상없음
13 | 2.23 | 1.327 | 이상없음
14 | 2.23 | 1.325 | 이상없음
15 | 2.23 | 1.388 | 이상없음
16 | 2.23 | 1.38 | 이상없음
17 | 2.23 | 1.267 | 이상없음
18 | 2.23 | 1.349 | 이상없음
19 | 2.23 | 1.318 | 이상없음
20 | 2.23 | 1.39 | 이상없음
21 | 2.23 | 1.354 | 이상없음
22 | 2.22 | 1.286 | 이상없음
23 | 2.22 | 1.344 | 이상없음
24 | 2.23 | 1.395 | 이상없음
25 | 2.23 | 1.422 | 이상없음
26 | 2.23 | 1.44 | 이상없음
27 | 2.23 | 1.287 | 이상없음
28 | 2.23 | 1.355 | 이상없음
29 | 2.23 | 1.344 | 이상없음
30 | 2.23 | 1.267 | 이상없음
31 | 2.23 | 1.243 | 이상없음
32 | 2.23 | 1.337 | 이상없음
33 | 2.22 | 1.383 | 이상없음
34 | 2.23 | 1.327 | 이상없음
35 | 2.22 | 1.299 | 이상없음
36 | 2.23 | 1.436 | 이상없음
37 | 2.23 | 1.399 | 이상없음
38 | 2.23 | 1.28 | 이상없음
39 | 2.23 | 1.407 | 이상없음
40 | 2.23 | 1.455 | 이상없음
41 | 2.23 | 1.265 | 이상없음
42 | 2.23 | 1.334 | 이상없음
43 | 2.24 | 1.265 | 이상없음
44 | 2.23 | 1.439 | 이상없음
45 | 2.24 | 1.197 | 이상없음
46 | 2.23 | 1.229 | 이상없음
47 | 2.23 | 1.279 | 이상없음
48 | 2.24 | 1.292 | 이상없음
49 | 2.23 | 1.404 | 이상없음
50 | 2.23 | 1.332 | 이상없음
51 | 2.24 | 1.3 | 이상없음
52 | 2.24 | 1.351 | 이상없음
53 | 2.24 | 1.311 | 이상없음
54 | 2.23 | 1.472 | 이상없음
55 | 2.23 | 1.37 | 이상없음
평균 | 2.2313 | 1.3359 | 이상없음

## 측정자료(방전테스트 1시간 후)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 04월 25일 | 점검형태 | 방전 1Hr후
업체명 | 한국가스공사 본평관리소 | 온도(℃) | 28.6
용도 |  | 충전전압(V) | 112.1
제품명 | VGS200 | DC(A) | 20
수량(EA) | 55 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 10. 12(FR191012) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.339
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.03 | 1.279 | 이상없음
2 | 2.02 | 1.214 | 이상없음
3 | 2.04 | 1.331 | 이상없음
4 | 2.04 | 1.297 | 이상없음
5 | 2.03 | 1.279 | 이상없음
6 | 2.04 | 1.396 | 이상없음
7 | 2.04 | 1.296 | 이상없음
8 | 2.03 | 1.423 | 이상없음
9 | 2.04 | 1.359 | 이상없음
10 | 2.04 | 1.423 | 이상없음
11 | 2.04 | 1.231 | 이상없음
12 | 2.03 | 1.316 | 이상없음
13 | 2.04 | 1.327 | 이상없음
14 | 2.04 | 1.325 | 이상없음
15 | 2.04 | 1.388 | 이상없음
16 | 2.04 | 1.384 | 이상없음
17 | 2.02 | 1.267 | 이상없음
18 | 2.04 | 1.349 | 이상없음
19 | 2.04 | 1.318 | 이상없음
20 | 2.04 | 1.393 | 이상없음
21 | 2.04 | 1.354 | 이상없음
22 | 2.04 | 1.286 | 이상없음
23 | 2.04 | 1.344 | 이상없음
24 | 2.04 | 1.395 | 이상없음
25 | 2.03 | 1.427 | 이상없음
26 | 2.04 | 1.444 | 이상없음
27 | 2.04 | 1.287 | 이상없음
28 | 2.04 | 1.355 | 이상없음
29 | 2.04 | 1.344 | 이상없음
30 | 2.04 | 1.267 | 이상없음
31 | 2.04 | 1.243 | 이상없음
32 | 2.04 | 1.337 | 이상없음
33 | 2.05 | 1.383 | 이상없음
34 | 2.04 | 1.327 | 이상없음
35 | 2.04 | 1.304 | 이상없음
36 | 2.04 | 1.436 | 이상없음
37 | 2.04 | 1.399 | 이상없음
38 | 2.04 | 1.284 | 이상없음
39 | 2.04 | 1.407 | 이상없음
40 | 2.04 | 1.455 | 이상없음
41 | 2.04 | 1.265 | 이상없음
42 | 2.04 | 1.334 | 이상없음
43 | 2.03 | 1.265 | 이상없음
44 | 2.04 | 1.439 | 이상없음
45 | 2.04 | 1.297 | 이상없음
46 | 2.04 | 1.229 | 이상없음
47 | 2.04 | 1.279 | 이상없음
48 | 2.04 | 1.292 | 이상없음
49 | 2.04 | 1.404 | 이상없음
50 | 2.04 | 1.332 | 이상없음
51 | 2.04 | 1.307 | 이상없음
52 | 2.03 | 1.351 | 이상없음
53 | 2.02 | 1.314 | 이상없음
54 | 2.04 | 1.477 | 이상없음
55 | 2.03 | 1.378 | 이상없음
평균 | 2.0376 | 1.3388 | 이상없음

## 측정자료(방전테스트 2시간 후)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 04월 25일 | 점검형태 | 방전 2Hr후
업체명 | 한국가스공사 본평관리소 | 온도(℃) | 28.6
용도 |  | 충전전압(V) | 111.2
제품명 | VGS200 | DC(A) | 20
수량(EA) | 55 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 10. 12(FR191012) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.343
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.03 | 1.281 | 이상없음
2 | 2.02 | 1.221 | 이상없음
3 | 2.02 | 1.333 | 이상없음
4 | 2.02 | 1.304 | 이상없음
5 | 2.01 | 1.277 | 이상없음
6 | 2.02 | 1.399 | 이상없음
7 | 2.02 | 1.308 | 이상없음
8 | 2.02 | 1.428 | 이상없음
9 | 2.02 | 1.365 | 이상없음
10 | 2.02 | 1.427 | 이상없음
11 | 2.02 | 1.243 | 이상없음
12 | 2.01 | 1.326 | 이상없음
13 | 2.02 | 1.328 | 이상없음
14 | 2.02 | 1.329 | 이상없음
15 | 2.02 | 1.394 | 이상없음
16 | 2.02 | 1.384 | 이상없음
17 | 2.02 | 1.263 | 이상없음
18 | 2.02 | 1.347 | 이상없음
19 | 2.04 | 1.325 | 이상없음
20 | 2.03 | 1.398 | 이상없음
21 | 2.04 | 1.356 | 이상없음
22 | 2.04 | 1.293 | 이상없음
23 | 2.02 | 1.347 | 이상없음
24 | 2.02 | 1.392 | 이상없음
25 | 2.02 | 1.427 | 이상없음
26 | 2.02 | 1.439 | 이상없음
27 | 2.02 | 1.294 | 이상없음
28 | 2.02 | 1.359 | 이상없음
29 | 2.02 | 1.344 | 이상없음
30 | 2.02 | 1.267 | 이상없음
31 | 2.02 | 1.243 | 이상없음
32 | 2.03 | 1.337 | 이상없음
33 | 2.02 | 1.387 | 이상없음
34 | 2.02 | 1.332 | 이상없음
35 | 2.02 | 1.327 | 이상없음
36 | 2.02 | 1.439 | 이상없음
37 | 2.02 | 1.387 | 이상없음
38 | 2.02 | 1.296 | 이상없음
39 | 2.03 | 1.407 | 이상없음
40 | 2.04 | 1.455 | 이상없음
41 | 2.02 | 1.265 | 이상없음
42 | 2.02 | 1.334 | 이상없음
43 | 2.04 | 1.275 | 이상없음
44 | 2 | 1.454 | 이상없음
45 | 2.04 | 1.297 | 이상없음
46 | 2.02 | 1.232 | 이상없음
47 | 2.01 | 1.283 | 이상없음
48 | 2.02 | 1.295 | 이상없음
49 | 2.02 | 1.409 | 이상없음
50 | 2.02 | 1.337 | 이상없음
51 | 2.02 | 1.332 | 이상없음
52 | 2.03 | 1.357 | 이상없음
53 | 2.02 | 1.325 | 이상없음
54 | 2.02 | 1.475 | 이상없음
55 | 2.02 | 1.384 | 이상없음
평균 | 2.0222 | 1.3429 | 이상없음

## 측정자료(방전테스트 3시간 후)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 04월 25일 | 점검형태 | 방전 3Hr후
업체명 | 한국가스공사 본평관리소 | 온도(℃) | 28.6
용도 |  | 충전전압(V) | 110.3
제품명 | VGS200 | DC(A) | 20
수량(EA) | 55 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 10. 12(FR191012) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.346
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.01 | 1.294 | 이상없음
2 | 2.01 | 1.234 | 이상없음
3 | 2.02 | 1.338 | 이상없음
4 | 2.01 | 1.315 | 이상없음
5 | 2 | 1.281 | 이상없음
6 | 2.01 | 1.394 | 이상없음
7 | 2.01 | 1.314 | 이상없음
8 | 2 | 1.425 | 이상없음
9 | 2 | 1.373 | 이상없음
10 | 2 | 1.431 | 이상없음
11 | 2 | 1.246 | 이상없음
12 | 2 | 1.329 | 이상없음
13 | 2.01 | 1.324 | 이상없음
14 | 2 | 1.332 | 이상없음
15 | 2 | 1.391 | 이상없음
16 | 2 | 1.394 | 이상없음
17 | 2 | 1.268 | 이상없음
18 | 2 | 1.351 | 이상없음
19 | 2.02 | 1.327 | 이상없음
20 | 2.02 | 1.393 | 이상없음
21 | 2.01 | 1.354 | 이상없음
22 | 2.02 | 1.296 | 이상없음
23 | 2 | 1.354 | 이상없음
24 | 2 | 1.392 | 이상없음
25 | 2 | 1.427 | 이상없음
26 | 2 | 1.439 | 이상없음
27 | 2 | 1.294 | 이상없음
28 | 2 | 1.355 | 이상없음
29 | 2 | 1.354 | 이상없음
30 | 2 | 1.272 | 이상없음
31 | 2 | 1.243 | 이상없음
32 | 2 | 1.341 | 이상없음
33 | 2 | 1.383 | 이상없음
34 | 2 | 1.327 | 이상없음
35 | 2 | 1.327 | 이상없음
36 | 2 | 1.439 | 이상없음
37 | 2 | 1.387 | 이상없음
38 | 2.02 | 1.296 | 이상없음
39 | 2.02 | 1.413 | 이상없음
40 | 2.02 | 1.457 | 이상없음
41 | 2 | 1.293 | 이상없음
42 | 2 | 1.334 | 이상없음
43 | 2.02 | 1.275 | 이상없음
44 | 2 | 1.459 | 이상없음
45 | 2.02 | 1.297 | 이상없음
46 | 2 | 1.236 | 이상없음
47 | 2.02 | 1.285 | 이상없음
48 | 2 | 1.299 | 이상없음
49 | 2 | 1.407 | 이상없음
50 | 2 | 1.342 | 이상없음
51 | 2.02 | 1.337 | 이상없음
52 | 2.02 | 1.359 | 이상없음
53 | 2 | 1.331 | 이상없음
54 | 2.02 | 1.483 | 이상없음
55 | 2.01 | 1.382 | 이상없음
평균 | 2.0062 | 1.3459 | 이상없음

## 측정자료(방전테스트 4시간 후)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 04월 25일 | 점검형태 | 방전 4Hr후
업체명 | 한국가스공사 본평관리소 | 온도(℃) | 28.6
용도 |  | 충전전압(V) | 109.9
제품명 | VGS200 | DC(A) | 20
수량(EA) | 55 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 10. 12(FR191012) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.346
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2 | 1.297 | 이상없음
2 | 1.99 | 1.241 | 이상없음
3 | 2 | 1.343 | 이상없음
4 | 2 | 1.314 | 이상없음
5 | 1.99 | 1.286 | 이상없음
6 | 1.98 | 1.399 | 이상없음
7 | 2 | 1.324 | 이상없음
8 | 2 | 1.423 | 이상없음
9 | 1.99 | 1.32 | 이상없음
10 | 1.99 | 1.434 | 이상없음
11 | 2 | 1.243 | 이상없음
12 | 2 | 1.333 | 이상없음
13 | 2 | 1.327 | 이상없음
14 | 2 | 1.328 | 이상없음
15 | 2 | 1.396 | 이상없음
16 | 1.98 | 1.394 | 이상없음
17 | 1.99 | 1.274 | 이상없음
18 | 2 | 1.351 | 이상없음
19 | 2.01 | 1.331 | 이상없음
20 | 2.02 | 1.393 | 이상없음
21 | 2.01 | 1.354 | 이상없음
22 | 2.02 | 1.302 | 이상없음
23 | 2 | 1.354 | 이상없음
24 | 2 | 1.392 | 이상없음
25 | 2 | 1.424 | 이상없음
26 | 1.99 | 1.439 | 이상없음
27 | 2 | 1.297 | 이상없음
28 | 2 | 1.355 | 이상없음
29 | 2 | 1.354 | 이상없음
30 | 1.99 | 1.272 | 이상없음
31 | 2 | 1.243 | 이상없음
32 | 2 | 1.337 | 이상없음
33 | 2 | 1.383 | 이상없음
34 | 2 | 1.331 | 이상없음
35 | 2 | 1.329 | 이상없음
36 | 2 | 1.441 | 이상없음
37 | 2 | 1.387 | 이상없음
38 | 2.02 | 1.306 | 이상없음
39 | 2.01 | 1.413 | 이상없음
40 | 2.01 | 1.455 | 이상없음
41 | 2 | 1.298 | 이상없음
42 | 2 | 1.334 | 이상없음
43 | 2.01 | 1.281 | 이상없음
44 | 2 | 1.439 | 이상없음
45 | 2.01 | 1.297 | 이상없음
46 | 2 | 1.229 | 이상없음
47 | 2 | 1.279 | 이상없음
48 | 1.99 | 1.292 | 이상없음
49 | 1.99 | 1.411 | 이상없음
50 | 2 | 1.342 | 이상없음
51 | 1.99 | 1.341 | 이상없음
52 | 1.98 | 1.364 | 이상없음
53 | 1.99 | 1.338 | 이상없음
54 | 2 | 1.489 | 이상없음
55 | 1.99 | 1.384 | 이상없음
평균 | 1.9989 | 1.3461 | 이상없음

## 측정자료(방전테스트 5시간 후)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 04월 25일 | 점검형태 | 방전 5Hr후
업체명 | 한국가스공사 본평관리소 | 온도(℃) | 28.6
용도 |  | 충전전압(V) | 109.1
제품명 | VGS200 | DC(A) | 20
수량(EA) | 55 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 10. 12(FR191012) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 1.98 | 1.305 | 이상없음
2 | 1.99 | 1.252 | 이상없음
3 | 1.97 | 1.347 | 이상없음
4 | 1.99 | 1.32 | 이상없음
5 | 1.99 | 1.294 | 이상없음
6 | 1.98 | 1.403 | 이상없음
7 | 1.99 | 1.327 | 이상없음
8 | 1.97 | 1.429 | 이상없음
9 | 1.99 | 1.326 | 이상없음
10 | 1.99 | 1.434 | 이상없음
11 | 1.99 | 1.247 | 이상없음
12 | 1.98 | 1.336 | 이상없음
13 | 1.98 | 1.33 | 이상없음
14 | 1.99 | 1.332 | 이상없음
15 | 1.99 | 1.394 | 이상없음
16 | 1.98 | 1.398 | 이상없음
17 | 1.99 | 1.283 | 이상없음
18 | 1.98 | 1.357 | 이상없음
19 | 1.98 | 1.336 | 이상없음
20 | 1.99 | 1.398 | 이상없음
21 | 1.99 | 1.354 | 이상없음
22 | 1.99 | 1.313 | 이상없음
23 | 1.99 | 1.354 | 이상없음
24 | 1.98 | 1.399 | 이상없음
25 | 1.98 | 1.427 | 이상없음
26 | 1.99 | 1.443 | 이상없음
27 | 1.98 | 1.297 | 이상없음
28 | 1.98 | 1.357 | 이상없음
29 | 1.98 | 1.358 | 이상없음
30 | 1.99 | 1.279 | 이상없음
31 | 1.98 | 1.253 | 이상없음
32 | 1.99 | 1.342 | 이상없음
33 | 1.99 | 1.388 | 이상없음
34 | 1.99 | 1.342 | 이상없음
35 | 1.99 | 1.329 | 이상없음
36 | 1.97 | 1.449 | 이상없음
37 | 1.97 | 1.387 | 이상없음
38 | 1.99 | 1.306 | 이상없음
39 | 1.99 | 1.413 | 이상없음
40 | 1.99 | 1.455 | 이상없음
41 | 1.97 | 1.298 | 이상없음
42 | 1.98 | 1.334 | 이상없음
43 | 1.99 | 1.289 | 이상없음
44 | 1.97 | 1.439 | 이상없음
45 | 1.99 | 1.297 | 이상없음
46 | 1.99 | 1.235 | 이상없음
47 | 1.99 | 1.279 | 이상없음
48 | 1.99 | 1.307 | 이상없음
49 | 1.99 | 1.423 | 이상없음
50 | 1.97 | 1.343 | 이상없음
51 | 1.98 | 1.346 | 이상없음
52 | 1.98 | 1.368 | 이상없음
53 | 1.99 | 1.346 | 이상없음
54 | 1.99 | 1.484 | 이상없음
55 | 1.98 | 1.388 | 이상없음
평균 | 1.9844 | 1.3503 | 이상없음
109.14