## 1호기
형 명 | MSB300 | 제조일자 | 2022.11.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 1 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 2 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 3 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 4 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 5 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 6 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 7 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 8 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 9 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 10 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 11 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 12 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 13 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 14 | 2.25 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 15 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 16 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 17 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 18 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 19 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 20 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 21 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 22 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 23 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 24 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 25 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 26 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 27 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 28 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 29 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 30 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 31 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 32 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 33 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 34 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 35 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 36 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 37 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 38 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 39 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 40 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 41 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 42 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 43 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 44 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 45 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 46 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 47 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 48 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 49 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 50 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 51 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 52 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 53 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 54 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 55 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 56 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 57 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 58 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 59 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 60 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 61 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 62 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 63 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 64 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 65 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 66 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 67 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 68 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 69 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 70 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 71 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 72 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 73 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 74 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 75 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 76 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 77 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 78 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 79 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 80 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 81 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 82 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 83 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 84 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 85 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 86 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 87 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 88 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 89 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 90 | 2.21 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 91 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 92 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 93 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 94 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 95 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 96 | 2.21 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 97 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 98 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 99 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 100 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 101 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 102 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 103 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 104 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 105 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 106 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 107 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 108 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 109 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 110 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 111 | 2.21 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 112 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 113 | 2.21 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 114 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 115 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 116 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 117 | 2.21 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 118 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 119 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 120 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 121 | 2.21 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 122 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 123 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 124 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 125 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 126 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 127 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 128 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 129 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 130 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 131 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 132 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 133 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 134 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 135 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 136 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 137 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 138 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 139 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 140 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 141 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 142 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 143 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 144 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 145 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 146 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 147 | 2.24 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 148 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 149 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 150 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 151 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 152 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 153 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 154 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 155 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 156 | 2.24 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 157 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 158 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 159 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 160 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 161 | 2.24 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 162 | 2.24 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 163 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 164 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 165 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.49 | 87.76%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 166 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 167 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 168 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 169 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 170 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 171 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 172 | 2.21 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 173 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 174 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 175 | 2.21 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 176 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 177 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 178 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 179 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 180 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 181 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 182 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 183 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 184 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 185 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 186 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 187 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 188 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 189 | 2.21 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 190 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 191 | 2.21 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 192 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 193 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 194 | 2.21 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 195 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 196 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 197 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 198 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 199 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 200 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 201 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 202 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 203 | 2.21 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 204 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 205 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 206 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 207 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 208 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 209 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 210 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 211 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 212 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 213 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 214 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 215 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 216 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 217 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 218 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 219 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 220 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 221 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 222 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 223 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 224 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 225 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 226 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 227 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 228 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 229 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 230 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 231 | 2.21 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 232 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 233 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 234 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 235 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 236 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 237 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 238 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 239 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 1호기 | 240 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
|  |  |  | 2.25 | 0.52 |  |  | 0.49 | 97.96%
|  |  |  | 2.21 | 0.42 |  |  |  | 91.84%
설치 일자 | 2022.12.26 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 3단 3열 설치, 전압 및 내부저항 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 메인 케이블 꺾임
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 2호기
형 명 | MSB300 | 제조일자 | 2022.11.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 1 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 2 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 3 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 4 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 5 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 6 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 7 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 8 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 9 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 10 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 11 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 12 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 13 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 14 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 15 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 16 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 17 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 18 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 19 | 2.14 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 20 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 21 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 22 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 23 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 24 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 25 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 26 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 27 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 28 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 29 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 30 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 31 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 32 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 33 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 34 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 35 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 36 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 37 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 38 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 39 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.49 | 87.76%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 40 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 41 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 42 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 43 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 44 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 45 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 46 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 47 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.49 | 87.76%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 48 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 49 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 50 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 51 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 52 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 53 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 54 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 55 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 56 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 57 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 58 | 2.25 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 59 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 60 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 61 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 62 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 63 | 2.24 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 64 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 65 | 2.25 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 66 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 67 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 68 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 69 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 70 | 2.21 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 71 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 72 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 73 | 2.21 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 74 | 2.21 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 75 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.49 | 87.76%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 76 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 77 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 78 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 79 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 80 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 81 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 82 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 83 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 84 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 85 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 86 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 87 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 88 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 89 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 90 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 91 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 92 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 93 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 94 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 95 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 96 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 97 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 98 | 2.22 | 0.4 |  |  | 0.49 | 81.63%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 99 | 2.21 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 100 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 101 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 102 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 103 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 104 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 105 | 2.25 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 106 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 107 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 108 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 109 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 110 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 111 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 112 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.49 | 85.71%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 113 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 114 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 115 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.49 | 87.76%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 116 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 117 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 118 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.49 | 87.76%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 119 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 120 | 2.22 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 121 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 122 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 123 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 124 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 125 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 126 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 127 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 128 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 129 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 130 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 131 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 132 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 133 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 134 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 135 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.49 | 91.84%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 136 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 137 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 138 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 139 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 140 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 141 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 142 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 143 | 2.24 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 144 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 145 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 146 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 147 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 148 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 149 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 150 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 151 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 152 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 153 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 154 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 155 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 156 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 157 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 158 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 159 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 160 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 161 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 162 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 163 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.49 | 89.8%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 164 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 165 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 166 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 167 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 168 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 169 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 170 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 171 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 172 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 173 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 174 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 175 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 176 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 177 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 178 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 179 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 180 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 181 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 182 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 183 | 2.16 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 184 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 185 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 186 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 187 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 188 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 189 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 190 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 191 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 192 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 193 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 194 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 195 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 196 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 197 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 198 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 199 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 200 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 201 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 202 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 203 | 2.24 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 204 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 205 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 206 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 207 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 208 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 209 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 210 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 211 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 212 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 213 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 214 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 215 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 216 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 217 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 218 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 219 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 220 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 221 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 222 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 223 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 224 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 225 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 226 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 227 | 2.22 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 228 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 229 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 230 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 231 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 232 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.49 | 93.88%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 233 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 234 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 235 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 236 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 237 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.49 | 95.92%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 238 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 239 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2023-03-22 | 전북은행본점 | UPS 2호기 | 240 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
|  |  |  | 2.25 | 0.55 |  |  |  | 95.92%
|  |  |  | 2.14 | 0.4 |  |  |  | 91.84%
설치 일자 | 2022.12.26 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 3단 3열 설치, 전압 및 내부저항 양호 19번 2.14V, 0.46mΩ, 183번 2.16V, 0.51mΩ로 타 셀 대비 전압 낮음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 메인 케이블 꺾임
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]