## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 07월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 노원국사 | 온도(℃) | 24.4
용도,장소 | 4층, 정류기용 | 충전전압(V) | 54.03
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24셀 | AC(A) | 0
LOT | 2020. 03. 19 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.845
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.815 | 96.45%
2 | 2.33 | 0.846 | 100.1%
3 | 2.22 | 0.946 | 112%
4 | 2.29 | 0.791 | 93.61%
5 | 2.26 | 0.805 | 95.27%
6 | 2.24 | 0.869 | 102.8%
7 | 2.29 | 0.871 | 103.1%
8 | 2.25 | 0.837 | 99.05%
9 | 2.27 | 0.736 | 87.1%
10 | 2.26 | 0.978 | 115.7%
11 | 2.25 | 0.952 | 112.7%
12 | 2.22 | 0.948 | 112.2%
13 | 2.22 | 0.862 | 102%
14 | 2.3 | 0.983 | 116.3%
15 | 2.22 | 0.735 | 86.98%
16 | 2.33 | 0.844 | 99.88%
17 | 2.24 | 0.878 | 103.9%
18 | 2.24 | 0.76 | 89.94%
19 | 2.22 | 0.964 | 114.1%
20 | 2.22 | 0.739 | 87.46%
21 | 2.22 | 0.818 | 96.8%
22 | 2.3 | 0.714 | 접합부 누액으로 교체(21.04.21LOT)
23 | 2.22 | 0.74 | 87.57%
24 | 2.22 | 0.857 | 101.4%
평균 | 2.2456 | 0.84533 | 97.63%