## UPS302
형 명 | 뉴맥스 PNB122000 | 제조일자 | 2019.07.18 |  | 점검 형태 | BS (화재예방 모니터링) |  | 수 량 | 19
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 1 | 13.12 | 2.19 |  | 24 | 2.2137 | 98.93%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 2 | 13.14 | 2.27 |  | 24 | 2.2137 | 102.5%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 3 | 13.16 | 2.27 |  | 24 | 2.2137 | 102.5%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 4 | 13.14 | 2.27 |  | 24 | 2.2137 | 102.5%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 5 | 12.96 | 2.36 |  | 24 | 2.2137 | 106.6%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 6 | 13.16 | 2.17 |  | 24 | 2.2137 | 98.03%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 7 | 13.21 | 2.23 |  | 24 | 2.2137 | 100.7%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 8 | 13.25 | 2.18 |  | 24 | 2.2137 | 98.48%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 9 | 13.3 | 2.17 |  | 24 | 2.2137 | 98.03%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 10 | 13.22 | 2.15 |  | 24 | 2.2137 | 97.12%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 11 | 13.2 | 2.14 |  | 24 | 2.2137 | 96.67%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 12 | 13.25 | 2.22 |  | 24 | 2.2137 | 100.3%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 13 | 13.19 | 2.2 |  | 24 | 2.2137 | 99.38%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 14 | 13.26 | 2.22 |  | 24 | 2.2137 | 100.3%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 15 | 13.16 | 2.21 |  | 24 | 2.2137 | 99.83%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 16 | 13.29 | 2.24 |  | 24 | 2.2137 | 101.2%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 17 | 13.32 | 2.2 |  | 24 | 2.2137 | 99.38%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 18 | 13.2 | 2.18 |  | 24 | 2.2137 | 98.48%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS 302 | 19 | 13.19 | 2.19 |  | 24 | 2.2137 | 98.93%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2019.08 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 4단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 용량 대비 부족한 케이블 두께
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분에 대해 설명함 (점검소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 부전기실 충전반
형 명 | 델코 HICA80 | 제조일자 | 2018.08.27 |  | 점검 형태 | BS (화재예방 모니터링) |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 1 | 13.33 | 5.49 |  | 24 | 5.3733 | 102.2%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 2 | 13.32 | 5.62 |  | 24 | 5.3733 | 104.6%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 3 | 13.32 | 5.48 |  | 24 | 5.3733 | 102%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 4 | 13.35 | 5.15 |  | 24 | 5.3733 | 95.84%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 5 | 13.34 | 5.42 |  | 24 | 5.3733 | 100.9%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 6 | 13.34 | 5.46 |  | 24 | 5.3733 | 101.6%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 7 | 13.38 | 5.23 |  | 24 | 5.3733 | 97.33%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 8 | 13.38 | 5.25 |  | 24 | 5.3733 | 97.7%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 부전기실 충전반 | 9 | 13.37 | 5.26 |  | 24 | 5.3733 | 97.89%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2018.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분에 대해 설명함 (점검소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 주전기실 충전반
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2021.11.07 |  | 점검 형태 | BS (화재예방 모니터링) |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 1 | 13.12 | 5.48 |  | 22 | 6.8 | 80.59%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 2 | 13.1 | 5.68 |  | 22 | 6.8 | 83.53%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 3 | 13.13 | 5.61 |  | 22 | 6.8 | 82.5%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 4 | 13.15 | 5.7 |  | 22 | 6.8 | 83.82%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 5 | 13.14 | 5.66 |  | 22 | 6.8 | 83.24%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 6 | 13.3 | 5.99 |  | 22 | 6.8 | 88.09%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 7 | 13.2 | 5.83 |  | 22 | 6.8 | 85.74%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 8 | 13.17 | 5.69 |  | 22 | 6.8 | 83.68%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 충전반 | 9 | 13.28 | 5.94 |  | 22 | 6.8 | 87.35%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2019.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분에 대해 설명함 (점검소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 주전기실 발전기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2019.09.19 |  | 점검 형태 | BS (화재예방 모니터링) |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 발전기 | 1 | 13.03 | 2.88 |  | 20 | 2.8 | 102.9%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 발전기 | 2 | 12.97 | 2.84 |  | 20 | 2.8 | 101.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2019.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 1단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분에 대해 설명함 (점검소견서 발송) 2. 기대수명종료 도래 제품으로 신품교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 주전기실 소방중계기
형 명 | 아트라스 KB55-12 | 제조일자 | 2021.08.03 |  | 점검 형태 | BS (화재예방 모니터링) |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 소방중계기 | 1 | 13.71 | 5.92 |  | 27 | 5.905 | 100.3%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 주전기실 소방중계기 | 2 | 13.6 | 5.89 |  | 27 | 5.905 | 99.75%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2019.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | B/T 함체 내 설치로 온도관리 어려움
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 1단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 3. B/T 측면에 Heating 소자가 있어 측면 온도 45℃까지 상승하여 복배 현상 발생 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 열폭주에 의한 복배 발생한 제품 신품으로 교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 고온 노출에 의한 복배 현상 발생
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 소방엔진펌브
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2021.12.12 |  | 점검 형태 | BS (화재예방 모니터링) |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 소방엔진펌프 | 1 | 13.34 | 2.22 |  | 20 | 2.3 | 96.52%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 소방엔진펌프 | 2 | 13.44 | 2.27 |  | 20 | 2.3 | 98.7%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 소방엔진펌프 | 3 | 13.61 | 2.23 |  | 20 | 2.3 | 96.96%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 소방엔진펌프 | 4 | 13.43 | 2.17 |  | 20 | 2.3 | 94.35%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2019.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 1단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 충전전압 조정 요청함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 충전전압 높음
첨 부