## 의료용 1호기
형 명 | GSL1200 | 제조일자 | 2015.06.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 1 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 2 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 3 | 2.22 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 4 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 5 | 2.23 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 6 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 7 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 8 | 2.22 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 9 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 10 | 2.22 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 11 | 2.23 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 12 | 2.24 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 13 | 2.2 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 14 | 2.23 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 15 | 2.24 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 16 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 17 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 18 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 19 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 20 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 21 | 2.23 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 22 | 2.23 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 23 | 2.23 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 24 | 2.23 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 25 | 2.23 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 26 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 27 | 2.23 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 28 | 2.23 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 29 | 2.24 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 30 | 2.24 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 31 | 2.23 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 32 | 2.23 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 33 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 34 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 35 | 2.21 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 36 | 2.22 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 37 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 38 | 2.2 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 39 | 2.21 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 40 | 2.23 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 41 | 2.23 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 42 | 2.23 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 43 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 44 | 2.23 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 45 | 2.24 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 46 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 47 | 2.22 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 48 | 2.22 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 49 | 2.23 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 50 | 2.23 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 51 | 2.22 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 52 | 2.22 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 53 | 2.21 | 0.49 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 54 | 2.2 | 0.53 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 55 | 2.2 | 0.52 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 56 | 2.21 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 57 | 2.22 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 58 | 2.2 | 0.51 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 59 | 2.21 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 60 | 2.21 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 61 | 2.22 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 62 | 2.21 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 63 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 64 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 65 | 2.22 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 66 | 2.21 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 67 | 2.21 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 68 | 2.21 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 69 | 2.21 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 70 | 2.2 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 71 | 2.21 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 72 | 2.23 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 73 | 2.22 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 74 | 2.22 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 75 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 76 | 2.22 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 77 | 2.23 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 78 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 79 | 2.22 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 80 | 2.23 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 81 | 2.19 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 82 | 2.2 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 83 | 2.2 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 84 | 2.2 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 85 | 2.19 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 86 | 2.2 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 87 | 2.2 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 88 | 2.2 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 89 | 2.2 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 90 | 2.21 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 91 | 2.2 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 92 | 2.21 | 0.52 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 93 | 2.2 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 94 | 2.2 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 95 | 2.21 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 96 | 2.21 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 97 | 2.2 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 98 | 2.19 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 99 | 2.21 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 100 | 2.2 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 101 | 2.19 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 102 | 2.19 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 103 | 2.21 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 104 | 2.19 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 105 | 2.2 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 106 | 2.2 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 107 | 2.21 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 108 | 2.19 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 109 | 2.2 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 110 | 2.18 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 111 | 2.2 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 112 | 2.17 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 113 | 2.21 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 114 | 2.21 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 115 | 2.19 | 0.36 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 116 | 2.17 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 117 | 2.21 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 118 | 2.19 | 0.36 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 119 | 2.21 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 120 | 2.2 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 121 | 2.21 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 122 | 2.22 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 123 | 2.21 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 124 | 2.21 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 125 | 2.2 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 126 | 2.21 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 127 | 2.21 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 128 | 2.2 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 129 | 2.19 | 0.36 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 130 | 2.2 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 131 | 2.2 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 132 | 2.2 | 0.34 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 133 | 2.2 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 134 | 2.21 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 135 | 2.16 | 0.36 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 136 | 2.2 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 137 | 2.21 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 138 | 2.21 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 139 | 2.2 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 140 | 2.21 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 141 | 2.2 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 142 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 143 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 144 | 2.22 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 145 | 2.2 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 146 | 2.23 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 147 | 2.23 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 148 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 149 | 2.19 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 150 | 2.21 | 0.36 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 151 | 2.22 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 152 | 2.23 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 153 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 154 | 2.23 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 155 | 2.23 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 156 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 157 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 158 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 159 | 2.23 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 160 | 2.24 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 161 | 2.22 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 162 | 2.2 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 163 | 2.21 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 164 | 2.21 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 165 | 2.21 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 166 | 2.21 | 0.47 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 167 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 168 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 169 | 2.21 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 170 | 2.21 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 171 | 2.22 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 172 | 2.22 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 173 | 2.21 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 174 | 2.21 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 175 | 2.21 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 176 | 2.22 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 177 | 2.21 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 178 | 2.2 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 179 | 2.21 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 180 | 2.22 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 181 | 2.22 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 182 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 183 | 2.22 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 184 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 185 | 2.19 | 0.49 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 186 | 2.21 | 0.49 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 187 | 2.16 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 188 | 2.2 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 189 | 2.21 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 190 | 2.21 | 0.48 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 191 | 2.22 | 0.49 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 192 | 2.22 | 0.45 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 193 | 2.21 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 194 | 2.21 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 195 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 196 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 197 | 2.22 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 198 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 199 | 2.23 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 200 | 2.23 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 201 | 2.23 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 202 | 2.22 | 0.49 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 203 | 2.23 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 204 | 2.23 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 205 | 2.23 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 206 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 207 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 208 | 2.22 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 209 | 2.22 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 210 | 2.22 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 211 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 212 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 213 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 214 | 2.21 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 215 | 2.23 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 216 | 2.23 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 217 | 2.23 | 0.35 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 218 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 219 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 220 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 221 | 2.22 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 222 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 223 | 2.22 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 224 | 2.21 | 0.37 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 225 | 2.22 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 226 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 227 | 2.22 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 228 | 2.22 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 229 | 2.23 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 230 | 2.22 | 0.39 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 231 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 232 | 2.22 | 0.43 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 233 | 2.22 | 0.42 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 234 | 2.23 | 0.46 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 235 | 2.22 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 236 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 237 | 2.22 | 0.38 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 238 | 2.22 | 0.41 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 239 | 2.23 | 0.44 |  | 27 |  | #DIV/0!
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(의료용 UPS 1호기) | 240 | 2.23 | 0.4 |  | 27 |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2015.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 없 음
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전 전압 상태는 양호하나, 일부 전지에서 내부저항 상승 현상 발생 4. 아이 미킹 미실시 5. 메인케이블 설치 상태 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 제품 기대 수명 종료가 예상됨에 따라 제품 교체 권유 → 제품 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡 : 냉방시설 미설치, 선풍기 5대 운용중
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 의료용 UPS2호기
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2015.06.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 1 | 2.21 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 2 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 3 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 4 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 5 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 6 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 7 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 8 | 2.22 | 0.35 |  | 27 | 0.34 | 102.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 9 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 10 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 11 | 2.21 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 12 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 13 | 2.2 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 14 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 15 | 2.21 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 16 | 2.2 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 17 | 2.21 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 18 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 19 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 20 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 21 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 22 | 2.22 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 23 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 24 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 25 | 2.21 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 26 | 2.22 | 0.36 |  | 27 | 0.34 | 105.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 27 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 28 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 29 | 2.22 | 0.36 |  | 27 | 0.34 | 105.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 30 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 31 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 32 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 33 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 34 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 35 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 36 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 37 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 38 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 39 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 40 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 41 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 42 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 43 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 44 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 45 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 46 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 47 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 48 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 49 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 50 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 51 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 52 | 2.22 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 53 | 2.21 | 0.53 |  | 27 | 0.34 | 155.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 54 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 55 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 56 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 57 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 58 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 59 | 2.22 | 0.57 |  | 27 | 0.34 | 167.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 60 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 61 | 2.2 | 0.53 |  | 27 | 0.34 | 155.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 62 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 63 | 2.21 | 0.53 |  | 27 | 0.34 | 155.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 64 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 65 | 2.19 | 0.58 |  | 27 | 0.34 | 170.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 66 | 2.22 | 0.53 |  | 27 | 0.34 | 155.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 67 | 2.23 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 68 | 2.2 | 0.55 |  | 27 | 0.34 | 161.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 69 | 2.21 | 0.52 |  | 27 | 0.34 | 152.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 70 | 2.22 | 0.52 |  | 27 | 0.34 | 152.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 71 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 72 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 73 | 2.19 | 0.57 |  | 27 | 0.34 | 167.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 74 | 2.23 | 0.53 |  | 27 | 0.34 | 155.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 75 | 2.2 | 0.52 |  | 27 | 0.34 | 152.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 76 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 77 | 2.23 | 0.36 |  | 27 | 0.34 | 105.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 78 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 79 | 2.22 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 80 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 81 | 2.23 | 0.36 |  | 27 | 0.34 | 105.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 82 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 83 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 84 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 85 | 2.21 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 86 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 87 | 2.22 | 0.51 |  | 27 | 0.34 | 150%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 88 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 89 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 90 | 2.19 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 91 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 92 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 93 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 94 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 95 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 96 | 2.21 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 97 | 2.21 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 98 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 99 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 100 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 101 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 102 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 103 | 2.19 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 104 | 2.21 | 0.35 |  | 27 | 0.34 | 102.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 105 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 106 | 2.2 | 0.34 |  | 27 | 0.34 | 100%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 107 | 2.2 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 108 | 2.2 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 109 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 110 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 111 | 2.2 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 112 | 2.2 | 0.3 |  | 27 | 0.34 | 88.24%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 113 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 114 | 2.18 | 0.59 |  | 27 | 0.34 | 173.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 115 | 2.2 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 116 | 2.2 | 0.33 |  | 27 | 0.34 | 97.06%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 117 | 2.19 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 118 | 2.2 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 119 | 2.22 | 0.35 |  | 27 | 0.34 | 102.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 120 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 121 | 2.21 | 0.57 |  | 27 | 0.34 | 167.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 122 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 123 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 124 | 2.23 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 125 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 126 | 2.22 | 0.36 |  | 27 | 0.34 | 105.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 127 | 2.2 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 128 | 2.19 | 0.32 |  | 27 | 0.34 | 94.12%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 129 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 130 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 131 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 132 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 133 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 134 | 2.2 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 135 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 136 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 137 | 2.18 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 138 | 2.2 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 139 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 140 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 141 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 142 | 2.23 | 0.35 |  | 27 | 0.34 | 102.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 143 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 144 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 145 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 146 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 147 | 2.24 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 148 | 2.23 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 149 | 2.23 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 150 | 2.24 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 151 | 2.24 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 152 | 2.23 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 153 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 154 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.34 | 152.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 155 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 156 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 157 | 2.23 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 158 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 159 | 2.23 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 160 | 2.24 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 161 | 2.23 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 162 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 163 | 2.2 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 164 | 2.2 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 165 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 166 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 167 | 2.19 | 0.52 |  | 27 | 0.34 | 152.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 168 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 169 | 2.2 | 0.57 |  | 27 | 0.34 | 167.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 170 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 171 | 2.2 | 0.6 |  | 27 | 0.34 | 176.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 172 | 2.2 | 0.66 |  | 27 | 0.34 | 194.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 173 | 2.2 | 0.58 |  | 27 | 0.34 | 170.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 174 | 2.21 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 175 | 2.22 | 0.51 |  | 27 | 0.34 | 150%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 176 | 2.23 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 177 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 178 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 179 | 2.21 | 0.54 |  | 27 | 0.34 | 158.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 180 | 2.21 | 0.55 |  | 27 | 0.34 | 161.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 181 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 182 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 183 | 2.22 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 184 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 185 | 2.2 | 0.53 |  | 27 | 0.34 | 155.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 186 | 2.2 | 0.62 |  | 27 | 0.34 | 182.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 187 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 188 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 189 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 190 | 2.21 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 191 | 2.23 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 192 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 193 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 194 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 195 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 196 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 197 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 198 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 199 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 200 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 201 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 202 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 203 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 204 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 205 | 2.21 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 206 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 207 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 208 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 209 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 210 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 211 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 212 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 213 | 2.24 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 214 | 2.23 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 215 | 2.23 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 216 | 2.22 | 0.31 |  | 27 | 0.34 | 91.18%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 217 | 2.21 | 0.34 |  | 27 | 0.34 | 100%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 218 | 2.22 | 0.34 |  | 27 | 0.34 | 100%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 219 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 220 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 221 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 222 | 2.23 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 223 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 224 | 2.23 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 225 | 2.24 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 226 | 2.15 | 0.36 |  | 27 | 0.34 | 105.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 227 | 2.22 | 0.36 |  | 27 | 0.34 | 105.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 228 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 229 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 230 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 231 | 2.23 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 232 | 2.23 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 233 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 234 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 235 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 236 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 237 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 238 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 239 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS2 | 240 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
설치 일자 | 2015.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 정상
[6 empty] | 누액발생 유무 | 정상
점검 내용 | 1. 내부저항 측정 2. 설치 상태 확인 3. 2~3개월전 열폭주 현상 발생(현 정상) -축전지ROOM 전용에어컨 부재(현UPS ROOM 간접냉방) 4. 내부저항 최대 170% |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | _
[6 empty] | 메인케이블 상태 | _
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 제품 기대 수명 종료가 예상됨에 따라 제품 교체 권유 → 제품 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 축전지 ROOM 전용 에어컨 부재
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
기타
첨 부

## 의료용 UPS3호기
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2015.06.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 1 | 2.22 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 2 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 3 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 4 | 2.21 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 5 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 6 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 7 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 8 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 9 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 10 | 2.2 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 11 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 12 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 13 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 14 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 15 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 16 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 17 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 18 | 2.23 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 19 | 2.2 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 20 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 21 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 22 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 23 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 24 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 25 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 26 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 27 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 28 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 29 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 30 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 31 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 32 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 33 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 34 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 35 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 36 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 37 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 38 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 39 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 40 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 41 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 42 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 43 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 44 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 45 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 46 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 47 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 48 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 49 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 50 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 51 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 52 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 53 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 54 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 55 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 56 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 57 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 58 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 59 | 2.22 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 60 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 61 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 62 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 63 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 64 | 2.24 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 65 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 66 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 67 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 68 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 69 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 70 | 2.24 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 71 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 72 | 2.24 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 73 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 74 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 75 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 76 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 77 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 78 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 79 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 80 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.34 | 150%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 81 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 82 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 83 | 2.23 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 84 | 2.24 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 85 | 2.23 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 86 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 87 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 88 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 89 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 90 | 2.22 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 91 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 92 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 93 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 94 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 95 | 2.24 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 96 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 97 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 98 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 99 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 100 | 2.23 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 101 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 102 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 103 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 104 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 105 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 106 | 2.23 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 107 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 108 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 109 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 110 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 111 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 112 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 113 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 114 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 115 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 116 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 117 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 118 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 119 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 120 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 121 | 2.22 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 122 | 2.2 | 0.51 |  | 27 | 0.34 | 150%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 123 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 124 | 2.22 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 125 | 2.21 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 126 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 127 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 128 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 129 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 130 | 2.2 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 131 | 2.21 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 132 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 133 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 134 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 135 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 136 | 2.22 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 137 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 138 | 2.21 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 139 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 140 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 141 | 2.2 | 0.35 |  | 27 | 0.34 | 102.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 142 | 2.22 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 143 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 144 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 145 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 146 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 147 | 2.21 | 0.34 |  | 27 | 0.34 | 100%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 148 | 2.22 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 149 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 150 | 2.19 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 151 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 152 | 2.2 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 153 | 2.21 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 154 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 155 | 2.21 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 156 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 157 | 2.2 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 158 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 159 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 160 | 2.21 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 161 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 162 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 163 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.34 | 150%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 164 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 165 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 166 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 167 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 168 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 169 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 170 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 171 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 172 | 2.21 | 0.51 |  | 27 | 0.34 | 150%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 173 | 2.22 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 174 | 2.22 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 175 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 176 | 2.14 | 0.54 |  | 27 | 0.34 | 158.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 177 | 2.23 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 178 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 179 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 180 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 181 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 182 | 2.24 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 183 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.34 | 152.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 184 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 185 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 186 | 2.22 | 0.55 |  | 27 | 0.34 | 161.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 187 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 188 | 2.24 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 189 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 190 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 191 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 192 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 193 | 2.23 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 194 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 195 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 196 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 197 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 198 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.34 | 152.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 199 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 200 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 201 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 202 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 203 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 204 | 2.22 | 0.37 |  | 27 | 0.34 | 108.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 205 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 206 | 2.21 | 0.51 |  | 27 | 0.34 | 150%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 207 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.34 | 135.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 208 | 2.22 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 209 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 210 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 211 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.34 | 114.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 212 | 2.21 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 213 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 214 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 215 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 216 | 2.2 | 0.33 |  | 27 | 0.34 | 97.06%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 217 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 218 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 219 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 220 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 0.34 | 164.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 221 | 2.21 | 0.54 |  | 27 | 0.34 | 158.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 222 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 223 | 2.19 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 224 | 2.18 | 0.38 |  | 27 | 0.34 | 111.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 225 | 2.2 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 226 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.34 | 129.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 227 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 228 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 229 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.34 | 117.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 230 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.34 | 132.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 231 | 2.19 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 232 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.34 | 141.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 233 | 2.2 | 0.49 |  | 27 | 0.34 | 144.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 234 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.34 | 126.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 235 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 236 | 2.2 | 0.5 |  | 27 | 0.34 | 147.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 237 | 2.19 | 0.41 |  | 27 | 0.34 | 120.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 238 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 239 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.34 | 138.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 의료용UPS3 | 240 | 2.23 | 0.42 |  | 27 | 0.34 | 123.5%
설치 일자 | 2015.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 정상
[6 empty] | 누액발생 유무 | 정상
점검 내용 | 1. 내부저항 측정 2. 설치 상태 확인 3. 2~3개월전 열폭주 현상 발생(현 정상) -축전지ROOM 전용에어컨 부재(현UPS ROOM 간접냉방) 4. 내부저항 최대 170% |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | _
[6 empty] | 메인케이블 상태 | _
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 제품 기대 수명 종료가 예상됨에 따라 제품 교체 권유 → 제품 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 축전지 ROOM 전용 에어컨 부재
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
기타
첨 부

## 전산실 UPS 1호기
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2015.05.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 1 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 2 | 2.19 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 3 | 2.19 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 4 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 5 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 6 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 7 | 2.21 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 8 | 2.2 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 9 | 2.2 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 10 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 11 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 12 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 13 | 2.2 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 14 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 15 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 16 | 2.21 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 17 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 18 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 19 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 20 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 21 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 22 | 2.21 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 23 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 24 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 25 | 2.18 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 26 | 2.19 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 27 | 2.18 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 28 | 2.18 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 29 | 2.18 | 0.62 |  | 27 | 0.31 | 200%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 30 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 31 | 2.2 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 32 | 2.18 | 0.7 |  | 27 | 0.31 | 225.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 33 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 34 | 2.18 | 0.63 |  | 27 | 0.31 | 203.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 35 | 2.21 | 0.57 |  | 27 | 0.31 | 183.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 36 | 2.2 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 37 | 2.2 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 38 | 2.19 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 39 | 2.21 | 0.57 |  | 27 | 0.31 | 183.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 40 | 2.21 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 41 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 42 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 43 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 44 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 45 | 2.2 | 0.65 |  | 27 | 0.31 | 209.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 46 | 2.2 | 0.54 |  | 27 | 0.31 | 174.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 47 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 48 | 2.18 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 49 | 2.2 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 50 | 2.19 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 51 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 52 | 2.22 | 0.54 |  | 27 | 0.31 | 174.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 53 | 2.2 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 54 | 2.2 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 55 | 2.21 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 56 | 2.19 | 0.57 |  | 27 | 0.31 | 183.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 57 | 2.21 | 0.6 |  | 27 | 0.31 | 193.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 58 | 2.21 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 59 | 2.21 | 0.57 |  | 27 | 0.31 | 183.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 60 | 2.22 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 61 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 62 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 63 | 2.19 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 64 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 65 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 66 | 2.2 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 67 | 2.19 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 68 | 2.19 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 69 | 2.19 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 70 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 71 | 2.22 | 0.57 |  | 27 | 0.31 | 183.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 72 | 2.21 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 73 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 74 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 75 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 76 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 77 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 78 | 2.21 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 79 | 2.21 | 0.65 |  | 27 | 0.31 | 209.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 80 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 81 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 82 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 83 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 84 | 2.2 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 85 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 86 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 87 | 2.19 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 88 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 89 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 90 | 2.19 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 91 | 2.22 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 92 | 2.22 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 93 | 2.22 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 94 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 95 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 96 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 97 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 98 | 2.2 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 99 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 100 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 101 | 2.19 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 102 | 2.18 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 103 | 2.19 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 104 | 2.18 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 105 | 2.19 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 106 | 2.18 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 107 | 2.19 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 108 | 2.18 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 109 | 2.18 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 110 | 2.17 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 111 | 2.2 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 112 | 2.19 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 113 | 2.19 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 114 | 2.17 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 115 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 116 | 2.2 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 117 | 2.18 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 118 | 2.19 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 119 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 120 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 121 | 2.23 | 0.6 |  | 27 | 0.31 | 193.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 122 | 2.21 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 123 | 2.22 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 124 | 2.21 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 125 | 2.23 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 126 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 127 | 2.22 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 128 | 2.2 | 0.65 |  | 27 | 0.31 | 209.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 129 | 2.21 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 130 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 131 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 132 | 2.21 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 133 | 2.2 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 134 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 135 | 2.21 | 0.6 |  | 27 | 0.31 | 193.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 136 | 2.2 | 0.6 |  | 27 | 0.31 | 193.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 137 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 138 | 2.19 | 0.63 |  | 27 | 0.31 | 203.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 139 | 2.2 | 0.65 |  | 27 | 0.31 | 209.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 140 | 2.19 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 141 | 2.21 | 0.66 |  | 27 | 0.31 | 212.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 142 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 143 | 2.19 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 144 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 145 | 2.21 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 146 | 2.22 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 147 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 148 | 2.2 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 149 | 2.21 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 150 | 2.21 | 0.61 |  | 27 | 0.31 | 196.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 151 | 2.21 | 0.54 |  | 27 | 0.31 | 174.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 152 | 2.19 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 153 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 154 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 155 | 2.19 | 0.59 |  | 27 | 0.31 | 190.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 156 | 2.2 | 0.54 |  | 27 | 0.31 | 174.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 157 | 2.2 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 158 | 2.19 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 159 | 2.2 | 0.54 |  | 27 | 0.31 | 174.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 160 | 2.19 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 161 | 2.19 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 162 | 2.2 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 163 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 164 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 165 | 2.21 | 0.52 |  | 27 | 0.31 | 167.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 166 | 2.2 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 167 | 2.21 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 168 | 2.18 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 169 | 2.2 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 170 | 2.19 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 171 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 172 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 173 | 2.19 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 174 | 2.19 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 175 | 2.2 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 176 | 2.19 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 177 | 2.22 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 178 | 2.19 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 179 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 1호기) | 180 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
설치 일자 | 2015.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 없 음
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전 전압 상태는 양호하나, 일부 전지에서 내부저항 상승 현상 발생 4. 메인케이블 설치 상태 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 제품 기대 수명 종료가 예상됨에 따라 제품 교체 권유 → 제품 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡 : 냉방시설 미설치, 선풍기 5대 운용중
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 전산실 UPS 2호기
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2015.05.12 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 1 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 2 | 2.19 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 3 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 4 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 5 | 2.19 | 0.61 |  | 27 | 0.31 | 196.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 6 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 7 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 8 | 2.19 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 9 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 10 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 11 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 12 | 2.19 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 13 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 14 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 15 | 2.2 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 16 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 17 | 2.22 | 0.52 |  | 27 | 0.31 | 167.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 18 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 19 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 20 | 2.22 | 0.54 |  | 27 | 0.31 | 174.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 21 | 2.21 | 0.52 |  | 27 | 0.31 | 167.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 22 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 23 | 2.21 | 0.54 |  | 27 | 0.31 | 174.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 24 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 25 | 2.2 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 26 | 2.19 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 27 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 28 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 29 | 2.21 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 30 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 31 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 32 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 33 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 34 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 35 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 36 | 2.22 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 37 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 38 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.31 | 167.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 39 | 2.21 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 40 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 41 | 2.24 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 42 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 43 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 44 | 2.21 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 45 | 2.22 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 46 | 2.2 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 47 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 48 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 49 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 50 | 2.19 | 0.57 |  | 27 | 0.31 | 183.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 51 | 2.19 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 52 | 2.18 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 53 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 54 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 55 | 2.2 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 56 | 2.18 | 0.54 |  | 27 | 0.31 | 174.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 57 | 2.19 | 0.6 |  | 27 | 0.31 | 193.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 58 | 2.18 | 0.66 |  | 27 | 0.31 | 212.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 59 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 60 | 2.19 | 0.39 |  | 27 | 0.31 | 125.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 61 | 2.22 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 62 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 63 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 64 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 65 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 66 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 67 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 68 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 69 | 2.2 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 70 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 71 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 72 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 73 | 2.2 | 0.39 |  | 27 | 0.31 | 125.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 74 | 2.2 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 75 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 76 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 77 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 78 | 2.19 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 79 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 80 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 81 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 82 | 2.22 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 83 | 2.19 | 0.61 |  | 27 | 0.31 | 196.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 84 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 85 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 86 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 87 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 88 | 2.19 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 89 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 90 | 2.19 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 91 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 92 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 93 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 94 | 2.2 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 95 | 2.22 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 96 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 97 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 98 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 99 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 100 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 101 | 2.19 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 102 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 103 | 2.22 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 104 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 105 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 106 | 2.21 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 107 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 108 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 109 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 110 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 111 | 2.21 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 112 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 113 | 2.22 | 0.52 |  | 27 | 0.31 | 167.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 114 | 2.21 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 115 | 2.22 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 116 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 117 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 118 | 2.22 | 0.52 |  | 27 | 0.31 | 167.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 119 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 120 | 2.22 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 121 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 122 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 123 | 2.21 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 124 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 125 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 126 | 2.2 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 127 | 2.22 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 128 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 129 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 130 | 2.2 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 131 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 132 | 2.21 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 133 | 2.2 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 134 | 2.21 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 135 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 136 | 2.19 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 137 | 2.22 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 138 | 2.2 | 0.5 |  | 27 | 0.31 | 161.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 139 | 2.21 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 140 | 2.2 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 141 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 142 | 2.19 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 143 | 2.2 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 144 | 2.19 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 145 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 146 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 147 | 2.21 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 148 | 2.2 | 0.53 |  | 27 | 0.31 | 171%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 149 | 2.21 | 0.49 |  | 27 | 0.31 | 158.1%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 150 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.31 | 180.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 151 | 2.21 | 0.55 |  | 27 | 0.31 | 177.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 152 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 153 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 154 | 2.19 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 155 | 2.21 | 0.39 |  | 27 | 0.31 | 125.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 156 | 2.21 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 157 | 2.21 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 158 | 2.2 | 0.47 |  | 27 | 0.31 | 151.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 159 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.31 | 125.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 160 | 2.21 | 0.38 |  | 27 | 0.31 | 122.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 161 | 2.23 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 162 | 2.22 | 0.45 |  | 27 | 0.31 | 145.2%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 163 | 2.21 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 164 | 2.22 | 0.51 |  | 27 | 0.31 | 164.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 165 | 2.22 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 166 | 2.24 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 167 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 168 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 169 | 2.24 | 0.4 |  | 27 | 0.31 | 129%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 170 | 2.22 | 0.39 |  | 27 | 0.31 | 125.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 171 | 2.2 | 0.42 |  | 27 | 0.31 | 135.5%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 172 | 2.2 | 0.38 |  | 27 | 0.31 | 122.6%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 173 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 174 | 2.21 | 0.46 |  | 27 | 0.31 | 148.4%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 175 | 2.22 | 0.43 |  | 27 | 0.31 | 138.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 176 | 2.23 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 177 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.31 | 141.9%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 178 | 2.22 | 0.48 |  | 27 | 0.31 | 154.8%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 179 | 2.2 | 0.34 |  | 27 | 0.31 | 109.7%
2022-11-02 | 경상대병원 | 지하 3층 축전지실(UPS 2호기) | 180 | 2.23 | 0.41 |  | 27 | 0.31 | 132.3%
설치 일자 | 2015.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 없 음
점검 내용 | 1. 전체적으로 내부 저항이 높은 편으로 기대 수명 도래(7년)에 따른 현상으로 판단 2. 3단 2열로 설치 운용중 3. 충전 전압 2.21V/Cell로 양호 4. 냉방 시설 부재로 선풍기 5대 운용중(배터리 온도 27도) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호 : 일부 철가대 고정 설치
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 제품 기대 수명 종료가 예상됨에 따라 제품 교체 권유 → 제품 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡 : 냉방시설 미설치, 선풍기 5대 운용중
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부