## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 18일 | 점검형태 | BS
업체명 | 인티컨티넨탈 서울 코엑스 | 온도(℃) | 32 ~ 33도
용도,장소 | B5층 발전기용 | 충전전압(V) | 26.92
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 6EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.11.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.47 | 1.95 | 84.78%
2 | 13.45 | 1.95 | 84.78%
3 | 13.44 | 1.94 | 84.35%
4 | 13.47 | 1.86 | 80.87%
5 | 13.51 | 1.98 | 86.09%
6 | 13.4 | 1.96 | 85.22%
평균 | 13.4567 | 1.94 | 84.35%