## 3F1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 3F1 UPS용 | 충전전압(V) | 588.9
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 264EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.12(2301125E) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.26
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치 초기 개별 측정값의 변화 추이를 관리하는용이며, 하기 데이터는 평균값에 대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
2 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
3 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
4 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
5 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
6 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
7 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
8 | 2.24 | 0.22 | 84.62%
9 | 2.25 | 0.26 | 100%
10 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
11 | 2.23 | 0.26 | 100%
12 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
13 | 2.18 | 0.26 | 100%
14 | 2.13 | 0.25 | 96.15%
15 | 2.15 | 0.26 | 100%
16 | 2.11 | 0.3 | 115.4%
17 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
18 | 2.25 | 0.3 | 115.4%
19 | 2.24 | 0.26 | 100%
20 | 2.12 | 0.24 | 92.31%
21 | 2.23 | 0.26 | 100%
22 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
23 | 2.23 | 0.22 | 84.62%
24 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
25 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
26 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
27 | 2.13 | 0.25 | 96.15%
28 | 2.24 | 0.26 | 100%
29 | 2.22 | 0.26 | 100%
30 | 2.23 | 0.26 | 100%
31 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
32 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
33 | 2.25 | 0.26 | 100%
34 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
35 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
36 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
37 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
38 | 2.16 | 0.24 | 92.31%
39 | 2.2 | 0.28 | 107.7%
40 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
41 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
42 | 2.24 | 0.24 | 92.31%
43 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
44 | 2.23 | 0.24 | 92.31%
45 | 2.25 | 0.3 | 115.4%
46 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
47 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
48 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
49 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
50 | 2.27 | 0.26 | 100%
51 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
52 | 2.25 | 0.33 | 126.9%
53 | 2.25 | 0.22 | 84.62%
54 | 2.25 | 0.26 | 100%
55 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
56 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
57 | 2.24 | 0.23 | 88.46%
58 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
59 | 2.21 | 0.25 | 96.15%
60 | 2.25 | 0.26 | 100%
61 | 2.27 | 0.28 | 107.7%
62 | 2.27 | 0.27 | 103.8%
63 | 2.27 | 0.27 | 103.8%
64 | 2.24 | 0.3 | 115.4%
65 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
66 | 2.25 | 0.22 | 84.62%
67 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
68 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
69 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
70 | 2.25 | 0.26 | 100%
71 | 2.2 | 0.3 | 115.4%
72 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
73 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
74 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
75 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
76 | 2.24 | 0.21 | 80.77%
77 | 2.25 | 0.26 | 100%
78 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
79 | 2.24 | 0.26 | 100%
80 | 2.24 | 0.26 | 100%
81 | 2.25 | 0.26 | 100%
82 | 2.18 | 0.28 | 107.7%
83 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
84 | 2.27 | 0.26 | 100%
85 | 2.25 | 0.26 | 100%
86 | 2.25 | 0.26 | 100%
87 | 2.24 | 0.26 | 100%
88 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
89 | 2.27 | 0.26 | 100%
90 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
91 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
92 | 2.25 | 0.26 | 100%
93 | 2.24 | 0.24 | 92.31%
94 | 2.2 | 0.27 | 103.8%
95 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
96 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
97 | 2.12 | 0.25 | 96.15%
98 | 2.24 | 0.26 | 100%
99 | 2.15 | 0.23 | 88.46%
100 | 2.25 | 0.26 | 100%
101 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
102 | 2.24 | 0.26 | 100%
103 | 2.14 | 0.28 | 107.7%
104 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
105 | 2.15 | 0.24 | 92.31%
106 | 2.25 | 0.21 | 80.77%
107 | 2.15 | 0.23 | 88.46%
108 | 2.27 | 0.25 | 96.15%
109 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
110 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
111 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
112 | 2.22 | 0.24 | 92.31%
113 | 2.25 | 0.3 | 115.4%
114 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
115 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
116 | 2.23 | 0.25 | 96.15%
117 | 2.23 | 0.25 | 96.15%
118 | 2.23 | 0.25 | 96.15%
119 | 2.25 | 0.26 | 100%
120 | 2.11 | 0.27 | 103.8%
121 | 2.23 | 0.26 | 100%
122 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
123 | 2.12 | 0.25 | 96.15%
124 | 2.25 | 0.22 | 84.62%
125 | 2.25 | 0.26 | 100%
126 | 2.12 | 0.26 | 100%
127 | 2.22 | 0.25 | 96.15%
128 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
129 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
130 | 2.23 | 0.27 | 103.8%
131 | 2.19 | 0.25 | 96.15%
132 | 2.25 | 0.26 | 100%
133 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
134 | 2.25 | 0.2 | 76.92%
135 | 2.25 | 0.26 | 100%
136 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
137 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
138 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
139 | 2.27 | 0.26 | 100%
140 | 2.23 | 0.24 | 92.31%
141 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
142 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
143 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
144 | 2.22 | 0.25 | 96.15%
145 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
146 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
147 | 2.25 | 0.22 | 84.62%
148 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
149 | 2.24 | 0.26 | 100%
150 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
151 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
152 | 2.25 | 0.31 | 119.2%
153 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
154 | 2.27 | 0.28 | 107.7%
155 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
156 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
157 | 2.25 | 0.3 | 115.4%
158 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
159 | 2.27 | 0.28 | 107.7%
160 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
161 | 2.19 | 0.27 | 103.8%
162 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
163 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
164 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
165 | 2.27 | 0.26 | 100%
166 | 2.29 | 0.26 | 100%
167 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
168 | 2.27 | 0.25 | 96.15%
169 | 2.24 | 0.26 | 100%
170 | 2.23 | 0.21 | 80.77%
171 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
172 | 2.25 | 0.2 | 76.92%
173 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
174 | 2.22 | 0.27 | 103.8%
175 | 2.14 | 0.26 | 100%
176 | 2.23 | 0.26 | 100%
177 | 2.23 | 0.25 | 96.15%
178 | 2.13 | 0.25 | 96.15%
179 | 2.25 | 0.26 | 100%
180 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
181 | 2.31 | 0.26 | 100%
182 | 2.15 | 0.26 | 100%
183 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
184 | 2.15 | 0.27 | 103.8%
185 | 2.13 | 0.24 | 92.31%
186 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
187 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
188 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
189 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
190 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
191 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
192 | 2.25 | 0.26 | 100%
193 | 2.25 | 0.22 | 84.62%
194 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
195 | 2.12 | 0.25 | 96.15%
196 | 2.12 | 0.26 | 100%
197 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
198 | 2.21 | 0.28 | 107.7%
199 | 2.25 | 0.26 | 100%
200 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
201 | 2.1 | 0.26 | 100%
202 | 2.27 | 0.24 | 92.31%
203 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
204 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
205 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
206 | 2.1 | 0.26 | 100%
207 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
208 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
209 | 2.25 | 0.26 | 100%
210 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
211 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
212 | 2.25 | 0.26 | 100%
213 | 2.17 | 0.26 | 100%
214 | 2.11 | 0.28 | 107.7%
215 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
216 | 2.16 | 0.28 | 107.7%
217 | 2.25 | 0.26 | 100%
218 | 2.21 | 0.27 | 103.8%
219 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
220 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
221 | 2.25 | 0.26 | 100%
222 | 2.23 | 0.27 | 103.8%
223 | 2.14 | 0.24 | 92.31%
224 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
225 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
226 | 2.16 | 0.27 | 103.8%
227 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
228 | 2.17 | 0.27 | 103.8%
229 | 2.25 | 0.26 | 100%
230 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
231 | 2.11 | 0.26 | 100%
232 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
233 | 2.24 | 0.31 | 119.2%
234 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
235 | 2.27 | 0.28 | 107.7%
236 | 2.25 | 0.26 | 100%
237 | 2.27 | 0.26 | 100%
238 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
239 | 2.12 | 0.26 | 100%
240 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
241 | 2.25 | 0.26 | 100%
242 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
243 | 2.25 | 0.31 | 119.2%
244 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
245 | 2.16 | 0.33 | 126.9%
246 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
247 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
248 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
249 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
250 | 2.14 | 0.26 | 100%
251 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
252 | 2.24 | 0.26 | 100%
253 | 2.17 | 0.28 | 107.7%
254 | 2.24 | 0.26 | 100%
255 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
256 | 2.24 | 0.26 | 100%
257 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
258 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
259 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
260 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
261 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
262 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
263 | 2.21 | 0.26 | 100%
264 | 2.27 | 0.25 | 96.15%
평균 | 2.2309 | 0.26064 | 100.2%

## 3F2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 3F2 UPS용 | 충전전압(V) | 589
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 264EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.12(2301122E) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.24
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치 초기 개별 측정값의 변화 추이를 관리하는용이며, 하기 데이터는 평균값에 대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.26 | 108.3%
2 | 2.24 | 0.24 | 100%
3 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
4 | 2.22 | 0.24 | 100%
5 | 2.25 | 0.24 | 100%
6 | 2.12 | 0.24 | 100%
7 | 2.24 | 0.26 | 108.3%
8 | 2.16 | 0.25 | 104.2%
9 | 2.24 | 0.24 | 100%
10 | 2.25 | 0.24 | 100%
11 | 2.25 | 0.24 | 100%
12 | 2.16 | 0.25 | 104.2%
13 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
14 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
15 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
16 | 2.25 | 0.24 | 100%
17 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
18 | 2.12 | 0.3 | 125%
19 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
20 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
21 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
22 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
23 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
24 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
25 | 2.24 | 0.28 | 116.7%
26 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
27 | 2.24 | 0.28 | 116.7%
28 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
29 | 2.17 | 0.25 | 104.2%
30 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
31 | 2.14 | 0.28 | 116.7%
32 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
33 | 2.23 | 0.26 | 108.3%
34 | 2.25 | 0.24 | 100%
35 | 2.14 | 0.26 | 108.3%
36 | 2.1 | 0.24 | 100%
37 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
38 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
39 | 2.24 | 0.27 | 112.5%
40 | 2.25 | 0.23 | 95.83%
41 | 2.23 | 0.25 | 104.2%
42 | 2.22 | 0.24 | 100%
43 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
44 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
45 | 2.14 | 0.24 | 100%
46 | 2.25 | 0.23 | 95.83%
47 | 2.13 | 0.24 | 100%
48 | 2.24 | 0.27 | 112.5%
49 | 2.27 | 0.25 | 104.2%
50 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
51 | 2.25 | 0.23 | 95.83%
52 | 2.16 | 0.26 | 108.3%
53 | 2.25 | 0.23 | 95.83%
54 | 2.23 | 0.25 | 104.2%
55 | 2.14 | 0.24 | 100%
56 | 2.2 | 0.25 | 104.2%
57 | 2.25 | 0.24 | 100%
58 | 2.25 | 0.24 | 100%
59 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
60 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
61 | 2.17 | 0.24 | 100%
62 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
63 | 2.25 | 0.24 | 100%
64 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
65 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
66 | 2.2 | 0.25 | 104.2%
67 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
68 | 2.24 | 0.24 | 100%
69 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
70 | 2.12 | 0.25 | 104.2%
71 | 2.13 | 0.24 | 100%
72 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
73 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
74 | 2.25 | 0.24 | 100%
75 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
76 | 2.15 | 0.24 | 100%
77 | 2.22 | 0.26 | 108.3%
78 | 2.22 | 0.24 | 100%
79 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
80 | 2.24 | 0.24 | 100%
81 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
82 | 2.13 | 0.26 | 108.3%
83 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
84 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
85 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
86 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
87 | 2.12 | 0.25 | 104.2%
88 | 2.23 | 0.26 | 108.3%
89 | 2.15 | 0.24 | 100%
90 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
91 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
92 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
93 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
94 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
95 | 2.25 | 0.24 | 100%
96 | 2.25 | 0.24 | 100%
97 | 2.24 | 0.24 | 100%
98 | 2.13 | 0.24 | 100%
99 | 2.25 | 0.24 | 100%
100 | 2.25 | 0.24 | 100%
101 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
102 | 2.12 | 0.31 | 129.2%
103 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
104 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
105 | 2.16 | 0.27 | 112.5%
106 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
107 | 2.22 | 0.26 | 108.3%
108 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
109 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
110 | 2.24 | 0.31 | 129.2%
111 | 2.24 | 0.28 | 116.7%
112 | 2.22 | 0.26 | 108.3%
113 | 2.25 | 0.32 | 133.3%
114 | 2.25 | 0.3 | 125%
115 | 2.24 | 0.31 | 129.2%
116 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
117 | 2.25 | 0.24 | 100%
118 | 2.24 | 0.26 | 108.3%
119 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
120 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
121 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
122 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
123 | 2.24 | 0.26 | 108.3%
124 | 2.15 | 0.26 | 108.3%
125 | 2.25 | 0.24 | 100%
126 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
127 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
128 | 2.14 | 0.24 | 100%
129 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
130 | 2.13 | 0.26 | 108.3%
131 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
132 | 2.25 | 0.23 | 95.83%
133 | 2.25 | 0.178 | 74.17% | 2PIN 측정
134 | 2.27 | 0.168 | 70% | 2PIN 측정
135 | 2.25 | 0.177 | 73.75% | 2PIN 측정
136 | 2.24 | 0.16 | 66.67% | 2PIN 측정
137 | 2.25 | 0.175 | 72.92% | 2PIN 측정
138 | 2.25 | 0.171 | 71.25% | 2PIN 측정
139 | 2.25 | 0.177 | 73.75% | 2PIN 측정
140 | 2.25 | 0.168 | 70% | 2PIN 측정
141 | 2.25 | 0.174 | 72.5% | 2PIN 측정
142 | 2.25 | 0.169 | 70.42% | 2PIN 측정
143 | 2.25 | 0.176 | 73.33% | 2PIN 측정
144 | 2.25 | 0.161 | 67.08% | 2PIN 측정
145 | 2.25 | 0.176 | 73.33% | 2PIN 측정
146 | 2.25 | 0.165 | 68.75% | 2PIN 측정
147 | 2.21 | 0.187 | 77.92% | 2PIN 측정
148 | 2.25 | 0.154 | 64.17% | 2PIN 측정
149 | 2.25 | 0.162 | 67.5% | 2PIN 측정
150 | 2.27 | 0.191 | 79.58% | 2PIN 측정
151 | 2.25 | 0.176 | 73.33% | 2PIN 측정
152 | 2.27 | 0.192 | 80% | 2PIN 측정
153 | 2.25 | 0.177 | 73.75% | 2PIN 측정
154 | 2.25 | 0.204 | 85% | 2PIN 측정
155 | 2.27 | 0.187 | 77.92% | 2PIN 측정
156 | 2.13 | 0.208 | 86.67% | 2PIN 측정
157 | 2.12 | 0.171 | 71.25% | 2PIN 측정
158 | 2.27 | 0.204 | 85% | 2PIN 측정
159 | 2.25 | 0.167 | 69.58% | 2PIN 측정
160 | 2.27 | 0.202 | 84.17% | 2PIN 측정
161 | 2.27 | 0.168 | 70% | 2PIN 측정
162 | 2.25 | 0.203 | 84.58% | 2PIN 측정
163 | 2.25 | 0.175 | 72.92% | 2PIN 측정
164 | 2.25 | 0.183 | 76.25% | 2PIN 측정
165 | 2.25 | 0.158 | 65.83% | 2PIN 측정
166 | 2.25 | 0.171 | 71.25% | 2PIN 측정
167 | 2.15 | 0.187 | 77.92% | 2PIN 측정
168 | 2.24 | 0.17 | 70.83% | 2PIN 측정
169 | 2.23 | 0.195 | 81.25% | 2PIN 측정
170 | 2.25 | 0.17 | 70.83% | 2PIN 측정
171 | 2.25 | 0.166 | 69.17% | 2PIN 측정
172 | 2.25 | 0.168 | 70% | 2PIN 측정
173 | 2.25 | 0.189 | 78.75% | 2PIN 측정
174 | 2.27 | 0.17 | 70.83% | 2PIN 측정
175 | 2.25 | 0.203 | 84.58% | 2PIN 측정
176 | 2.14 | 0.166 | 69.17% | 2PIN 측정
177 | 2.25 | 0.191 | 79.58% | 2PIN 측정
178 | 2.22 | 0.168 | 70% | 2PIN 측정
179 | 2.25 | 0.177 | 73.75% | 2PIN 측정
180 | 2.24 | 0.182 | 75.83% | 2PIN 측정
181 | 2.25 | 0.179 | 74.58% | 2PIN 측정
182 | 2.25 | 0.178 | 74.17% | 2PIN 측정
183 | 2.25 | 0.171 | 71.25% | 2PIN 측정
184 | 2.25 | 0.179 | 74.58% | 2PIN 측정
185 | 2.25 | 0.167 | 69.58% | 2PIN 측정
186 | 2.18 | 0.192 | 80% | 2PIN 측정
187 | 2.25 | 0.171 | 71.25% | 2PIN 측정
188 | 2.24 | 0.192 | 80% | 2PIN 측정
189 | 2.25 | 0.169 | 70.42% | 2PIN 측정
190 | 2.25 | 0.199 | 82.92% | 2PIN 측정
191 | 2.27 | 0.172 | 71.67% | 2PIN 측정
192 | 2.2 | 0.184 | 76.67% | 2PIN 측정
193 | 2.25 | 0.162 | 67.5% | 2PIN 측정
194 | 2.27 | 0.187 | 77.92% | 2PIN 측정
195 | 2.24 | 0.165 | 68.75% | 2PIN 측정
196 | 2.24 | 0.185 | 77.08% | 2PIN 측정
197 | 2.25 | 0.17 | 70.83% | 2PIN 측정
198 | 2.25 | 0.177 | 73.75% | 2PIN 측정
199 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
200 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
201 | 2.24 | 0.28 | 116.7%
202 | 2.27 | 0.27 | 112.5%
203 | 2.16 | 0.31 | 129.2%
204 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
205 | 2.16 | 0.31 | 129.2%
206 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
207 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
208 | 2.27 | 0.26 | 108.3%
209 | 2.27 | 0.28 | 116.7%
210 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
211 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
212 | 2.24 | 0.24 | 100%
213 | 2.16 | 0.28 | 116.7%
214 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
215 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
216 | 2.27 | 0.27 | 112.5%
217 | 2.24 | 0.27 | 112.5%
218 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
219 | 2.12 | 0.25 | 104.2%
220 | 2.27 | 0.27 | 112.5%
221 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
222 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
223 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
224 | 2.24 | 0.26 | 108.3%
225 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
226 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
227 | 2.27 | 0.26 | 108.3%
228 | 2.17 | 0.28 | 116.7%
229 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
230 | 2.24 | 0.26 | 108.3%
231 | 2.12 | 0.27 | 112.5%
232 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
233 | 2.12 | 0.28 | 116.7%
234 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
235 | 2.25 | 0.32 | 133.3%
236 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
237 | 2.25 | 0.28 | 116.7%
238 | 2.27 | 0.24 | 100%
239 | 2.24 | 0.28 | 116.7%
240 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
241 | 2.25 | 0.24 | 100%
242 | 2.25 | 0.3 | 125%
243 | 2.25 | 0.31 | 129.2%
244 | 2.24 | 0.3 | 125%
245 | 2.16 | 0.27 | 112.5%
246 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
247 | 2.24 | 0.31 | 129.2%
248 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
249 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
250 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
251 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
252 | 2.15 | 0.26 | 108.3%
253 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
254 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
255 | 2.25 | 0.24 | 100%
256 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
257 | 2.24 | 0.25 | 104.2%
258 | 2.25 | 0.26 | 108.3%
259 | 2.25 | 0.25 | 104.2%
260 | 2.24 | 0.26 | 108.3%
261 | 2.25 | 0.24 | 100%
262 | 2.27 | 0.27 | 112.5%
263 | 2.14 | 0.25 | 104.2%
264 | 2.25 | 0.27 | 112.5%
평균 | 2.2311 | 0.23839 | 99.33%

## 3D2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 3D2 UPS용 | 충전전압(V) | 588.5
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 264EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.09(2301092E) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.25
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치 초기 개별 측정값의 변화 추이를 관리하는용이며, 하기 데이터는 평균값에 대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.263 | 105.2%
2 | 2.23 | 0.24 | 96%
3 | 2.24 | 0.255 | 102%
4 | 2.24 | 0.243 | 97.2%
5 | 2.24 | 0.238 | 95.2%
6 | 2.24 | 0.243 | 97.2%
7 | 2.24 | 0.268 | 107.2%
8 | 2.13 | 0.26 | 104%
9 | 2.24 | 0.261 | 104.4%
10 | 2.24 | 0.237 | 94.8%
11 | 2.23 | 0.24 | 96%
12 | 2.25 | 0.232 | 92.8%
13 | 2.22 | 0.247 | 98.8%
14 | 2.22 | 0.247 | 98.8%
15 | 2.23 | 0.257 | 102.8%
16 | 2.23 | 0.234 | 93.6%
17 | 2.25 | 0.236 | 94.4%
18 | 2.25 | 0.276 | 110.4%
19 | 2.21 | 0.25 | 100%
20 | 2.22 | 0.245 | 98%
21 | 2.22 | 0.252 | 100.8%
22 | 2.11 | 0.273 | 109.2%
23 | 2.23 | 0.243 | 97.2%
24 | 2.23 | 0.272 | 108.8%
25 | 2.25 | 0.246 | 98.4%
26 | 2.25 | 0.262 | 104.8%
27 | 2.23 | 0.267 | 106.8%
28 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
29 | 2.23 | 0.275 | 110%
30 | 2.23 | 0.268 | 107.2%
31 | 2.25 | 0.249 | 99.6%
32 | 2.24 | 0.27 | 108%
33 | 2.15 | 0.26 | 104%
34 | 2.25 | 0.246 | 98.4%
35 | 2.25 | 0.263 | 105.2%
36 | 2.25 | 0.252 | 100.8%
37 | 2.25 | 0.27 | 108%
38 | 2.25 | 0.263 | 105.2%
39 | 2.24 | 0.264 | 105.6%
40 | 2.23 | 0.24 | 96%
41 | 2.2 | 0.274 | 109.6%
42 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
43 | 2.24 | 0.256 | 102.4%
44 | 2.25 | 0.253 | 101.2%
45 | 2.24 | 0.259 | 103.6%
46 | 2.22 | 0.24 | 96%
47 | 2.14 | 0.245 | 98%
48 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
49 | 2.15 | 0.253 | 101.2%
50 | 2.24 | 0.244 | 97.6%
51 | 2.25 | 0.261 | 104.4%
52 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
53 | 2.25 | 0.235 | 94%
54 | 2.25 | 0.252 | 100.8%
55 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
56 | 2.24 | 0.27 | 108%
57 | 2.23 | 0.255 | 102%
58 | 2.23 | 0.263 | 105.2%
59 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
60 | 2.23 | 0.253 | 101.2%
61 | 2.25 | 0.232 | 92.8%
62 | 2.24 | 0.247 | 98.8%
63 | 2.29 | 0.247 | 98.8%
64 | 2.24 | 0.259 | 103.6%
65 | 2.27 | 0.241 | 96.4%
66 | 2.27 | 0.245 | 98%
67 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
68 | 2.23 | 0.232 | 92.8%
69 | 2.22 | 0.247 | 98.8%
70 | 2.24 | 0.227 | 90.8%
71 | 2.23 | 0.244 | 97.6%
72 | 2.23 | 0.227 | 90.8%
73 | 2.22 | 0.254 | 101.6%
74 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
75 | 2.24 | 0.266 | 106.4%
76 | 2.22 | 0.234 | 93.6%
77 | 2.24 | 0.264 | 105.6%
78 | 2.23 | 0.237 | 94.8%
79 | 2.23 | 0.254 | 101.6%
80 | 2.24 | 0.254 | 101.6%
81 | 2.24 | 0.257 | 102.8%
82 | 2.23 | 0.227 | 90.8%
83 | 2.23 | 0.251 | 100.4%
84 | 2.25 | 0.272 | 108.8%
85 | 2.23 | 0.235 | 94%
86 | 2.27 | 0.254 | 101.6%
87 | 2.27 | 0.239 | 95.6%
88 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
89 | 2.24 | 0.238 | 95.2%
90 | 2.25 | 0.268 | 107.2%
91 | 2.25 | 0.243 | 97.2%
92 | 2.24 | 0.266 | 106.4%
93 | 2.23 | 0.241 | 96.4%
94 | 2.18 | 0.254 | 101.6%
95 | 2.18 | 0.254 | 101.6%
96 | 2.13 | 0.255 | 102%
97 | 2.24 | 0.24 | 96%
98 | 2.27 | 0.249 | 99.6%
99 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
100 | 2.25 | 0.239 | 95.6%
101 | 2.14 | 0.289 | 115.6%
102 | 2.25 | 0.26 | 104%
103 | 2.25 | 0.264 | 105.6%
104 | 2.25 | 0.253 | 101.2%
105 | 2.23 | 0.263 | 105.2%
106 | 2.23 | 0.247 | 98.8%
107 | 2.24 | 0.254 | 101.6%
108 | 2.25 | 0.233 | 93.2%
109 | 2.23 | 0.273 | 109.2%
110 | 2.25 | 0.267 | 106.8%
111 | 2.23 | 0.274 | 109.6%
112 | 2.22 | 0.255 | 102%
113 | 2.25 | 0.28 | 112%
114 | 2.23 | 0.284 | 113.6%
115 | 2.25 | 0.269 | 107.6%
116 | 2.27 | 0.263 | 105.2%
117 | 2.24 | 0.232 | 92.8%
118 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
119 | 2.23 | 0.23 | 92%
120 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
121 | 2.23 | 0.245 | 98%
122 | 2.23 | 0.234 | 93.6%
123 | 2.23 | 0.251 | 100.4%
124 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
125 | 2.23 | 0.244 | 97.6%
126 | 2.24 | 0.259 | 103.6%
127 | 2.23 | 0.253 | 101.2%
128 | 2.22 | 0.253 | 101.2%
129 | 2.16 | 0.239 | 95.6%
130 | 2.24 | 0.247 | 98.8%
131 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
132 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
133 | 2.25 | 0.248 | 99.2%
134 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
135 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
136 | 2.25 | 0.226 | 90.4%
137 | 2.25 | 0.246 | 98.4%
138 | 2.25 | 0.258 | 103.2%
139 | 2.25 | 0.255 | 102%
140 | 2.24 | 0.227 | 90.8%
141 | 2.22 | 0.242 | 96.8%
142 | 2.21 | 0.236 | 94.4%
143 | 2.22 | 0.259 | 103.6%
144 | 2.12 | 0.236 | 94.4%
145 | 2.24 | 0.25 | 100%
146 | 2.24 | 0.268 | 107.2%
147 | 2.22 | 0.237 | 94.8%
148 | 2.23 | 0.23 | 92%
149 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
150 | 2.23 | 0.261 | 104.4%
151 | 2.18 | 0.255 | 102%
152 | 2.23 | 0.247 | 98.8%
153 | 2.23 | 0.244 | 97.6%
154 | 2.21 | 0.272 | 108.8%
155 | 2.24 | 0.248 | 99.2%
156 | 2.25 | 0.267 | 106.8%
157 | 2.14 | 0.268 | 107.2%
158 | 2.23 | 0.275 | 110%
159 | 2.11 | 0.264 | 105.6%
160 | 2.24 | 0.264 | 105.6%
161 | 2.25 | 0.215 | 86%
162 | 2.25 | 0.269 | 107.6%
163 | 2.24 | 0.227 | 90.8%
164 | 2.14 | 0.266 | 106.4%
165 | 2.24 | 0.239 | 95.6%
166 | 2.24 | 0.242 | 96.8%
167 | 2.24 | 0.247 | 98.8%
168 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
169 | 2.24 | 0.274 | 109.6%
170 | 2.25 | 0.24 | 96%
171 | 2.13 | 0.26 | 104%
172 | 2.23 | 0.234 | 93.6%
173 | 2.13 | 0.28 | 112%
174 | 2.24 | 0.243 | 97.2%
175 | 2.24 | 0.255 | 102%
176 | 2.13 | 0.238 | 95.2%
177 | 2.25 | 0.255 | 102%
178 | 2.24 | 0.234 | 93.6%
179 | 2.24 | 0.261 | 104.4%
180 | 2.25 | 0.244 | 97.6%
181 | 2.25 | 0.244 | 97.6%
182 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
183 | 2.13 | 0.241 | 96.4%
184 | 2.23 | 0.27 | 108%
185 | 2.23 | 0.251 | 100.4%
186 | 2.17 | 0.263 | 105.2%
187 | 2.12 | 0.26 | 104%
188 | 2.24 | 0.255 | 102%
189 | 2.11 | 0.231 | 92.4%
190 | 2.23 | 0.26 | 104%
191 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
192 | 2.27 | 0.249 | 99.6%
193 | 2.15 | 0.236 | 94.4%
194 | 2.24 | 0.249 | 99.6%
195 | 2.24 | 0.237 | 94.8%
196 | 2.23 | 0.286 | 114.4%
197 | 2.24 | 0.247 | 98.8%
198 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
199 | 2.24 | 0.241 | 96.4%
200 | 2.24 | 0.237 | 94.8%
201 | 2.25 | 0.259 | 103.6%
202 | 2.25 | 0.26 | 104%
203 | 2.25 | 0.251 | 100.4%
204 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
205 | 2.25 | 0.262 | 104.8%
206 | 2.24 | 0.238 | 95.2%
207 | 2.25 | 0.258 | 103.2%
208 | 2.23 | 0.249 | 99.6%
209 | 2.23 | 0.253 | 101.2%
210 | 2.16 | 0.245 | 98%
211 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
212 | 2.25 | 0.215 | 86%
213 | 2.25 | 0.25 | 100%
214 | 2.27 | 0.249 | 99.6%
215 | 2.25 | 0.255 | 102%
216 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
217 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
218 | 2.31 | 0.258 | 103.2%
219 | 2.25 | 0.24 | 96%
220 | 2.24 | 0.26 | 104%
221 | 2.25 | 0.25 | 100%
222 | 2.27 | 0.251 | 100.4%
223 | 2.24 | 0.249 | 99.6%
224 | 2.23 | 0.26 | 104%
225 | 2.16 | 0.242 | 96.8%
226 | 2.24 | 0.264 | 105.6%
227 | 2.24 | 0.25 | 100%
228 | 2.25 | 0.278 | 111.2%
229 | 2.22 | 0.242 | 96.8%
230 | 2.25 | 0.249 | 99.6%
231 | 2.24 | 0.209 | 83.6%
232 | 2.15 | 0.242 | 96.8%
233 | 2.25 | 0.293 | 117.2%
234 | 2.15 | 0.254 | 101.6%
235 | 2.24 | 0.272 | 108.8%
236 | 2.24 | 0.287 | 114.8%
237 | 2.25 | 0.284 | 113.6%
238 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
239 | 2.16 | 0.287 | 114.8%
240 | 2.25 | 0.296 | 118.4%
241 | 2.25 | 0.277 | 110.8%
242 | 2.25 | 0.25 | 100%
243 | 2.25 | 0.282 | 112.8%
244 | 2.25 | 0.281 | 112.4%
245 | 2.18 | 0.274 | 109.6%
246 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
247 | 2.24 | 0.269 | 107.6%
248 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
249 | 2.23 | 0.234 | 93.6%
250 | 2.25 | 0.238 | 95.2%
251 | 2.27 | 0.24 | 96%
252 | 2.27 | 0.251 | 100.4%
253 | 2.16 | 0.237 | 94.8%
254 | 2.25 | 0.265 | 106%
255 | 2.13 | 0.248 | 99.2%
256 | 2.12 | 0.257 | 102.8%
257 | 2.24 | 0.247 | 98.8%
258 | 2.25 | 0.246 | 98.4%
259 | 2.25 | 0.26 | 104%
260 | 2.25 | 0.242 | 96.8%
261 | 2.27 | 0.239 | 95.6%
262 | 2.24 | 0.259 | 103.6%
263 | 2.23 | 0.239 | 95.6%
264 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
평균 | 2.2291 | 0.25222 | 100.9%

## 3E1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 3E1 UPS용 | 충전전압(V) | 589.1
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 264EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.09(2301092E) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.25
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치 초기 개별 측정값의 변화 추이를 관리하는용이며, 하기 데이터는 평균값에 대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
2 | 2.24 | 0.27 | 108%
3 | 2.25 | 0.262 | 104.8%
4 | 2.24 | 0.245 | 98%
5 | 2.24 | 0.248 | 99.2%
6 | 2.25 | 0.235 | 94%
7 | 2.24 | 0.257 | 102.8%
8 | 2.24 | 0.24 | 96%
9 | 2.24 | 0.257 | 102.8%
10 | 2.24 | 0.244 | 97.6%
11 | 2.24 | 0.257 | 102.8%
12 | 2.23 | 0.228 | 91.2%
13 | 2.24 | 0.261 | 104.4%
14 | 2.24 | 0.24 | 96%
15 | 2.2 | 0.253 | 101.2%
16 | 2.24 | 0.222 | 88.8%
17 | 2.24 | 0.261 | 104.4%
18 | 2.23 | 0.283 | 113.2%
19 | 2.24 | 0.243 | 97.2%
20 | 2.16 | 0.277 | 110.8%
21 | 2.24 | 0.254 | 101.6%
22 | 2.23 | 0.265 | 106%
23 | 2.25 | 0.248 | 99.2%
24 | 2.23 | 0.283 | 113.2%
25 | 2.24 | 0.287 | 114.8%
26 | 2.24 | 0.265 | 106%
27 | 2.25 | 0.26 | 104%
28 | 2.25 | 0.264 | 105.6%
29 | 2.25 | 0.218 | 87.2%
30 | 2.23 | 0.262 | 104.8%
31 | 2.24 | 0.25 | 100%
32 | 2.24 | 0.27 | 108%
33 | 2.27 | 0.265 | 106%
34 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
35 | 2.25 | 0.262 | 104.8%
36 | 2.25 | 0.257 | 102.8%
37 | 2.25 | 0.261 | 104.4%
38 | 2.25 | 0.242 | 96.8%
39 | 2.27 | 0.261 | 104.4%
40 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
41 | 2.24 | 0.262 | 104.8%
42 | 2.24 | 0.244 | 97.6%
43 | 2.24 | 0.255 | 102%
44 | 2.25 | 0.237 | 94.8%
45 | 2.24 | 0.272 | 108.8%
46 | 2.23 | 0.236 | 94.4%
47 | 2.24 | 0.26 | 104%
48 | 2.13 | 0.249 | 99.6%
49 | 2.23 | 0.243 | 97.2%
50 | 2.24 | 0.246 | 98.4%
51 | 2.25 | 0.246 | 98.4%
52 | 2.25 | 0.26 | 104%
53 | 2.25 | 0.245 | 98%
54 | 2.25 | 0.269 | 107.6%
55 | 2.25 | 0.232 | 92.8%
56 | 2.16 | 0.251 | 100.4%
57 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
58 | 2.24 | 0.218 | 87.2%
59 | 2.24 | 0.242 | 96.8%
60 | 2.25 | 0.277 | 110.8%
61 | 2.24 | 0.243 | 97.2%
62 | 2.16 | 0.28 | 112%
63 | 2.25 | 0.239 | 95.6%
64 | 2.25 | 0.242 | 96.8%
65 | 2.24 | 0.24 | 96%
66 | 2.25 | 0.235 | 94%
67 | 2.27 | 0.24 | 96%
68 | 2.25 | 0.238 | 95.2%
69 | 2.19 | 0.249 | 99.6%
70 | 2.23 | 0.242 | 96.8%
71 | 2.24 | 0.249 | 99.6%
72 | 2.25 | 0.239 | 95.6%
73 | 2.24 | 0.284 | 113.6%
74 | 2.27 | 0.238 | 95.2%
75 | 2.25 | 0.269 | 107.6%
76 | 2.25 | 0.238 | 95.2%
77 | 2.24 | 0.263 | 105.2%
78 | 2.27 | 0.241 | 96.4%
79 | 2.13 | 0.241 | 96.4%
80 | 2.18 | 0.243 | 97.2%
81 | 2.25 | 0.249 | 99.6%
82 | 2.27 | 0.24 | 96%
83 | 2.27 | 0.251 | 100.4%
84 | 2.23 | 0.258 | 103.2%
85 | 2.22 | 0.25 | 100%
86 | 2.24 | 0.256 | 102.4%
87 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
88 | 2.24 | 0.266 | 106.4%
89 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
90 | 2.24 | 0.277 | 110.8%
91 | 2.24 | 0.245 | 98%
92 | 2.24 | 0.266 | 106.4%
93 | 2.24 | 0.238 | 95.2%
94 | 2.23 | 0.271 | 108.4%
95 | 2.22 | 0.251 | 100.4%
96 | 2.13 | 0.255 | 102%
97 | 2.25 | 0.244 | 97.6%
98 | 2.17 | 0.248 | 99.2%
99 | 2.25 | 0.237 | 94.8%
100 | 2.25 | 0.246 | 98.4%
101 | 2.23 | 0.261 | 104.4%
102 | 2.23 | 0.263 | 105.2%
103 | 2.25 | 0.282 | 112.8%
104 | 2.2 | 0.295 | 118%
105 | 2.13 | 0.285 | 114%
106 | 2.24 | 0.275 | 110%
107 | 2.14 | 0.263 | 105.2%
108 | 2.15 | 0.238 | 95.2%
109 | 2.23 | 0.297 | 118.8%
110 | 2.22 | 0.256 | 102.4%
111 | 2.23 | 0.255 | 102%
112 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
113 | 2.23 | 0.257 | 102.8%
114 | 2.23 | 0.247 | 98.8%
115 | 2.24 | 0.266 | 106.4%
116 | 2.25 | 0.244 | 97.6%
117 | 2.22 | 0.236 | 94.4%
118 | 2.24 | 0.272 | 108.8%
119 | 2.13 | 0.241 | 96.4%
120 | 2.24 | 0.26 | 104%
121 | 2.15 | 0.24 | 96%
122 | 2.19 | 0.261 | 104.4%
123 | 2.23 | 0.24 | 96%
124 | 2.23 | 0.25 | 100%
125 | 2.25 | 0.248 | 99.2%
126 | 2.25 | 0.261 | 104.4%
127 | 2.21 | 0.248 | 99.2%
128 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
129 | 2.24 | 0.238 | 95.2%
130 | 2.25 | 0.269 | 107.6%
131 | 2.24 | 0.247 | 98.8%
132 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
133 | 2.23 | 0.254 | 101.6%
134 | 2.23 | 0.242 | 96.8%
135 | 2.24 | 0.265 | 106%
136 | 2.24 | 0.233 | 93.2%
137 | 2.22 | 0.252 | 100.8%
138 | 2.21 | 0.233 | 93.2%
139 | 2.23 | 0.264 | 105.6%
140 | 2.24 | 0.239 | 95.6%
141 | 2.24 | 0.247 | 98.8%
142 | 2.24 | 0.244 | 97.6%
143 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
144 | 2.24 | 0.239 | 95.6%
145 | 2.27 | 0.239 | 95.6%
146 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
147 | 2.24 | 0.237 | 94.8%
148 | 2.21 | 0.224 | 89.6%
149 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
150 | 2.18 | 0.277 | 110.8%
151 | 2.12 | 0.255 | 102%
152 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
153 | 2.22 | 0.263 | 105.2%
154 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
155 | 2.21 | 0.287 | 114.8%
156 | 2.23 | 0.271 | 108.4%
157 | 2.22 | 0.265 | 106%
158 | 2.22 | 0.266 | 106.4%
159 | 2.25 | 0.233 | 93.2%
160 | 2.16 | 0.258 | 103.2%
161 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
162 | 2.15 | 0.273 | 109.2%
163 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
164 | 2.25 | 0.255 | 102%
165 | 2.23 | 0.257 | 102.8%
166 | 2.23 | 0.259 | 103.6%
167 | 2.24 | 0.269 | 107.6%
168 | 2.24 | 0.248 | 99.2%
169 | 2.23 | 0.262 | 104.8%
170 | 2.24 | 0.249 | 99.6%
171 | 2.24 | 0.26 | 104%
172 | 2.21 | 0.234 | 93.6%
173 | 2.22 | 0.271 | 108.4%
174 | 2.18 | 0.244 | 97.6%
175 | 2.24 | 0.248 | 99.2%
176 | 2.22 | 0.233 | 93.2%
177 | 2.35 | 0.25 | 100%
178 | 2.24 | 0.239 | 95.6%
179 | 2.24 | 0.249 | 99.6%
180 | 2.23 | 0.231 | 92.4%
181 | 2.23 | 0.242 | 96.8%
182 | 2.19 | 0.245 | 98%
183 | 2.25 | 0.24 | 96%
184 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
185 | 2.24 | 0.242 | 96.8%
186 | 2.25 | 0.26 | 104%
187 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
188 | 2.24 | 0.272 | 108.8%
189 | 2.25 | 0.239 | 95.6%
190 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
191 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
192 | 2.23 | 0.256 | 102.4%
193 | 2.24 | 0.232 | 92.8%
194 | 2.24 | 0.255 | 102%
195 | 2.24 | 0.243 | 97.2%
196 | 2.22 | 0.264 | 105.6%
197 | 2.24 | 0.242 | 96.8%
198 | 2.23 | 0.256 | 102.4%
199 | 2.22 | 0.253 | 101.2%
200 | 2.22 | 0.233 | 93.2%
201 | 2.24 | 0.254 | 101.6%
202 | 2.24 | 0.245 | 98%
203 | 2.23 | 0.254 | 101.6%
204 | 2.25 | 0.236 | 94.4%
205 | 2.23 | 0.266 | 106.4%
206 | 2.23 | 0.24 | 96%
207 | 2.24 | 0.272 | 108.8%
208 | 2.23 | 0.231 | 92.4%
209 | 2.23 | 0.267 | 106.8%
210 | 2.22 | 0.239 | 95.6%
211 | 2.16 | 0.268 | 107.2%
212 | 2.25 | 0.243 | 97.2%
213 | 2.25 | 0.26 | 104%
214 | 2.25 | 0.238 | 95.2%
215 | 2.22 | 0.251 | 100.4%
216 | 2.25 | 0.258 | 103.2%
217 | 2.27 | 0.278 | 111.2%
218 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
219 | 2.24 | 0.254 | 101.6%
220 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
221 | 2.25 | 0.271 | 108.4%
222 | 2.23 | 0.262 | 104.8%
223 | 2.23 | 0.244 | 97.6%
224 | 2.24 | 0.26 | 104%
225 | 2.24 | 0.246 | 98.4%
226 | 2.24 | 0.273 | 109.2%
227 | 2.24 | 0.25 | 100%
228 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
229 | 2.25 | 0.237 | 94.8%
230 | 2.23 | 0.249 | 99.6%
231 | 2.23 | 0.244 | 97.6%
232 | 2.24 | 0.245 | 98%
233 | 2.24 | 0.25 | 100%
234 | 2.23 | 0.228 | 91.2%
235 | 2.22 | 0.265 | 106%
236 | 2.21 | 0.261 | 104.4%
237 | 2.14 | 0.268 | 107.2%
238 | 2.21 | 0.26 | 104%
239 | 2.25 | 0.284 | 113.6%
240 | 2.14 | 0.266 | 106.4%
241 | 2.25 | 0.265 | 106%
242 | 2.31 | 0.255 | 102%
243 | 2.23 | 0.278 | 111.2%
244 | 2.23 | 0.249 | 99.6%
245 | 2.24 | 0.276 | 110.4%
246 | 2.24 | 0.266 | 106.4%
247 | 2.24 | 0.264 | 105.6%
248 | 2.25 | 0.277 | 110.8%
249 | 2.25 | 0.243 | 97.2%
250 | 2.16 | 0.255 | 102%
251 | 2.4 | 0.241 | 96.4%
252 | 2.24 | 0.261 | 104.4%
253 | 2.24 | 0.24 | 96%
254 | 2.24 | 0.243 | 97.2%
255 | 2.24 | 0.261 | 104.4%
256 | 2.24 | 0.246 | 98.4%
257 | 2.24 | 0.246 | 98.4%
258 | 2.23 | 0.21 | 84%
259 | 2.23 | 0.235 | 94%
260 | 2.23 | 0.266 | 106.4%
261 | 2.12 | 0.236 | 94.4%
262 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
263 | 2.25 | 0.244 | 97.6%
264 | 2.25 | 0.249 | 99.6%
평균 | 2.2316 | 0.25277 | 101.1%

## 3E2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 3E2 UPS용 | 충전전압(V) | 589.9
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 264EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.04(2301042E) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.25
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치 초기 개별 측정값의 변화 추이를 관리하는용이며, 하기 데이터는 평균값에 대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.275 | 110%
2 | 2.12 | 0.253 | 101.2%
3 | 2.24 | 0.264 | 105.6%
4 | 2.25 | 0.24 | 96%
5 | 2.23 | 0.265 | 106%
6 | 2.23 | 0.23 | 92%
7 | 2.25 | 0.255 | 102%
8 | 2.25 | 0.247 | 98.8%
9 | 2.25 | 0.258 | 103.2%
10 | 2.25 | 0.248 | 99.2%
11 | 2.23 | 0.26 | 104%
12 | 2.23 | 0.26 | 104%
13 | 2.24 | 0.274 | 109.6%
14 | 2.24 | 0.245 | 98%
15 | 2.23 | 0.274 | 109.6%
16 | 2.24 | 0.232 | 92.8%
17 | 2.25 | 0.24 | 96%
18 | 2.25 | 0.265 | 106%
19 | 2.25 | 0.263 | 105.2%
20 | 2.24 | 0.262 | 104.8%
21 | 2.11 | 0.262 | 104.8%
22 | 2.25 | 0.271 | 108.4%
23 | 2.23 | 0.272 | 108.8%
24 | 2.25 | 0.277 | 110.8%
25 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
26 | 2.27 | 0.276 | 110.4%
27 | 2.25 | 0.243 | 97.2%
28 | 2.25 | 0.259 | 103.6%
29 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
30 | 2.25 | 0.263 | 105.2%
31 | 2.25 | 0.243 | 97.2%
32 | 2.25 | 0.263 | 105.2%
33 | 2.23 | 0.236 | 94.4%
34 | 2.23 | 0.227 | 90.8%
35 | 2.25 | 0.259 | 103.6%
36 | 2.24 | 0.241 | 96.4%
37 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
38 | 2.24 | 0.244 | 97.6%
39 | 2.25 | 0.259 | 103.6%
40 | 2.25 | 0.236 | 94.4%
41 | 2.25 | 0.271 | 108.4%
42 | 2.17 | 0.252 | 100.8%
43 | 2.24 | 0.254 | 101.6%
44 | 2.14 | 0.241 | 96.4%
45 | 2.25 | 0.263 | 105.2%
46 | 2.25 | 0.252 | 100.8%
47 | 2.24 | 0.255 | 102%
48 | 2.25 | 0.241 | 96.4%
49 | 2.37 | 0.242 | 96.8%
50 | 2.24 | 0.25 | 100%
51 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
52 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
53 | 2.15 | 0.258 | 103.2%
54 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
55 | 2.23 | 0.242 | 96.8%
56 | 2.24 | 0.256 | 102.4%
57 | 2.24 | 0.245 | 98%
58 | 2.25 | 0.276 | 110.4%
59 | 2.25 | 0.244 | 97.6%
60 | 2.27 | 0.279 | 111.6%
61 | 2.27 | 0.25 | 100%
62 | 2.25 | 0.268 | 107.2%
63 | 2.27 | 0.257 | 102.8%
64 | 2.25 | 0.248 | 99.2%
65 | 2.25 | 0.247 | 98.8%
66 | 2.25 | 0.243 | 97.2%
67 | 2.27 | 0.252 | 100.8%
68 | 2.27 | 0.264 | 105.6%
69 | 2.27 | 0.257 | 102.8%
70 | 2.27 | 0.246 | 98.4%
71 | 2.24 | 0.248 | 99.2%
72 | 2.25 | 0.231 | 92.4%
73 | 2.24 | 0.27 | 108%
74 | 2.24 | 0.231 | 92.4%
75 | 2.24 | 0.287 | 114.8%
76 | 2.25 | 0.242 | 96.8%
77 | 2.25 | 0.243 | 97.2%
78 | 2.25 | 0.235 | 94%
79 | 2.24 | 0.242 | 96.8%
80 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
81 | 2.24 | 0.266 | 106.4%
82 | 2.24 | 0.238 | 95.2%
83 | 2.25 | 0.247 | 98.8%
84 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
85 | 2.16 | 0.244 | 97.6%
86 | 2.23 | 0.268 | 107.2%
87 | 2.19 | 0.256 | 102.4%
88 | 2.23 | 0.262 | 104.8%
89 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
90 | 2.23 | 0.265 | 106%
91 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
92 | 2.24 | 0.271 | 108.4%
93 | 2.13 | 0.239 | 95.6%
94 | 2.25 | 0.275 | 110%
95 | 2.25 | 0.232 | 92.8%
96 | 2.22 | 0.221 | 88.4%
97 | 2.23 | 0.255 | 102%
98 | 2.23 | 0.266 | 106.4%
99 | 2.22 | 0.254 | 101.6%
100 | 2.27 | 0.25 | 100%
101 | 2.24 | 0.271 | 108.4%
102 | 2.25 | 0.259 | 103.6%
103 | 2.25 | 0.258 | 103.2%
104 | 2.25 | 0.245 | 98%
105 | 2.23 | 0.289 | 115.6%
106 | 2.24 | 0.257 | 102.8%
107 | 2.23 | 0.271 | 108.4%
108 | 2.15 | 0.248 | 99.2%
109 | 2.13 | 0.27 | 108%
110 | 2.23 | 0.261 | 104.4%
111 | 2.25 | 0.263 | 105.2%
112 | 2.25 | 0.246 | 98.4%
113 | 2.25 | 0.278 | 111.2%
114 | 2.25 | 0.282 | 112.8%
115 | 2.24 | 0.266 | 106.4%
116 | 2.23 | 0.266 | 106.4%
117 | 2.2 | 0.237 | 94.8%
118 | 2.22 | 0.286 | 114.4%
119 | 2.24 | 0.24 | 96%
120 | 2.22 | 0.259 | 103.6%
121 | 2.23 | 0.243 | 97.2%
122 | 2.23 | 0.249 | 99.6%
123 | 2.24 | 0.249 | 99.6%
124 | 2.24 | 0.258 | 103.2%
125 | 2.24 | 0.233 | 93.2%
126 | 2.24 | 0.246 | 98.4%
127 | 2.24 | 0.246 | 98.4%
128 | 2.23 | 0.245 | 98%
129 | 2.23 | 0.26 | 104%
130 | 2.23 | 0.265 | 106%
131 | 2.23 | 0.239 | 95.6%
132 | 2.23 | 0.251 | 100.4%
133 | 2.25 | 0.258 | 103.2%
134 | 2.23 | 0.244 | 97.6%
135 | 2.23 | 0.247 | 98.8%
136 | 2.23 | 0.235 | 94%
137 | 2.24 | 0.248 | 99.2%
138 | 2.23 | 0.234 | 93.6%
139 | 2.23 | 0.281 | 112.4%
140 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
141 | 2.23 | 0.253 | 101.2%
142 | 2.23 | 0.249 | 99.6%
143 | 2.23 | 0.257 | 102.8%
144 | 2.23 | 0.251 | 100.4%
145 | 2.24 | 0.25 | 100%
146 | 2.25 | 0.235 | 94%
147 | 2.27 | 0.262 | 104.8%
148 | 2.25 | 0.228 | 91.2%
149 | 2.2 | 0.244 | 97.6%
150 | 2.25 | 0.258 | 103.2%
151 | 2.25 | 0.245 | 98%
152 | 2.22 | 0.279 | 111.6%
153 | 2.25 | 0.252 | 100.8%
154 | 2.25 | 0.267 | 106.8%
155 | 2.23 | 0.232 | 92.8%
156 | 2.22 | 0.265 | 106%
157 | 2.23 | 0.255 | 102%
158 | 2.23 | 0.264 | 105.6%
159 | 2.25 | 0.259 | 103.6%
160 | 2.25 | 0.261 | 104.4%
161 | 2.22 | 0.253 | 101.2%
162 | 2.22 | 0.262 | 104.8%
163 | 2.22 | 0.261 | 104.4%
164 | 2.22 | 0.27 | 108%
165 | 2.24 | 0.256 | 102.4%
166 | 2.23 | 0.239 | 95.6%
167 | 2.23 | 0.263 | 105.2%
168 | 2.24 | 0.256 | 102.4%
169 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
170 | 2.24 | 0.25 | 100%
171 | 2.24 | 0.275 | 110%
172 | 2.25 | 0.269 | 107.6%
173 | 2.14 | 0.27 | 108%
174 | 2.22 | 0.244 | 97.6%
175 | 2.21 | 0.257 | 102.8%
176 | 2.22 | 0.24 | 96%
177 | 2.23 | 0.26 | 104%
178 | 2.24 | 0.255 | 102%
179 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
180 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
181 | 2.27 | 0.256 | 102.4%
182 | 2.24 | 0.25 | 100%
183 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
184 | 2.24 | 0.251 | 100.4%
185 | 2.24 | 0.263 | 105.2%
186 | 2.24 | 0.256 | 102.4%
187 | 2.24 | 0.246 | 98.4%
188 | 2.24 | 0.261 | 104.4%
189 | 2.24 | 0.254 | 101.6%
190 | 2.24 | 0.259 | 103.6%
191 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
192 | 2.15 | 0.28 | 112%
193 | 2.24 | 0.236 | 94.4%
194 | 2.22 | 0.274 | 109.6%
195 | 2.24 | 0.24 | 96%
196 | 2.23 | 0.256 | 102.4%
197 | 2.24 | 0.244 | 97.6%
198 | 2.24 | 0.246 | 98.4%
199 | 2.23 | 0.267 | 106.8%
200 | 2.23 | 0.248 | 99.2%
201 | 2.22 | 0.262 | 104.8%
202 | 2.23 | 0.242 | 96.8%
203 | 2.24 | 0.265 | 106%
204 | 2.24 | 0.242 | 96.8%
205 | 2.25 | 0.277 | 110.8%
206 | 2.25 | 0.245 | 98%
207 | 2.24 | 0.268 | 107.2%
208 | 2.23 | 0.246 | 98.4%
209 | 2.23 | 0.264 | 105.6%
210 | 2.24 | 0.232 | 92.8%
211 | 2.18 | 0.251 | 100.4%
212 | 2.25 | 0.234 | 93.6%
213 | 2.24 | 0.259 | 103.6%
214 | 2.25 | 0.26 | 104%
215 | 2.23 | 0.247 | 98.8%
216 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
217 | 2.25 | 0.26 | 104%
218 | 2.25 | 0.26 | 104%
219 | 2.24 | 0.245 | 98%
220 | 2.24 | 0.263 | 105.2%
221 | 2.16 | 0.251 | 100.4%
222 | 2.24 | 0.268 | 107.2%
223 | 2.25 | 0.243 | 97.2%
224 | 2.24 | 0.256 | 102.4%
225 | 2.12 | 0.237 | 94.8%
226 | 2.25 | 0.263 | 105.2%
227 | 2.24 | 0.241 | 96.4%
228 | 2.11 | 0.268 | 107.2%
229 | 2.25 | 0.254 | 101.6%
230 | 2.25 | 0.272 | 108.8%
231 | 2.24 | 0.253 | 101.2%
232 | 2.12 | 0.26 | 104%
233 | 2.24 | 0.252 | 100.8%
234 | 2.25 | 0.266 | 106.4%
235 | 2.25 | 0.267 | 106.8%
236 | 2.25 | 0.269 | 107.6%
237 | 2.25 | 0.259 | 103.6%
238 | 2.24 | 0.257 | 102.8%
239 | 2.25 | 0.275 | 110%
240 | 2.27 | 0.269 | 107.6%
241 | 2.25 | 0.267 | 106.8%
242 | 2.24 | 0.26 | 104%
243 | 2.25 | 0.26 | 104%
244 | 2.24 | 0.261 | 104.4%
245 | 2.23 | 0.284 | 113.6%
246 | 2.23 | 0.252 | 100.8%
247 | 2.24 | 0.255 | 102%
248 | 2.24 | 0.263 | 105.2%
249 | 2.24 | 0.23 | 92%
250 | 2.12 | 0.242 | 96.8%
251 | 2.24 | 0.243 | 97.2%
252 | 2.25 | 0.257 | 102.8%
253 | 2.23 | 0.241 | 96.4%
254 | 2.23 | 0.261 | 104.4%
255 | 2.23 | 0.248 | 99.2%
256 | 2.23 | 0.255 | 102%
257 | 2.24 | 0.229 | 91.6%
258 | 2.24 | 0.262 | 104.8%
259 | 2.25 | 0.241 | 96.4%
260 | 2.24 | 0.256 | 102.4%
261 | 2.24 | 0.244 | 97.6%
262 | 2.27 | 0.25 | 100%
263 | 2.25 | 0.241 | 96.4%
264 | 2.25 | 0.252 | 100.8%
평균 | 2.2345 | 0.25438 | 101.8%

## 3C1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 3C1 UPS용 | 충전전압(V) | 587.6
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 264EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.12(2301122E) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.26
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치 초기 개별 측정값의 변화 추이를 관리하는용이며, 하기 데이터는 평균값에 대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.28 | 107.7%
2 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
3 | 2.2 | 0.26 | 100%
4 | 2.13 | 0.26 | 100%
5 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
6 | 2.25 | 0.26 | 100%
7 | 2.22 | 0.27 | 103.8%
8 | 2.23 | 0.25 | 96.15%
9 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
10 | 2.12 | 0.27 | 103.8%
11 | 2.17 | 0.26 | 100%
12 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
13 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
14 | 2.23 | 0.26 | 100%
15 | 2.2 | 0.27 | 103.8%
16 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
17 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
18 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
19 | 2.14 | 0.31 | 119.2%
20 | 2.27 | 0.28 | 107.7%
21 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
22 | 2.23 | 0.3 | 115.4%
23 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
24 | 2.25 | 0.3 | 115.4%
25 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
26 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
27 | 2.24 | 0.26 | 100%
28 | 2.22 | 0.28 | 107.7%
29 | 2.25 | 0.26 | 100%
30 | 2.23 | 0.31 | 119.2%
31 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
32 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
33 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
34 | 2.23 | 0.26 | 100%
35 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
36 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
37 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
38 | 2.25 | 0.26 | 100%
39 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
40 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
41 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
42 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
43 | 2.18 | 0.31 | 119.2%
44 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
45 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
46 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
47 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
48 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
49 | 2.22 | 0.27 | 103.8%
50 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
51 | 2.14 | 0.26 | 100%
52 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
53 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
54 | 2.15 | 0.27 | 103.8%
55 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
56 | 2.14 | 0.31 | 119.2%
57 | 2.16 | 0.27 | 103.8%
58 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
59 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
60 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
61 | 2.22 | 0.26 | 100%
62 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
63 | 2.25 | 0.26 | 100%
64 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
65 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
66 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
67 | 2.23 | 0.26 | 100%
68 | 2.24 | 0.26 | 100%
69 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
70 | 2.24 | 0.26 | 100%
71 | 2.27 | 0.27 | 103.8%
72 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
73 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
74 | 2.15 | 0.26 | 100%
75 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
76 | 2.24 | 0.23 | 88.46%
77 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
78 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
79 | 2.13 | 0.27 | 103.8%
80 | 2.22 | 0.26 | 100%
81 | 2.22 | 0.25 | 96.15%
82 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
83 | 2.24 | 0.26 | 100%
84 | 2.24 | 0.26 | 100%
85 | 2.23 | 0.26 | 100%
86 | 2.25 | 0.26 | 100%
87 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
88 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
89 | 2.25 | 0.26 | 100%
90 | 2.23 | 0.27 | 103.8%
91 | 2.23 | 0.27 | 103.8%
92 | 2.22 | 0.28 | 107.7%
93 | 2.23 | 0.26 | 100%
94 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
95 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
96 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
97 | 2.18 | 0.26 | 100%
98 | 2.24 | 0.26 | 100%
99 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
100 | 2.24 | 0.3 | 115.4%
101 | 2.24 | 0.3 | 115.4%
102 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
103 | 2.23 | 0.31 | 119.2%
104 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
105 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
106 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
107 | 2.17 | 0.31 | 119.2%
108 | 2.23 | 0.26 | 100%
109 | 2.12 | 0.31 | 119.2%
110 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
111 | 2.16 | 0.3 | 115.4%
112 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
113 | 2.24 | 0.3 | 115.4%
114 | 2.24 | 0.31 | 119.2%
115 | 2.2 | 0.3 | 115.4%
116 | 2.19 | 0.28 | 107.7%
117 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
118 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
119 | 2.17 | 0.26 | 100%
120 | 2.31 | 0.27 | 103.8%
121 | 2.11 | 0.3 | 115.4%
122 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
123 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
124 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
125 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
126 | 2.24 | 0.26 | 100%
127 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
128 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
129 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
130 | 2.2 | 0.27 | 103.8%
131 | 2.13 | 0.26 | 100%
132 | 2.25 | 0.31 | 119.2%
133 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
134 | 2.13 | 0.23 | 88.46%
135 | 2.16 | 0.25 | 96.15%
136 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
137 | 2.25 | 0.26 | 100%
138 | 2.2 | 0.23 | 88.46%
139 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
140 | 2.14 | 0.25 | 96.15%
141 | 2.12 | 0.25 | 96.15%
142 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
143 | 2.14 | 0.22 | 84.62%
144 | 2.13 | 0.24 | 92.31%
145 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
146 | 2.27 | 0.24 | 92.31%
147 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
148 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
149 | 2.25 | 0.22 | 84.62%
150 | 2.12 | 0.25 | 96.15%
151 | 2.13 | 0.26 | 100%
152 | 2.24 | 0.22 | 84.62%
153 | 2.11 | 0.3 | 115.4%
154 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
155 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
156 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
157 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
158 | 2.12 | 0.24 | 92.31%
159 | 2.27 | 0.25 | 96.15%
160 | 2.12 | 0.28 | 107.7%
161 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
162 | 2.25 | 0.26 | 100%
163 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
164 | 2.18 | 0.25 | 96.15%
165 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
166 | 2.24 | 0.26 | 100%
167 | 2.27 | 0.26 | 100%
168 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
169 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
170 | 2.12 | 0.25 | 96.15%
171 | 2.25 | 0.26 | 100%
172 | 2.13 | 0.25 | 96.15%
173 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
174 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
175 | 2.25 | 0.31 | 119.2%
176 | 2.22 | 0.22 | 84.62%
177 | 2.25 | 0.26 | 100%
178 | 2.24 | 0.24 | 92.31%
179 | 2.25 | 0.26 | 100%
180 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
181 | 2.25 | 0.26 | 100%
182 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
183 | 2.25 | 0.26 | 100%
184 | 2.25 | 0.26 | 100%
185 | 2.24 | 0.26 | 100%
186 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
187 | 2.31 | 0.26 | 100%
188 | 2.27 | 0.28 | 107.7%
189 | 2.2 | 0.25 | 96.15%
190 | 2.16 | 0.27 | 103.8%
191 | 2.24 | 0.26 | 100%
192 | 2.23 | 0.27 | 103.8%
193 | 2.1 | 0.24 | 92.31%
194 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
195 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
196 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
197 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
198 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
199 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
200 | 2.25 | 0.26 | 100%
201 | 2.24 | 0.31 | 119.2%
202 | 2.14 | 0.25 | 96.15%
203 | 2.14 | 0.27 | 103.8%
204 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
205 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
206 | 2.27 | 0.24 | 92.31%
207 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
208 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
209 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
210 | 2.14 | 0.24 | 92.31%
211 | 2.2 | 0.28 | 107.7%
212 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
213 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
214 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
215 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
216 | 2.22 | 0.27 | 103.8%
217 | 2.13 | 0.27 | 103.8%
218 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
219 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
220 | 2.12 | 0.28 | 107.7%
221 | 2.23 | 0.27 | 103.8%
222 | 2.23 | 0.24 | 92.31%
223 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
224 | 2.18 | 0.28 | 107.7%
225 | 2.25 | 0.21 | 80.77%
226 | 2.25 | 0.3 | 115.4%
227 | 2.22 | 0.25 | 96.15%
228 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
229 | 2.2 | 0.25 | 96.15%
230 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
231 | 2.23 | 0.24 | 92.31%
232 | 2.25 | 0.27 | 103.8%
233 | 2.25 | 0.23 | 88.46%
234 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
235 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
236 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
237 | 2.22 | 0.26 | 100%
238 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
239 | 2.23 | 0.27 | 103.8%
240 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
241 | 2.23 | 0.31 | 119.2%
242 | 2.24 | 0.22 | 84.62%
243 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
244 | 2.24 | 0.24 | 92.31%
245 | 2.25 | 0.31 | 119.2%
246 | 2.23 | 0.22 | 84.62%
247 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
248 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
249 | 2.25 | 0.24 | 92.31%
250 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
251 | 2.17 | 0.25 | 96.15%
252 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
253 | 2.22 | 0.26 | 100%
254 | 2.23 | 0.27 | 103.8%
255 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
256 | 2.25 | 0.25 | 96.15%
257 | 2.22 | 0.27 | 103.8%
258 | 2.13 | 0.32 | 123.1%
259 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
260 | 2.23 | 0.25 | 96.15%
261 | 2.23 | 0.26 | 100%
262 | 2.23 | 0.23 | 88.46%
263 | 2.25 | 0.26 | 100%
264 | 2.25 | 0.28 | 107.7%
평균 | 2.2257 | 0.26417 | 101.6%

## 3C2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 3C2 UPS용 | 충전전압(V) | 588.5
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 264EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.12(2301122E) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.27
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치 초기 개별 측정값의 변화 추이를 관리하는용이며, 하기 데이터는 평균값에 대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
2 | 2.24 | 0.27 | 100%
3 | 2.23 | 0.27 | 100%
4 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
5 | 2.2 | 0.28 | 103.7%
6 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
7 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
8 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
9 | 2.23 | 0.27 | 100%
10 | 2.22 | 0.25 | 92.59%
11 | 2.22 | 0.27 | 100%
12 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
13 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
14 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
15 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
16 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
17 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
18 | 2.14 | 0.27 | 100%
19 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
20 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
21 | 2.23 | 0.32 | 118.5%
22 | 2.23 | 0.31 | 114.8%
23 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
24 | 2.16 | 0.31 | 114.8%
25 | 2.24 | 0.27 | 100%
26 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
27 | 2.23 | 0.27 | 100%
28 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
29 | 2.18 | 0.27 | 100%
30 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
31 | 2.24 | 0.3 | 111.1%
32 | 2.22 | 0.27 | 100%
33 | 2.25 | 0.27 | 100%
34 | 2.14 | 0.26 | 96.3%
35 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
36 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
37 | 2.16 | 0.32 | 118.5%
38 | 2.24 | 0.21 | 77.78%
39 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
40 | 2.24 | 0.27 | 100%
41 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
42 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
43 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
44 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
45 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
46 | 2.24 | 0.27 | 100%
47 | 2.25 | 0.27 | 100%
48 | 2.24 | 0.27 | 100%
49 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
50 | 2.24 | 0.27 | 100%
51 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
52 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
53 | 2.25 | 0.27 | 100%
54 | 2.15 | 0.25 | 92.59%
55 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
56 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
57 | 2.24 | 0.27 | 100%
58 | 2.23 | 0.24 | 88.89%
59 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
60 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
61 | 2.23 | 0.27 | 100%
62 | 2.22 | 0.25 | 92.59%
63 | 2.24 | 0.27 | 100%
64 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
65 | 2.19 | 0.27 | 100%
66 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
67 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
68 | 2.24 | 0.27 | 100%
69 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
70 | 2.24 | 0.24 | 88.89%
71 | 2.22 | 0.31 | 114.8%
72 | 2.14 | 0.26 | 96.3%
73 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
74 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
75 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
76 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
77 | 2.24 | 0.27 | 100%
78 | 2.12 | 0.27 | 100%
79 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
80 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
81 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
82 | 2.15 | 0.27 | 100%
83 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
84 | 2.25 | 0.27 | 100%
85 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
86 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
87 | 2.18 | 0.28 | 103.7%
88 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
89 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
90 | 2.19 | 0.28 | 103.7%
91 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
92 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
93 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
94 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
95 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
96 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
97 | 2.15 | 0.25 | 92.59%
98 | 2.21 | 0.26 | 96.3%
99 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
100 | 2.16 | 0.28 | 103.7%
101 | 2.16 | 0.28 | 103.7%
102 | 2.24 | 0.27 | 100%
103 | 2.24 | 0.23 | 85.19%
104 | 2.19 | 0.26 | 96.3%
105 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
106 | 2.21 | 0.24 | 88.89%
107 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
108 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
109 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
110 | 2.24 | 0.22 | 81.48%
111 | 2.27 | 0.26 | 96.3%
112 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
113 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
114 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
115 | 2.24 | 0.27 | 100%
116 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
117 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
118 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
119 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
120 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
121 | 2.23 | 0.27 | 100%
122 | 2.23 | 0.27 | 100%
123 | 2.12 | 0.25 | 92.59%
124 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
125 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
126 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
127 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
128 | 2.24 | 0.27 | 100%
129 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
130 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
131 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
132 | 2.24 | 0.27 | 100%
133 | 2.24 | 0.27 | 100%
134 | 2.23 | 0.31 | 114.8%
135 | 2.23 | 0.27 | 100%
136 | 2.18 | 0.27 | 100%
137 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
138 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
139 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
140 | 2.25 | 0.23 | 85.19%
141 | 2.25 | 0.27 | 100%
142 | 2.25 | 0.27 | 100%
143 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
144 | 2.27 | 0.26 | 96.3%
145 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
146 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
147 | 2.25 | 0.27 | 100%
148 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
149 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
150 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
151 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
152 | 2.25 | 0.31 | 114.8%
153 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
154 | 2.16 | 0.28 | 103.7%
155 | 2.13 | 0.28 | 103.7%
156 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
157 | 2.17 | 0.27 | 100%
158 | 2.24 | 0.31 | 114.8%
159 | 2.25 | 0.27 | 100%
160 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
161 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
162 | 2.27 | 0.23 | 85.19%
163 | 2.22 | 0.27 | 100%
164 | 2.24 | 0.3 | 111.1%
165 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
166 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
167 | 2.15 | 0.28 | 103.7%
168 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
169 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
170 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
171 | 2.25 | 0.27 | 100%
172 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
173 | 2.25 | 0.32 | 118.5%
174 | 2.25 | 0.27 | 100%
175 | 2.25 | 0.27 | 100%
176 | 2.12 | 0.28 | 103.7%
177 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
178 | 2.24 | 0.27 | 100%
179 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
180 | 2.2 | 0.28 | 103.7%
181 | 2.25 | 0.27 | 100%
182 | 2.24 | 0.27 | 100%
183 | 2.14 | 0.27 | 100%
184 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
185 | 2.25 | 0.24 | 88.89%
186 | 2.25 | 0.23 | 85.19%
187 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
188 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
189 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
190 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
191 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
192 | 2.25 | 0.27 | 100%
193 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
194 | 2.25 | 0.27 | 100%
195 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
196 | 2.25 | 0.23 | 85.19%
197 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
198 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
199 | 2.24 | 0.27 | 100%
200 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
201 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
202 | 2.23 | 0.22 | 81.48%
203 | 2.13 | 0.3 | 111.1%
204 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
205 | 2.12 | 0.27 | 100%
206 | 2.24 | 0.27 | 100%
207 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
208 | 2.22 | 0.24 | 88.89%
209 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
210 | 2.22 | 0.2 | 74.07%
211 | 2.24 | 0.27 | 100%
212 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
213 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
214 | 2.24 | 0.24 | 88.89%
215 | 2.24 | 0.27 | 100%
216 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
217 | 2.23 | 0.31 | 114.8%
218 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
219 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
220 | 2.24 | 0.3 | 111.1%
221 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
222 | 2.23 | 0.3 | 111.1%
223 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
224 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
225 | 2.14 | 0.27 | 100%
226 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
227 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
228 | 2.23 | 0.31 | 114.8%
229 | 2.16 | 0.28 | 103.7%
230 | 2.23 | 0.23 | 85.19%
231 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
232 | 2.14 | 0.25 | 92.59%
233 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
234 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
235 | 2.23 | 0.27 | 100%
236 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
237 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
238 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
239 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
240 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
241 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
242 | 2.2 | 0.28 | 103.7%
243 | 2.23 | 0.32 | 118.5%
244 | 2.15 | 0.3 | 111.1%
245 | 2.22 | 0.32 | 118.5%
246 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
247 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
248 | 2.25 | 0.27 | 100%
249 | 2.24 | 0.27 | 100%
250 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
251 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
252 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
253 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
254 | 2.16 | 0.26 | 96.3%
255 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
256 | 2.22 | 0.25 | 92.59%
257 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
258 | 2.25 | 0.27 | 100%
259 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
260 | 2.25 | 0.27 | 100%
261 | 2.25 | 0.27 | 100%
262 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
263 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
264 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
평균 | 2.2292 | 0.26879 | 99.55%

## 3D1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 3D1 UPS용 | 충전전압(V) | 588.6
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 264EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.12(2301122E) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.27
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치 초기 개별 측정값의 변화 추이를 관리하는용이며, 하기 데이터는 평균값에 대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
2 | 2.24 | 0.27 | 100%
3 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
4 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
5 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
6 | 2.23 | 0.3 | 111.1%
7 | 2.23 | 0.27 | 100%
8 | 2.24 | 0.27 | 100%
9 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
10 | 2.22 | 0.27 | 100%
11 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
12 | 2.22 | 0.24 | 88.89%
13 | 2.23 | 0.24 | 88.89%
14 | 2.24 | 0.24 | 88.89%
15 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
16 | 2.23 | 0.32 | 118.5%
17 | 2.21 | 0.24 | 88.89%
18 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
19 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
20 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
21 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
22 | 2.21 | 0.24 | 88.89%
23 | 2.21 | 0.23 | 85.19%
24 | 2.21 | 0.28 | 103.7%
25 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
26 | 2.24 | 0.3 | 111.1%
27 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
28 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
29 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
30 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
31 | 2.24 | 0.31 | 114.8%
32 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
33 | 2.25 | 0.27 | 100%
34 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
35 | 2.27 | 0.3 | 111.1%
36 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
37 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
38 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
39 | 2.22 | 0.25 | 92.59%
40 | 2.25 | 0.27 | 100%
41 | 2.25 | 0.27 | 100%
42 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
43 | 2.24 | 0.27 | 100%
44 | 2.24 | 0.27 | 100%
45 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
46 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
47 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
48 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
49 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
50 | 2.25 | 0.27 | 100%
51 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
52 | 2.15 | 0.28 | 103.7%
53 | 2.25 | 0.27 | 100%
54 | 2.31 | 0.27 | 100%
55 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
56 | 2.13 | 0.3 | 111.1%
57 | 2.27 | 0.28 | 103.7%
58 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
59 | 2.24 | 0.27 | 100%
60 | 2.24 | 0.27 | 100%
61 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
62 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
63 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
64 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
65 | 2.27 | 0.25 | 92.59%
66 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
67 | 2.24 | 0.27 | 100%
68 | 2.24 | 0.24 | 88.89%
69 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
70 | 2.14 | 0.26 | 96.3%
71 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
72 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
73 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
74 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
75 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
76 | 2.22 | 0.27 | 100%
77 | 2.22 | 0.27 | 100%
78 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
79 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
80 | 2.24 | 0.21 | 77.78%
81 | 2.24 | 0.23 | 85.19%
82 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
83 | 2.25 | 0.27 | 100%
84 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
85 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
86 | 2.23 | 0.27 | 100%
87 | 2.23 | 0.27 | 100%
88 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
89 | 2.23 | 0.27 | 100%
90 | 2.1 | 0.26 | 96.3%
91 | 2.1 | 0.28 | 103.7%
92 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
93 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
94 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
95 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
96 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
97 | 2.23 | 0.27 | 100%
98 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
99 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
100 | 2.25 | 0.32 | 118.5%
101 | 2.25 | 0.31 | 114.8%
102 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
103 | 2.23 | 0.24 | 88.89%
104 | 2.16 | 0.28 | 103.7%
105 | 2.16 | 0.28 | 103.7%
106 | 2.22 | 0.25 | 92.59%
107 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
108 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
109 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
110 | 2.25 | 0.27 | 100%
111 | 2.25 | 0.27 | 100%
112 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
113 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
114 | 2.22 | 0.22 | 81.48%
115 | 2.22 | 0.27 | 100%
116 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
117 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
118 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
119 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
120 | 2.23 | 0.27 | 100%
121 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
122 | 2.23 | 0.27 | 100%
123 | 2.23 | 0.32 | 118.5%
124 | 2.24 | 0.27 | 100%
125 | 2.23 | 0.27 | 100%
126 | 2.21 | 0.28 | 103.7%
127 | 2.21 | 0.3 | 111.1%
128 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
129 | 2.24 | 0.27 | 100%
130 | 2.25 | 0.27 | 100%
131 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
132 | 2.22 | 0.24 | 88.89%
133 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
134 | 2.24 | 0.27 | 100%
135 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
136 | 2.25 | 0.27 | 100%
137 | 2.25 | 0.27 | 100%
138 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
139 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
140 | 2.16 | 0.28 | 103.7%
141 | 2.16 | 0.27 | 100%
142 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
143 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
144 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
145 | 2.21 | 0.27 | 100%
146 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
147 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
148 | 2.23 | 0.24 | 88.89%
149 | 2.24 | 0.27 | 100%
150 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
151 | 2.31 | 0.26 | 96.3%
152 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
153 | 2.21 | 0.32 | 118.5%
154 | 2.24 | 0.31 | 114.8%
155 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
156 | 2.29 | 0.31 | 114.8%
157 | 2.24 | 0.22 | 81.48%
158 | 2.17 | 0.31 | 114.8%
159 | 2.24 | 0.27 | 100%
160 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
161 | 2.24 | 0.27 | 100%
162 | 2.24 | 0.3 | 111.1%
163 | 2.24 | 0.27 | 100%
164 | 2.24 | 0.31 | 114.8%
165 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
166 | 2.24 | 0.27 | 100%
167 | 2.23 | 0.27 | 100%
168 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
169 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
170 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
171 | 2.27 | 0.31 | 114.8%
172 | 2.12 | 0.26 | 96.3%
173 | 2.22 | 0.3 | 111.1%
174 | 2.1 | 0.28 | 103.7%
175 | 2.25 | 0.31 | 114.8%
176 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
177 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
178 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
179 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
180 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
181 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
182 | 2.24 | 0.27 | 100%
183 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
184 | 2.16 | 0.27 | 100%
185 | 2.25 | 0.25 | 92.59%
186 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
187 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
188 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
189 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
190 | 2.22 | 0.27 | 100%
191 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
192 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
193 | 2.2 | 0.26 | 96.3%
194 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
195 | 2.24 | 0.25 | 92.59%
196 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
197 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
198 | 2.25 | 0.3 | 111.1%
199 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
200 | 2.29 | 0.24 | 88.89%
201 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
202 | 2.24 | 0.24 | 88.89%
203 | 2.24 | 0.31 | 114.8%
204 | 2.16 | 0.26 | 96.3%
205 | 2.25 | 0.32 | 118.5%
206 | 2.25 | 0.23 | 85.19%
207 | 2.24 | 0.31 | 114.8%
208 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
209 | 2.12 | 0.28 | 103.7%
210 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
211 | 2.25 | 0.27 | 100%
212 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
213 | 2.24 | 0.27 | 100%
214 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
215 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
216 | 2.14 | 0.26 | 96.3%
217 | 2.25 | 0.27 | 100%
218 | 2.25 | 0.27 | 100%
219 | 2.24 | 0.27 | 100%
220 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
221 | 2.25 | 0.27 | 100%
222 | 2.24 | 0.23 | 85.19%
223 | 2.23 | 0.23 | 85.19%
224 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
225 | 2.15 | 0.25 | 92.59%
226 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
227 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
228 | 2.14 | 0.28 | 103.7%
229 | 2.23 | 0.25 | 92.59%
230 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
231 | 2.24 | 0.27 | 100%
232 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
233 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
234 | 2.23 | 0.27 | 100%
235 | 2.24 | 0.27 | 100%
236 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
237 | 2.24 | 0.28 | 103.7%
238 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
239 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
240 | 2.25 | 0.28 | 103.7%
241 | 2.23 | 0.32 | 118.5%
242 | 2.24 | 0.3 | 111.1%
243 | 2.24 | 0.27 | 100%
244 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
245 | 2.23 | 0.27 | 100%
246 | 2.2 | 0.28 | 103.7%
247 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
248 | 2.23 | 0.28 | 103.7%
249 | 2.24 | 0.27 | 100%
250 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
251 | 2.22 | 0.25 | 92.59%
252 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
253 | 2.13 | 0.26 | 96.3%
254 | 2.22 | 0.28 | 103.7%
255 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
256 | 2.25 | 0.26 | 96.3%
257 | 2.22 | 0.26 | 96.3%
258 | 2.22 | 0.25 | 92.59%
259 | 2.23 | 0.26 | 96.3%
260 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
261 | 2.13 | 0.27 | 100%
262 | 2.24 | 0.26 | 96.3%
263 | 2.12 | 0.27 | 100%
264 | 2.25 | 0.27 | 100%
평균 | 2.2295 | 0.26977 | 99.92%