## VCD400
형 명 | VCDH580M | 제조일자 | 23.3.21 |  | 점검 형태 | 상태 점검 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 1 | 2.14 | 1.29 | 2.05 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 2 | 2.14 | 1.295 | 2.04 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 3 | 2.15 | 1.3 | 2.04 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 4 | 2.15 | 1.3 | 2.05 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 5 | 2.17 | 1.3 | 2.05 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 6 | 2.14 | 1.295 | 2.07 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 7 | 2.17 | 1.305 | 2.05 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 62 | 18 | 단락
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 9 | 2.15 | 1.28 | 1.99 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 10 | 2.11 | 1.28 | 1.98 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 11 | 2.15 | 1.26 | 2 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 12 | 2.15 | 1.3 | 2.05 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 13 | 2.11 | 1.31 | 2.05 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 14 | 2.16 | 1.275 | 1.99 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 15 | 2.16 | 1.3 | 2.02 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 16 | 2.13 | 1.275 | 1.99 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 17 | 2.16 | 1.295 | 2.01 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 18 | 2.19 | 1.31 | 2.05 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 19 | 2.14 | 1.3 | 2.04 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 20 | 2.16 | 1.305 | 2.04 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 21 | 2.17 | 1.31 | 2.05 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 22 | 2.13 | 1.29 | 2.03 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 23 | 2.13 | 1.28 | 2.02 | 62 | 18
2023-03-21 | 성수로케트 |  | 24 | 2.1 | 1.24 | 2.01 | 62 | 18
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진