## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 5월 16일 | 점검형태 | BS
업체명 | 흰돌종합사회복지관 | 온도(℃) | 21 ~ 22
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | 26.4
제품명 | ITX200(ATLAS BX 타사제품) | DC(A) | 0
수량(EA) | 2EA | AC(A) | 0
LOT | 2017.01.19 | 내부저항(mΩ) 참고치(당사 기준) | 2.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.18 | 4.19 | 149.6%
2 | 13.22 | 4.01 | 143.2%
평균 | 13.2 | 4.1 | 146.4%