## V전지
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2023.02.02 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-20 | 성우파일 | 현대 | 1 | 2.14 | 1.293 | 1.2951 | 1.95 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 2 | 2.13 | 1.282 | 1.2841 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 3 | 2.13 | 1.285 | 1.2871 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 4 | 2.14 | 1.295 | 1.2971 | 1.95 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 5 | 2.13 | 1.279 | 1.2811 | 1.93 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 6 | 2.15 | 1.299 | 1.3011 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 7 | 2.15 | 1.297 | 1.2991 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 8 | 2.14 | 1.29 | 1.2928 | 1.94 |  | 29
2023-06-20 |  |  | 9 | 2.14 | 1.295 | 1.2971 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 10 | 2.14 | 1.298 | 1.3001 | 1.96 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 11 | 2.15 | 1.298 | 1.3001 | 1.96 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 12 | 2.15 | 1.299 | 1.3011 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 13 | 2.13 | 1.283 | 1.2851 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 14 | 2.14 | 1.289 | 1.2911 | 1.96 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 15 | 2.15 | 1.3 | 1.3021 | 1.95 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 16 | 2.14 | 1.296 | 1.2981 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 17 | 2.14 | 1.29 | 1.2921 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 18 | 2.14 | 1.29 | 1.2921 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 19 | 2.14 | 1.293 | 1.2951 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 20 | 2.14 | 1.293 | 1.2951 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 21 | 2.14 | 1.291 | 1.2931 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 22 | 2.14 | 1.29 | 1.2921 | 1.95 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 23 | 2.14 | 1.29 | 1.2921 | 1.94 |  | 28
2023-06-20 |  |  | 24 | 2.13 | 1.28 | 1.2821 | 1.93 |  | 28
점검내용 | 1. 충전 불가 및 충전 후 BDI 감소 불만 접수 → 1차 대리점 대응 균등충전 2회 후 불만 해소 상태, 환경 점검 요청에 따른 점검 2. 전면 지게차 부착용 청소기 장착, 주/야 1~2시간 운용 바닥부 먼지 청소용, 오전 사용 이후에도 BDI 감소 없음 3. 비중 편차 있어 충전 58분 진행 → 최저 1.288/25℃로 비중 양호, 일부 셀 활성화 부족으로 인한 현상임 설명 4. 세기 충전기(파랑), 07년식, 충전전압 64.2V, 충전 전류 120A(0.16C), 탭 380, 입력전압 385~387V 이상없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 충전 1시간
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2023.02.02 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-20 | 성우파일 | 현대 | 1 | 2.25 | 1.297 | 1.3005 |  |  | 30
2023-06-20 |  |  | 2 | 2.24 | 1.287 | 1.2905 |  |  | 30
2023-06-20 |  |  | 3 | 2.24 | 1.29 | 1.2935 |  |  | 30
2023-06-20 |  |  | 4 | 2.26 | 1.3 | 1.3042 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 5 | 2.25 | 1.284 | 1.2882 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 6 | 2.27 | 1.306 | 1.3102 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 7 | 2.26 | 1.3 | 1.3042 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 8 | 2.25 | 1.296 | 1.3002 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 9 | 2.26 | 1.301 | 1.3052 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 10 | 2.25 | 1.305 | 1.3085 |  |  | 30
2023-06-20 |  |  | 11 | 2.25 | 1.304 | 1.3075 |  |  | 30
2023-06-20 |  |  | 12 | 2.25 | 1.306 | 1.3095 |  |  | 30
2023-06-20 |  |  | 13 | 2.23 | 1.287 | 1.2905 |  |  | 30
2023-06-20 |  |  | 14 | 2.24 | 1.295 | 1.2985 |  |  | 30
2023-06-20 |  |  | 15 | 2.25 | 1.306 | 1.3102 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 16 | 2.26 | 1.302 | 1.3062 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 17 | 2.25 | 1.296 | 1.3002 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 18 | 2.25 | 1.294 | 1.2982 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 19 | 2.25 | 1.297 | 1.3012 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 20 | 2.25 | 1.299 | 1.3032 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 21 | 2.25 | 1.296 | 1.3002 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 22 | 2.24 | 1.296 | 1.3002 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 23 | 2.23 | 1.295 | 1.2992 |  |  | 31
2023-06-20 |  |  | 24 | 2.23 | 1.286 | 1.2902 |  |  | 31
점검내용 | 1. 충전 약 1시간 후 재측정(58분) |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]