## 양극재1공장(1~4)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2022.11.07 |  | 3.1 | 9 | 37.3 | 35.3 | 1.8 | 3 | 2.5%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | 0% |  | Max. | 13.26 | 3.19
2 | 13.13 | 3.04 | 98.06% |  | Min | 13.11 | 2.82
3 | 13.14 | 3.06 | 98.71%
4 | 13.17 | 2.95 | 95.16%
5 | 13.11 | 3.05 | 98.39% |  | Total(V) | 117 | 13
6 | 13.15 | 3.19 | 102.9%
7 | 13.15 | 3 | 96.77%
8 | 13.11 | 2.95 | 95.16% |  | 설치 사진
9 | 13.26 | 2.82 | 90.97% |  | 제품사진

## 양극재1공장(5~6)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2022.11.07 |  | 3.1 | 9 | 17.2 | 16 | 1.8 | 3 | 2.5%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.72 | 87.74% |  | Max. | 13.26 | 2.85
2 | 13.26 | 2.85 | 91.94% |  | Min | 13.19 | 2.72
3 | 13.23 | 2.85 | 91.94%
4 | 13.23 | 2.8 | 90.32%
5 | 13.23 | 2.79 | 90% |  | Total(V) | 118 | 13.1111
6 | 13.21 | 2.76 | 89.03%
7 | 13.19 | 2.72 | 87.74%
8 | 13.2 | 2.72 | 87.74% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0% |  | 제품사진

## 양극재2공장(7~8)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-07 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP100 | 100 | 2022.10.05 |  | 3.3 | 9 | 33 | 31.6 | 3 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 3.17 | 96.06% |  | Max. | 13.24 | 3.24
2 | 13.21 | 3.18 | 96.36% |  | Min | 13.2 | 3.05
3 | 13.21 | 3.12 | 94.55%
4 | 13.24 | 3.24 | 98.18%
5 | 13.22 | 3.09 | 93.64% |  | Total(V) | 118.8 | 13.2
6 | 13.21 | 3.15 | 95.45% |  |  | 118.94
7 | 13.22 | 3.16 | 95.76%
8 | 13.2 | 3.05 | 92.42% |  | 설치 사진
9 | 13.22 | 3.18 | 96.36% |  | 제품사진

## 양극재3공장(9~12)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2022.11.07 |  | 3.1 | 9 | 29.6 | 25.2 | 6.7 | 8 | 6.667%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.34 | 2.91 | 93.87% |  | Max. | 13.34 | 2.91
2 | 13.33 | 2.85 | 91.94% |  | Min | 13.22 | 2.74
3 | 13.31 | 2.88 | 92.9%
4 | 13.27 | 2.82 | 90.97%
5 | 13.27 | 2.81 | 90.65% |  | Total(V) | 119.2 | 13.2444
6 | 13.28 | 2.81 | 90.65% |  |  | 119.49
7 | 13.24 | 2.78 | 89.68%
8 | 13.22 | 2.74 | 88.39% |  | 설치 사진
9 | 13.23 | 2.83 | 91.29% |  | 제품사진

## 양극재4공장(9~12)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP150 | 150 | 2021.06.11 |  | 2.5 | 9 | 33.8 | 32 | 6.1 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 11.91 | 2.85 | 114% |  | Max. | 11.91 | 3.12
2 | 11.88 | 3.12 | 124.8% |  | Min | 11.88 | 2.7
3 | 11.91 | 2.77 | 110.8%
4 | 11.88 | 2.79 | 111.6%
5 | 11.89 | 2.7 | 108% |  | Total(V) | 106.3 | 11.8111
6 | 11.89 | 2.77 | 110.8% |  |  | 107.02
7 | 11.88 | 2.76 | 110.4%
8 | 11.9 | 2.8 | 112% |  | 설치 사진
9 | 11.88 | 2.76 | 110.4% |  | 제품사진

## 양극재 Tech 센터
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | Hica150 | 150 | 2020.04.26 |  |  | 9 | 22.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 4.67 | #DIV/0! |  | Max. | 13.09 | 6.29
2 | 13.08 | 6.29 | #DIV/0! |  | Min | 13.05 | 4.01
3 | 13.07 | 4.59 | #DIV/0!
4 | 13.09 | 4.61 | #DIV/0!
5 | 13.08 | 4.15 | #DIV/0! |  | Total(V) | 117.5 | 13.0556
6 | 13.07 | 4.01 | #DIV/0! |  |  | 117.67
7 | 13.08 | 4.91 | #DIV/0!
8 | 13.05 | 4.9 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.08 | 4.36 | #DIV/0! |  | 제품사진

## 구)2CCL(LFP증설부)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | Hica120 | 120 | 2020.04.25 |  |  | 9 | 42.8 | 40 | 0.6 | 1.1 | 0.9167%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 4.76 | #DIV/0! |  | Max. | 13.23 | 4.76
2 | 13.19 | 4.29 | #DIV/0! |  | Min | 13.16 | 4.23
3 | 13.23 | 4.5 | #DIV/0!
4 | 13.21 | 4.47 | #DIV/0!
5 | 13.2 | 4.5 | #DIV/0! |  | Total(V) | 109 | 12.1111
6 | 13.23 | 4.26 | #DIV/0! |  |  | 118.77
7 | 13.18 | 4.38 | #DIV/0!
8 | 13.21 | 4.23 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.16 | 4.48 | #DIV/0! |  | 제품사진