## 구154kV 변전실 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2022.09.08 | 2022.10.18 | 3.1 | 9 | 22 | 22 | 4.3 | 4.6 | 3.833%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 3.08 | 99.35% |  | Max. | 13.33 | 3.15
2 | 13.3 | 3.04 | 98.06% |  | Min | 13.26 | 3
3 | 13.33 | 3.14 | 101.3%
4 | 13.31 | 3.15 | 101.6%
5 | 13.29 | 3.01 | 97.1% |  | Total(V) | 119.6 | 13.2889
6 | 13.29 | 3.08 | 99.35%
7 | 13.27 | 3.05 | 98.39%
8 | 13.3 | 3.12 | 100.6% |  | 설치 사진
9 | 13.26 | 3 | 96.77% |  | 제품사진

## 구154kV 변전실 비상조명
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 비상조명 | BS | ESP65 | 65 | 2021.07.05 |  | 6.8 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 6.08 | 89.41% |  | Max. | 13.07 | 6.08
2 |  |  | 0% |  | Min | 13.07 | 6.08
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 13.07 | 13.07
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0% |  | 제품사진

## 구154kV 변전실 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | UPS | BS | ESP40(+) | 40 | 2022.10.14 |  | 8 | 16 | 22 | 23 | 0 | 0~1.9 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 11.09 | 138.6% |  | Max. | 13.35 | 13.78
2 | 13.32 | 13.78 | 172.2% |  | Min | 13.24 | 8.44
3 | 13.33 | 13 | 162.5%
4 | 13.33 | 13.12 | 164%
5 | 13.31 | 11.06 | 138.2% |  | Total(V) | 212.81 | 13.3006
6 | 13.31 | 13.59 | 169.9%
7 | 13.31 | 11.05 | 138.1%
8 | 13.24 | 13.34 | 166.8% |  | 설치 사진
9 | 13.35 | 11.56 | 144.5% |  | 제품사진
10 | 13.25 | 9.77 | 122.1%
11 | 13.29 | 8.44 | 105.5%
12 | 13.3 | 9.6 | 120%
13 | 13.24 | 9.18 | 114.8%
14 | 13.34 | 13.14 | 164.2%
15 | 13.3 | 11.53 | 144.1%
16 | 13.3 | 11.28 | 141%

## 구154kV 변전실 SPARE
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | SPARE | BS | IPX60 | 60 | 2022.09.25 | 미설치 |  | 7 |  |  |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 업체 측 현장에서 점검 요청하지 않아 점검 미진행 |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 0 | 0
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진

## 중앙수전실(기존부) 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP150 | 150 | 2020.02.19 |  | 2.5 | 9 | 24 | 23 | 3.4 | 4.7 | 3.133%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.08 | 2.98 | 119.2% |  | Max. | 13.3 | 6.77
2 | 13.16 | 2.85 | 114% |  | Min | 12.78 | 2.85
3 | 13.3 | 2.85 | 114%
4 | 13.2 | 2.88 | 115.2%
5 | 13.17 | 2.9 | 116% |  | Total(V) | 118.25 | 13.1389
6 | 13.19 | 3.09 | 123.6%
7 | 13.17 | 2.9 | 116%
8 | 13.2 | 2.85 | 114%
9 | 12.78 | 6.77 | 270.8%
설치 사진
제품사진

## 중앙수전실(기존부) 비상조명
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 비상조명 | BS | ESP120(+) | 120 | 2022.11.07 |  | 3.1 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 14.3 | 2.96 | 95.48% |  | Max. | 14.3 | 2.97
2 | 13.91 | 2.97 | 95.81% |  | Min | 13.91 | 2.96
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 27.06 | 13.53
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## 중앙수전실(증설부) 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2020.02.27 |  | 3.1 | 9 | 26 | 24~26 | 4.3 | 5.5 | 4.583%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.06 | 5.72 | 184.5% |  | Max. | 13.26 | 5.73
2 | 13.12 | 4.87 | 157.1% |  | Min | 13.06 | 4.22
3 | 13.08 | 5.73 | 184.8%
4 | 13.14 | 4.28 | 138.1%
5 | 13.17 | 4.33 | 139.7% |  | Total(V) | 117.7 | 13.0778
6 | 13.26 | 4.37 | 141%
7 | 13.13 | 4.22 | 136.1%
8 | 13.14 | 5.16 | 166.5%
9 | 13.15 | 5.3 | 171%
설치 사진
제품사진

## 비상발전기실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 비상발전기실 | BS | ESP200 | 200 | 2021.07.17 |  | 2.3 | 16 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 1.91 | 83.04% |  | Max. | 13.47 | 2
2 | 13.47 | 1.91 | 83.04% |  | Min | 13.17 | 1.87
3 | 13.44 | 1.93 | 83.91%
4 | 13.38 | 1.87 | 81.3%
5 | 13.37 | 1.94 | 84.35% |  | Total(V) | 53.65 | 13.4125
6 | 13.42 | 1.97 | 85.65% |  |  | 53.58 | 13.395
7 | 13.43 | 2 | 86.96% |  |  | 53.3 | 13.325
8 | 13.36 | 1.92 | 83.48% |  |  | 52.91 | 13.2275
9 | 13.37 | 1.94 | 84.35%
10 | 13.28 | 1.92 | 83.48%
11 | 13.39 | 1.96 | 85.22%
12 | 13.26 | 1.94 | 84.35%
13 | 13.29 | 1.9 | 82.61%
14 | 13.17 | 1.91 | 83.04%
15 | 13.19 | 1.95 | 84.78%
16 | 13.26 | 1.91 | 83.04%

## 신 154kV 변전실 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | MSB300 | 300 | 2021.04.20 |  | 0.49 | 55 | 24 | 23~24 | 7.7 | 9.6 | 3.2%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.51 | 104.1% |  | Max. | 2.22 | 0.53
2 | 2.2 | 0.47 | 95.92% |  | Min | 2.19 | 0.43
3 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
4 | 2.21 | 0.49 | 100%
5 | 2.2 | 0.49 | 100% |  | Total(V) | 121.27 | 2.2049
6 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
7 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
8 | 2.21 | 0.53 | 108.2% |  | 설치 사진
9 | 2.2 | 0.48 | 97.96% |  | 제품사진
10 | 2.2 | 0.45 | 91.84%
11 | 2.2 | 0.43 | 87.76%
12 | 2.21 | 0.49 | 100%
13 | 2.21 | 0.47 | 95.92%
14 | 2.2 | 0.45 | 91.84%
15 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
16 | 2.2 | 0.49 | 100%
17 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
18 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
19 | 2.21 | 0.45 | 91.84%
20 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
21 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
22 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
23 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
24 | 2.2 | 0.52 | 106.1%
25 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
26 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
27 | 2.21 | 0.5 | 102%
28 | 2.21 | 0.47 | 95.92%
29 | 2.21 | 0.49 | 100%
30 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
31 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
32 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
33 | 2.2 | 0.49 | 100%
34 | 2.2 | 0.45 | 91.84%
35 | 2.2 | 0.47 | 95.92%
36 | 2.21 | 0.51 | 104.1%
37 | 2.2 | 0.46 | 93.88%
38 | 2.21 | 0.47 | 95.92%
39 | 2.21 | 0.49 | 100%
40 | 2.2 | 0.47 | 95.92%
41 | 2.21 | 0.5 | 102%
42 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
43 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
44 | 2.2 | 0.5 | 102%
45 | 2.22 | 0.5 | 102%
46 | 2.2 | 0.49 | 100%
47 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
48 | 2.2 | 0.52 | 106.1%
49 | 2.21 | 0.5 | 102%
50 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
51 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
52 | 2.2 | 0.47 | 95.92%
53 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
54 | 2.2 | 0.49 | 100%
55 | 2.19 | 0.49 | 100%

## 신 154kV 변전실 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | UPS | BS | ESP65 | 65 | 2021.04.21 |  | 6.8 | 30 | 25 | 25~28 | 0 | 1.7 | 2.615%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 6.44 | 94.71% |  | Max. | 13.45 | 7.98
2 | 13.28 | 6.89 | 101.3% |  | Min | 13.24 | 6.44
3 | 13.27 | 7.75 | 114%
4 | 13.32 | 6.8 | 100%
5 | 13.32 | 6.62 | 97.35% |  | Total(V) | 400.26 | 13.342
6 | 13.38 | 6.68 | 98.24%
7 | 13.32 | 6.78 | 99.71%
8 | 13.33 | 6.48 | 95.29% |  | 설치 사진
9 | 13.28 | 7.32 | 107.6% |  | 제품사진
10 | 13.3 | 6.72 | 98.82%
11 | 13.3 | 7.98 | 117.4%
12 | 13.24 | 6.69 | 98.38%
13 | 13.26 | 6.75 | 99.26%
14 | 13.24 | 6.67 | 98.09%
15 | 13.3 | 7 | 102.9%
16 | 13.31 | 6.75 | 99.26%
17 | 13.31 | 6.8 | 100%
18 | 13.31 | 7.15 | 105.1%
19 | 13.35 | 6.75 | 99.26%
20 | 13.35 | 6.65 | 97.79%
21 | 13.35 | 6.77 | 99.56%
22 | 13.38 | 6.93 | 101.9%
23 | 13.45 | 6.69 | 98.38%
24 | 13.42 | 7.48 | 110%
25 | 13.44 | 6.77 | 99.56%
26 | 13.43 | 6.95 | 102.2%
27 | 13.45 | 7.38 | 108.5%
28 | 13.43 | 6.84 | 100.6%
29 | 13.44 | 7 | 102.9%
30 | 13.44 | 6.72 | 98.82%

## ESS 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP100 | 100 | 2021.08.19 |  | 3.3 | 9 | 25 | 25 | 0 | 1.5 | 1.5%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 3.71 | 112.4% |  | Max. | 13.11 | 4.09
2 | 13.09 | 3.7 | 112.1% |  | Min | 13.04 | 3.7
3 | 13.11 | 3.78 | 114.5%
4 | 13.06 | 3.75 | 113.6%
5 | 13.07 | 4.09 | 123.9% |  | Total(V) | 117.66 | 13.0733
6 | 13.04 | 4.09 | 123.9%
7 | 13.08 | 4.07 | 123.3%
8 | 13.07 | 4.01 | 121.5% |  | 설치 사진
9 | 13.07 | 3.85 | 116.7% |  | 제품사진

## ESS UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP100 | 100 | 2021.08.19 |  | 3.3 | 32 | 24 | 22~29 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 4.09 | 123.9% |  | Max. | 13.28 | 4.4
2 | 13.24 | 4.01 | 121.5% |  | Min | 13.02 | 3.56
3 | 13.2 | 3.98 | 120.6%
4 | 13.28 | 4.05 | 122.7%
5 | 13.28 | 3.82 | 115.8% |  | Total(V) | 422.62 | 13.2069
6 | 13.08 | 3.58 | 108.5%
7 | 13.02 | 3.56 | 107.9%
8 | 13.04 | 3.63 | 110% |  | 설치 사진
9 | 13.22 | 3.93 | 119.1% |  | 제품사진
10 | 13.26 | 4.3 | 130.3%
11 | 13.23 | 3.89 | 117.9%
12 | 13.25 | 4.01 | 121.5%
13 | 13.25 | 4.16 | 126.1%
14 | 13.24 | 4.3 | 130.3%
15 | 13.24 | 4.4 | 133.3%
16 | 13.25 | 3.92 | 118.8%
17 | 13.23 | 4.24 | 128.5%
18 | 13.19 | 3.89 | 117.9%
19 | 13.16 | 4.12 | 124.8%
20 | 13.16 | 4 | 121.2%
21 | 13.2 | 4.23 | 128.2%
22 | 13.18 | 3.89 | 117.9%
23 | 13.16 | 3.81 | 115.5%
24 | 13.15 | 4.03 | 122.1%
25 | 13.22 | 4.16 | 126.1%
26 | 13.2 | 4.22 | 127.9%
27 | 13.23 | 3.86 | 117%
28 | 13.22 | 3.97 | 120.3%
29 | 13.22 | 4.08 | 123.6%
30 | 13.26 | 3.97 | 120.3%
31 | 13.26 | 4.03 | 122.1%
32 | 13.24 | 3.96 | 120%

## ESS 주수소화
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 주수소화 | BS | HICA80 | 80 | 2020.03.19 |  |  | 2 | 32 | 31~33 | 0 | 1.8 | 2.25%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.53 | 4.32 | #DIV/0! |  | Max. | 12.55 | 4.32
2 | 12.55 | 4.15 | #DIV/0! |  | Min | 12.53 | 4.15
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 25.08 | 12.54
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!