## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 10일 | 점검형태 | AS
업체명 | 길음동 동부센트레빌 | 온도(℃) | 31 ~ 32
용도,장소 | 113동 B4층 정류기용 | 충전전압(V) | 118.2
제품명 | RP200-12(+) | DC(A) | 1
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0.6
LOT | 2022.06.18(KA2F18) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.14 | 2.533 | 90.46%
2 | 13.14 | 2.486 | 88.79%
3 | 13.13 | 2.506 | 89.5%
4 | 13.13 | 2.483 | 88.68%
5 | 13.13 | 2.527 | 90.25%
6 | 13.13 | 2.515 | 89.82%
7 | 13.12 | 2.541 | 90.75%
8 | 13.16 | 2.508 | 89.57%
9 | 13.15 | 2.49 | 88.93%
평균 | 13.1367 | 2.5099 | 89.64%