## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 9일 | 점검형태 | BS
업체명 | 한국석유공사 평택지사 | 온도(℃) | 27 ~ 28
용도,장소 | 지상탱크지역 무정전전원장치 | 충전전압(V)
제품명 | ESP150 | DC(A) | 8.2
수량(EA) | 20EA | AC(A) | 9.8
LOT | 2021.06.10 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.4 | 2.45 | 98%
2 | 13.35 | 2.5 | 100%
3 | 13.39 | 2.43 | 97.2%
4 | 13.35 | 2.44 | 97.6%
5 | 13.35 | 2.49 | 99.6%
6 | 13.38 | 2.47 | 98.8%
7 | 13.36 | 2.46 | 98.4%
8 | 13.36 | 2.44 | 97.6%
9 | 13.39 | 2.45 | 98%
10 | 13.35 | 2.5 | 100%
11 | 13.39 | 2.49 | 99.6%
12 | 13.38 | 2.48 | 99.2%
13 | 13.4 | 2.46 | 98.4%
14 | 13.39 | 2.47 | 98.8%
15 | 13.37 | 2.54 | 101.6%
16 | 13.43 | 2.48 | 99.2%
17 | 13.39 | 2.48 | 99.2%
18 | 13.39 | 2.46 | 98.4%
19 | 13.39 | 2.47 | 98.8%
20 | 13.4 | 2.46 | 98.4%
평균 | 13.3805 | 2.471 | 98.84%