## 통신용 UPS
형 명 | ESG800 | 제조일자 | 2023.05.12 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 136
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 1 | 2.24 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 2 | 2.19 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 3 | 2.19 | 0.33 |  | 29 | 0.43 | 76.74%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 4 | 2.19 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 5 | 2.19 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 6 | 2.24 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 7 | 2.25 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 8 | 2.23 | 0.41 |  | 29 | 0.43 | 95.35%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 9 | 2.19 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 10 | 2.21 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 11 | 2.18 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 12 | 2.19 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 13 | 2.21 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 14 | 2.22 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 15 | 2.2 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 16 | 2.21 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 17 | 2.21 | 0.41 |  | 29 | 0.43 | 95.35%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 18 | 2.21 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 19 | 2.24 | 0.41 |  | 29 | 0.43 | 95.35%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 20 | 2.23 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 21 | 2.25 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 22 | 2.24 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 23 | 2.24 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 24 | 2.25 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 25 | 2.24 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 26 | 2.25 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 27 | 2.24 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 28 | 2.24 | 0.33 |  | 29 | 0.43 | 76.74%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 29 | 2.22 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 30 | 2.25 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 31 | 2.23 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 32 | 2.25 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 33 | 2.23 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 34 | 2.24 | 0.31 |  | 29 | 0.43 | 72.09%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 35 | 2.21 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 36 | 2.23 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 37 | 2.23 | 0.41 |  | 29 | 0.43 | 95.35%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 38 | 2.22 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 39 | 2.21 | 0.39 |  | 29 | 0.43 | 90.7%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 40 | 2.21 | 0.33 |  | 29 | 0.43 | 76.74%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 41 | 2.23 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 42 | 2.21 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 43 | 2.24 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 44 | 2.24 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 45 | 2.24 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 46 | 2.22 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 47 | 2.25 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 48 | 2.23 | 0.33 |  | 29 | 0.43 | 76.74%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 49 | 2.22 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 50 | 2.23 | 0.39 |  | 29 | 0.43 | 90.7%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 51 | 2.23 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 52 | 2.22 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 53 | 2.22 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 54 | 2.23 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 55 | 2.22 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 56 | 2.22 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 57 | 2.23 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 58 | 2.22 | 0.33 |  | 29 | 0.43 | 76.74%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 59 | 2.25 | 0.39 |  | 29 | 0.43 | 90.7%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 60 | 2.2 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 61 | 2.19 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 62 | 2.24 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 63 | 2.25 | 0.32 |  | 29 | 0.43 | 74.42%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 64 | 2.23 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 65 | 2.25 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 66 | 2.24 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 67 | 2.25 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 68 | 2.25 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 69 | 2.25 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 70 | 2.25 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 71 | 2.23 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 72 | 2.2 | 0.32 |  | 29 | 0.43 | 74.42%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 73 | 2.24 | 0.39 |  | 29 | 0.43 | 90.7%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 74 | 2.25 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 75 | 2.24 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 76 | 2.23 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 77 | 2.22 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 78 | 2.25 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 79 | 2.25 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 80 | 2.22 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 81 | 2.24 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 82 | 2.25 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 83 | 2.23 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 84 | 2.22 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 85 | 2.24 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 86 | 2.24 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 87 | 2.2 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 88 | 2.24 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 89 | 2.21 | 0.4 |  | 29 | 0.43 | 93.02%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 90 | 2.24 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 91 | 2.22 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 92 | 2.23 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 93 | 2.23 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 94 | 2.24 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 95 | 2.21 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 96 | 2.25 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 97 | 2.21 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 98 | 2.21 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 99 | 2.2 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 100 | 2.2 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 101 | 2.24 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 102 | 2.25 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 103 | 2.22 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 104 | 2.24 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 105 | 2.23 | 0.39 |  | 29 | 0.43 | 90.7%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 106 | 2.25 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 107 | 2.24 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 108 | 2.24 | 0.32 |  | 29 | 0.43 | 74.42%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 109 | 2.25 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 110 | 2.24 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 111 | 2.24 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 112 | 2.24 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 113 | 2.19 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 114 | 2.21 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 115 | 2.24 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 116 | 2.24 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 117 | 2.24 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 118 | 2.24 | 0.37 |  | 29 | 0.43 | 86.05%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 119 | 2.23 | 0.4 |  | 29 | 0.43 | 93.02%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 120 | 2.24 | 0.4 |  | 29 | 0.43 | 93.02%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 121 | 2.24 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 122 | 2.24 | 0.44 |  | 29 | 0.43 | 102.3%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 123 | 2.24 | 0.41 |  | 29 | 0.43 | 95.35%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 124 | 2.22 | 0.39 |  | 29 | 0.43 | 90.7%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 125 | 2.21 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 126 | 2.21 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 127 | 2.2 | 0.38 |  | 29 | 0.43 | 88.37%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 128 | 2.23 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 129 | 2.21 | 0.4 |  | 29 | 0.43 | 93.02%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 130 | 2.2 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 131 | 2.2 | 0.35 |  | 29 | 0.43 | 81.4%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 132 | 2.21 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 133 | 2.18 | 0.36 |  | 29 | 0.43 | 83.72%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 134 | 2.25 | 0.42 |  | 29 | 0.43 | 97.67%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 135 | 2.2 | 0.34 |  | 29 | 0.43 | 79.07%
2023-08-25 | 부산 KT 클라우드 | 통신용 UPS | 136 | 2.17 | 0.31 |  | 29 | 0.43 | 72.09%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진