## UPS 1호기 30KVA
형 명 | RP 120 | 제조일자 | 2018.04.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 1 | 13.42 | 5.84 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 2 | 13.47 | 5.41 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 3 | 13.45 | 5.6 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 4 | 13.48 | 5.24 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 5 | 13.48 | 5.3 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 6 | 13.48 | 5.13 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 7 | 13.32 | 8.15 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 8 | 13.39 | 7.56 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 9 | 13.41 | 6.81 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 10 | 13.4 | 6.91 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 11 | 13.42 | 6.49 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 12 | 13.41 | 7.56 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 13 | 13.33 | 7.87 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 14 | 13.34 | 8.36 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 15 | 13.35 | 7.99 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 16 | 13.37 | 7.69 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 17 | 13.37 | 7.75 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 18 | 13.29 | 9.14 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 19 | 13.27 | 8.86 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 20 | 13.34 | 8.17 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 21 | 13.28 | 10.17 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 22 | 13.3 | 8.47 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 23 | 13.34 | 8.49 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 24 | 13.39 | 7.74 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 25 | 13.32 | 8.59 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 26 | 13.35 | 7.88 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 27 | 13.33 | 8.83 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 28 | 13.36 | 7.89 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 29 | 13.35 | 8.36 |  | 32 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 1호기 30KVA | 30 | 13.37 | 7.8 |  | 32 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.48 | 10.17 |  | 32 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.27 | 5.13 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2018.06.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료에 따른 내부저항 편차 발생, 교체 권고 2. I/D 주변 흰 가루 식별 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(보호관 없음)
조치사항 | 점검내용 통보 및 교체 권고 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡(32℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 고장
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 2호기 20KVA
형 명 | RP 100 | 제조일자 | 2018.05.23 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 1 | 13.35 | 11.28 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 2 | 13.36 | 7.81 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 3 | 13.38 | 8 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 4 | 13.35 | 8.33 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 5 | 13.36 | 7.82 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 6 | 13.38 | 7.77 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 7 | 13.36 | 8.11 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 8 | 13.33 | 8.49 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 9 | 13.37 | 7.72 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 10 | 13.46 | 167.5 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 11 | 13.37 | 7.88 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 12 | 13.37 | 7.72 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 13 | 13.36 | 7.9 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 14 | 13.36 | 8.1 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 15 | 13.36 | 7.86 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 16 | 13.31 | 9.28 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 17 | 13.35 | 7.69 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 18 | 13.38 | 7.54 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 19 | 13.4 | 7.45 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 20 | 13.42 | 7.39 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 21 | 13.41 | 7.26 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 22 | 13.4 | 7.4 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 23 | 13.45 | 6.62 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 24 | 13.46 | 6.7 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 25 | 13.47 | 6.59 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 26 | 13.46 | 7.02 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 27 | 13.46 | 6.73 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 28 | 13.46 | 6.83 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 29 | 13.48 | 6.73 |  | 35 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | UPS 2호기 20KVA | 30 | 13.41 | 7.38 |  | 35 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.48 | 167.5 |  | 35 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.31 | 6.59 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2018.06.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료에 따른 내부저항 편차 발생, 교체 권고 2. 10번 셀 수명종료상태 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(보호관 없음)
조치사항 | 점검내용 통보 및 교체 권고 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡(35℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 고장
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | RP 60 | 제조일자 | 2018.04.16 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 1 | 12.93 | 12.69 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 2 | 12.94 | 12.42 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 3 | 12.93 | 12.28 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 4 | 12.94 | 12.7 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 5 | 12.93 | 14.59 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 6 | 12.92 | 13.03 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 7 | 12.93 | 13.82 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 8 | 12.93 | 13.43 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 9 | 12.93 | 13.58 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 10 | 12.92 | 13.69 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 11 | 12.93 | 13.95 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 12 | 10.78 | 709 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 13 | 12.93 | 13.12 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 14 | 12.94 | 12.82 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 15 | 12.94 | 12.76 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 16 | 12.93 | 12.36 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 17 | 12.94 | 12.09 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 | 18 | 12.92 | 12.46 |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
2023-10-04 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 31 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12.94 | 709 |  | 31 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10.78 | 12.09 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2018.06.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 12번 셀 (-)단자부 측면 파열, 수명종료에 의한 파열로 판단 통보, 충전 차단 후 긴급 교체 권고 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(보호관 없음)
조치사항 | 점검내용 통보 및 교체 권고 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡(32℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 고장, 환풍기 가동
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]