## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 11일 | 점검형태 | BS
업체명 | 신라호텔 | 온도(℃) | 21~22
용도,장소 | 3층 UPS | 충전전압(V) | 399.3
제품명 | ESP150-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.06.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.2 | 2.48 | 99.2%
2 | 13.27 | 2.49 | 99.6%
3 | 13.26 | 2.48 | 99.2%
4 | 13.16 | 2.48 | 99.2%
5 | 13.3 | 2.5 | 100%
6 | 13.25 | 2.52 | 100.8%
7 | 13.28 | 2.46 | 98.4%
8 | 13.32 | 2.46 | 98.4%
9 | 13.31 | 2.5 | 100%
10 | 13.33 | 2.52 | 100.8%
11 | 13.22 | 2.49 | 99.6%
12 | 13.29 | 2.52 | 100.8%
13 | 13.29 | 2.54 | 101.6%
14 | 13.32 | 2.47 | 98.8%
15 | 13.27 | 2.49 | 99.6%
16 | 13.34 | 2.46 | 98.4%
17 | 13.23 | 2.48 | 99.2%
18 | 13.31 | 2.54 | 101.6%
19 | 13.39 | 2.5 | 100%
20 | 13.34 | 2.48 | 99.2%
21 | 13.28 | 2.47 | 98.8%
22 | 13.3 | 2.5 | 100%
23 | 13.37 | 2.5 | 100%
24 | 13.36 | 2.52 | 100.8%
25 | 13.38 | 2.5 | 100%
26 | 13.38 | 2.52 | 100.8%
27 | 13.35 | 2.52 | 100.8%
28 | 13.4 | 2.49 | 99.6%
29 | 13.39 | 2.5 | 100%
30 | 13.39 | 2.52 | 100.8%
평균 | 13.3093 | 2.4967 | 99.87%