## 안양사옥_4D-E
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB210600012
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 4D-E | 충전전압(V) | 53.64
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-05-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.66208
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.69 | 104.2%
2 | 2.23 | 0.73 | 110.3%
3 | 2.25 | 0.68 | 102.7%
4 | 2.23 | 0.69 | 104.2%
5 | 2.23 | 0.74 | 111.8%
6 | 2.23 | 0.67 | 101.2%
7 | 2.23 | 0.61 | 92.13% | 크랙
8 | 2.24 | 0.66 | 99.69% | 크랙
9 | 2.24 | 0.67 | 101.2%
10 | 2.24 | 0.63 | 95.15%
11 | 2.24 | 0.6 | 90.62%
12 | 2.24 | 0.68 | 102.7%
13 | 2.23 | 0.73 | 110.3%
14 | 2.24 | 0.64 | 96.66%
15 | 2.23 | 0.66 | 99.69%
16 | 2.23 | 0.61 | 92.13%
17 | 2.24 | 0.66 | 99.69%
18 | 2.23 | 0.66 | 99.69%
19 | 2.23 | 0.67 | 101.2%
20 | 2.23 | 0.59 | 89.11%
21 | 2.24 | 0.67 | 101.2%
22 | 2.23 | 0.65 | 98.17%
23 | 2.23 | 0.65 | 98.17%
24 | 2.23 | 0.65 | 98.17%
평균 | 2.235 | 0.66208 | 100%

## 안양사옥_4B-A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB231000024
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 4B-A | 충전전압(V) | 53.77
제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2023-10-18 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.815
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.82 | 100.6%
2 | 2.25 | 0.82 | 100.6%
3 | 2.24 | 0.95 | 116.6% | 크랙
4 | 2.24 | 0.83 | 101.8% | 크랙
5 | 2.23 | 0.74 | 90.8% | 크랙
6 | 2.24 | 0.84 | 103.1%
7 | 2.24 | 0.79 | 96.93%
8 | 2.24 | 0.78 | 95.71%
9 | 2.24 | 0.82 | 100.6%
10 | 2.24 | 0.68 | 83.44%
11 | 2.24 | 0.75 | 92.02% | 크랙
12 | 2.24 | 0.85 | 104.3%
13 | 2.24 | 0.8 | 98.16%
14 | 2.24 | 0.88 | 108%
15 | 2.23 | 0.83 | 101.8%
16 | 2.24 | 0.89 | 109.2%
17 | 2.25 | 0.76 | 93.25%
18 | 2.24 | 0.83 | 101.8%
19 | 2.24 | 0.84 | 103.1%
20 | 2.24 | 0.75 | 92.02%
21 | 2.24 | 0.78 | 95.71%
22 | 2.24 | 0.76 | 93.25%
23 | 2.24 | 0.89 | 109.2%
24 | 2.24 | 0.88 | 108%
평균 | 2.2404 | 0.815 | 100%

## 안양사옥_4G-B
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB231000023
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 4G-B | 충전전압(V) | 53.87
제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2023-10-18 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.80833
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.94 | 116.3%
2 | 2.25 | 0.84 | 103.9%
3 | 2.26 | 0.91 | 112.6%
4 | 2.25 | 0.87 | 107.6%
5 | 2.24 | 0.98 | 121.2%
6 | 2.24 | 0.79 | 97.73%
7 | 2.24 | 0.82 | 101.4%
8 | 2.25 | 0.72 | 89.07%
9 | 2.25 | 0.7 | 86.6%
10 | 2.25 | 0.76 | 94.02%
11 | 2.24 | 0.8 | 98.97%
12 | 2.24 | 0.76 | 94.02%
13 | 2.24 | 0.73 | 90.31%
14 | 2.24 | 0.72 | 89.07% | 크랙
15 | 2.23 | 0.73 | 90.31% | 크랙
16 | 2.25 | 0.82 | 101.4%
17 | 2.24 | 0.79 | 97.73%
18 | 2.24 | 0.81 | 100.2%
19 | 2.26 | 0.78 | 96.49%
20 | 2.25 | 0.84 | 103.9%
21 | 2.23 | 0.82 | 101.4%
22 | 2.25 | 0.85 | 105.2%
23 | 2.24 | 0.85 | 105.2%
24 | 2.25 | 0.77 | 95.26%
평균 | 2.2446 | 0.80833 | 100%

## 안양사옥_3A-D
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190400024
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 3A-D | 충전전압(V) | 53.72
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-04-23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73875
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.7 | 94.75%
2 | 2.23 | 0.85 | 115.1%
3 | 2.24 | 0.68 | 92.05%
4 | 2.24 | 0.84 | 113.7% | 크랙
5 | 2.24 | 0.63 | 85.28% | 크랙
6 | 2.23 | 0.76 | 102.9%
7 | 2.25 | 0.74 | 100.2%
8 | 2.24 | 0.74 | 100.2%
9 | 2.24 | 0.76 | 102.9%
10 | 2.23 | 0.76 | 102.9%
11 | 2.24 | 0.74 | 100.2%
12 | 2.23 | 0.84 | 113.7%
13 | 2.23 | 0.77 | 104.2%
14 | 2.24 | 0.7 | 94.75%
15 | 2.23 | 0.74 | 100.2%
16 | 2.24 | 0.65 | 87.99%
17 | 2.23 | 0.74 | 100.2% | 크랙
18 | 2.23 | 0.69 | 93.4%
19 | 2.24 | 0.78 | 105.6%
20 | 2.24 | 0.73 | 98.82%
21 | 2.25 | 0.75 | 101.5%
22 | 2.25 | 0.68 | 92.05% | 크랙
23 | 2.23 | 0.75 | 101.5%
24 | 2.25 | 0.71 | 96.11%
평균 | 2.2383 | 0.73875 | 100%

## 안양사옥_3A-C
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190400025
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 3A-C | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-15 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.78
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.76 | 97.44%
2 | 2.23 | 0.78 | 100%
3 | 2.25 | 0.84 | 107.7%
4 | 2.25 | 0.71 | 91.03%
5 | 2.24 | 0.74 | 94.87% | 크랙
6 | 2.24 | 0.83 | 106.4%
7 | 2.25 | 0.74 | 94.87% | 크랙
8 | 2.24 | 0.79 | 101.3%
9 | 2.24 | 0.78 | 100%
10 | 2.23 | 0.71 | 91.03%
11 | 2.22 | 0.79 | 101.3%
12 | 2.23 | 0.79 | 101.3%
13 | 2.25 | 0.7 | 89.74%
14 | 2.24 | 0.74 | 94.87%
15 | 2.23 | 0.81 | 103.8%
16 | 2.23 | 0.84 | 107.7%
17 | 2.23 | 0.81 | 103.8%
18 | 2.24 | 0.74 | 94.87%
19 | 2.24 | 0.74 | 94.87%
20 | 2.24 | 0.86 | 110.3%
21 | 2.25 | 0.82 | 105.1%
22 | 2.24 | 0.79 | 101.3%
23 | 2.25 | 0.88 | 112.8%
24 | 2.24 | 0.76 | 97.44%
평균 | 2.2392 | 0.78125 | 100.2%

## 안양사옥_3C-A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100034
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 3C-A | 충전전압(V) | 53.72
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-11-13 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69583
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.65 | 93.41% | 크랙
2 | 2.24 | 0.68 | 97.72% | 크랙
3 | 2.24 | 0.63 | 90.54%
4 | 2.24 | 0.71 | 102%
5 | 2.23 | 0.65 | 93.41% | 크랙
6 | 2.24 | 0.61 | 87.66%
7 | 2.24 | 0.75 | 107.8% | 크랙
8 | 2.24 | 0.78 | 112.1%
9 | 2.24 | 0.74 | 106.3%
10 | 2.23 | 0.62 | 89.1%
11 | 2.24 | 0.75 | 107.8%
12 | 2.24 | 0.74 | 106.3%
13 | 2.24 | 0.77 | 110.7%
14 | 2.24 | 0.73 | 104.9%
15 | 2.24 | 0.66 | 94.85%
16 | 2.24 | 0.67 | 96.29%
17 | 2.24 | 0.67 | 96.29%
18 | 2.24 | 0.74 | 106.3%
19 | 2.23 | 0.72 | 103.5%
20 | 2.24 | 0.66 | 94.85%
21 | 2.24 | 0.59 | 84.79% | 크랙
22 | 2.24 | 0.79 | 113.5%
23 | 2.24 | 0.67 | 96.29%
24 | 2.23 | 0.72 | 103.5%
평균 | 2.2383 | 0.69583 | 100%

## 안양사옥_3C-D
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB210600013
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 3C-D | 충전전압(V) | 53.7
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-05-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.68833
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.77 | 111.9%
2 | 2.23 | 0.69 | 100.2%
3 | 2.23 | 0.74 | 107.5%
4 | 2.24 | 0.68 | 98.79%
5 | 2.25 | 0.73 | 106.1%
6 | 2.23 | 0.71 | 103.1%
7 | 2.24 | 0.63 | 91.53%
8 | 2.24 | 0.64 | 92.98%
9 | 2.24 | 0.68 | 98.79%
10 | 2.24 | 0.72 | 104.6% | 크랙
11 | 2.24 | 0.71 | 103.1%
12 | 2.24 | 0.64 | 92.98%
13 | 2.23 | 0.72 | 104.6%
14 | 2.23 | 0.7 | 101.7%
15 | 2.24 | 0.68 | 98.79%
16 | 2.24 | 0.67 | 97.34%
17 | 2.24 | 0.7 | 101.7%
18 | 2.25 | 0.69 | 100.2%
19 | 2.24 | 0.58 | 84.26%
20 | 2.23 | 0.66 | 95.88%
21 | 2.24 | 0.69 | 100.2%
22 | 2.23 | 0.7 | 101.7%
23 | 2.23 | 0.72 | 104.6%
24 | 2.24 | 0.67 | 97.34%
평균 | 2.2375 | 0.68833 | 100%

## 안양사옥_3D-A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100035
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 3D-A | 충전전압(V) | 53.92
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-11-13 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69708
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.76 | 109%
2 | 2.25 | 0.73 | 104.7%
3 | 2.25 | 0.68 | 97.55%
4 | 2.24 | 0.62 | 88.94%
5 | 2.24 | 0.64 | 91.81%
6 | 2.25 | 0.66 | 94.68%
7 | 2.25 | 0.67 | 96.11%
8 | 2.24 | 0.63 | 90.38%
9 | 2.25 | 0.76 | 109%
10 | 2.25 | 0.72 | 103.3%
11 | 2.25 | 0.63 | 90.38%
12 | 2.24 | 0.7 | 100.4%
13 | 2.24 | 0.71 | 101.9% | 크랙
14 | 2.25 | 0.67 | 96.11%
15 | 2.25 | 0.73 | 104.7% | 크랙
16 | 2.24 | 0.62 | 88.94%
17 | 2.25 | 0.62 | 88.94%
18 | 2.25 | 0.74 | 106.2%
19 | 2.25 | 0.71 | 101.9%
20 | 2.25 | 0.74 | 106.2%
21 | 2.25 | 0.77 | 110.5%
22 | 2.25 | 0.74 | 106.2%
23 | 2.24 | 0.73 | 104.7%
24 | 2.25 | 0.75 | 107.6% | 크랙
평균 | 2.2467 | 0.69708 | 100%

## 안양사옥_3D-B
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | 30315969
점검일 | 2026-04-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 안양사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 3D-B | 충전전압(V) | 53.93
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-04-16 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.765
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.71 | 92.81%
2 | 2.25 | 0.85 | 111.1%
3 | 2.24 | 0.65 | 84.97%
4 | 2.25 | 0.7 | 91.5%
5 | 2.24 | 0.67 | 87.58%
6 | 2.25 | 0.85 | 111.1%
7 | 2.26 | 0.8 | 104.6%
8 | 2.26 | 0.87 | 113.7%
9 | 2.25 | 0.78 | 102%
10 | 2.26 | 0.86 | 112.4%
11 | 2.25 | 0.73 | 95.42%
12 | 2.24 | 0.77 | 100.7%
13 | 2.24 | 0.78 | 102%
14 | 2.24 | 0.77 | 100.7%
15 | 2.26 | 0.67 | 87.58%
16 | 2.26 | 0.74 | 96.73%
17 | 2.24 | 0.7 | 91.5%
18 | 2.24 | 0.87 | 113.7% | 크랙 (주액구)
19 | 2.24 | 0.87 | 113.7%
20 | 2.24 | 0.72 | 94.12%
21 | 2.24 | 0.73 | 95.42%
22 | 2.26 | 0.73 | 95.42%
23 | 2.24 | 0.75 | 98.04%
24 | 2.25 | 0.79 | 103.3%
평균 | 2.2471 | 0.765 | 100%