## 정류기C조#1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-10 | LGU+탄방국사 | 정류기C조#1 | AS | VGS | 2000 | 2020.10.17 (L201017) | 2020.10.25 |  | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.829 | #DIV/0! |  | Max. | 2.238 | 0.885
2 | 2.235 | 0.779 | #DIV/0! |  | Min | 2.204 | 0.65
3 | 2.232 | 0.824 | #DIV/0!
4 | 2.237 | 0.712 | #DIV/0!
5 | 2.232 | 0.707 | #DIV/0! |  | Total(V) | 53.51 | 2.2296
6 | 2.23 | 0.676 | #DIV/0!
7 | 2.236 | 0.713 | #DIV/0!
8 | 2.232 | 0.65 | #DIV/0!
9 | 2.236 | 0.745 | #DIV/0!
10 | 2.237 | 0.885 | #DIV/0!
11 | 2.212 | 0.724 | #DIV/0! | 카바크랙
12 | 2.217 | 0.678 | #DIV/0! | 카바크랙
13 | 2.228 | 0.8 | #DIV/0! | 카바크랙
14 | 2.218 | 0.805 | #DIV/0! | 카바크랙
15 | 2.204 | 0.733 | #DIV/0! | 카바크랙
16 | 2.22 | 0.716 | #DIV/0! | 카바크랙
17 | 2.236 | 0.713 | #DIV/0!
18 | 2.237 | 0.762 | #DIV/0!
19 | 2.234 | 0.769 | #DIV/0!
20 | 2.237 | 0.733 | #DIV/0!
21 | 2.236 | 0.696 | #DIV/0!
22 | 2.229 | 0.806 | #DIV/0!
23 | 2.238 | 0.727 | #DIV/0!
24 | 2.228 | 0.668 | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
6

## 정류기C조#2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-10 | LGU+탄방국사 | 정류기C조#2 | AS | VGS | 2000 | 2020.10.17 (L201017) | 2020.10.25 |  | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.237 | 0.807 | #DIV/0! |  | Max. | 2.239 | 0.97
2 | 2.232 | 0.895 | #DIV/0! |  | Min | 2.195 | 0.68
3 | 2.232 | 0.97 | #DIV/0!
4 | 2.233 | 0.708 | #DIV/0!
5 | 2.234 | 0.845 | #DIV/0! |  | Total(V) | 53.51 | 2.2296
6 | 2.237 | 0.72 | #DIV/0!
7 | 2.234 | 0.737 | #DIV/0! | 카바크랙
8 | 2.203 | 0.73 | #DIV/0! | 카바크랙
9 | 2.195 | 0.719 | #DIV/0! | 카바크랙
10 | 2.23 | 0.744 | #DIV/0! | 카바크랙
11 | 2.221 | 0.764 | #DIV/0! | 카바크랙
12 | 2.225 | 0.68 | #DIV/0! | 카바크랙
13 | 2.232 | 0.722 | #DIV/0! | 카바크랙
14 | 2.225 | 0.778 | #DIV/0!
15 | 2.225 | 0.804 | #DIV/0!
16 | 2.231 | 0.708 | #DIV/0!
17 | 2.239 | 0.706 | #DIV/0!
18 | 2.228 | 0.748 | #DIV/0!
19 | 2.23 | 0.755 | #DIV/0! | 카바크랙
20 | 2.239 | 0.704 | #DIV/0!
21 | 2.239 | 0.718 | #DIV/0!
22 | 2.236 | 0.76 | #DIV/0!
23 | 2.237 | 0.761 | #DIV/0!
24 | 2.238 | 0.72 | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
8

## 정류기B조C
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-10 | LGU+탄방국사 | 정류기B조C | AS | VGS | 2000 | 2019.03.18 | 2019.03.25 |  | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.658 | #DIV/0! |  | Max. | 2.247 | 0.799
2 | 2.242 | 0.712 | #DIV/0! |  | Min | 2.221 | 0.651
3 | 2.237 | 0.74 | #DIV/0! | 카바크랙
4 | 2.241 | 0.799 | #DIV/0!
5 | 2.243 | 0.724 | #DIV/0! |  | Total(V) | 53.78 | 2.2408
6 | 2.245 | 0.706 | #DIV/0!
7 | 2.229 | 0.726 | #DIV/0! | 카바크랙
8 | 2.238 | 0.709 | #DIV/0! | 카바크랙
9 | 2.246 | 0.687 | #DIV/0!
10 | 2.242 | 0.711 | #DIV/0!
11 | 2.242 | 0.736 | #DIV/0!
12 | 2.237 | 0.666 | #DIV/0!
13 | 2.221 | 0.651 | #DIV/0! | 카바크랙
14 | 2.239 | 0.708 | #DIV/0!
15 | 2.247 | 0.719 | #DIV/0!
16 | 2.246 | 0.753 | #DIV/0!
17 | 2.245 | 0.716 | #DIV/0!
18 | 2.243 | 0.791 | #DIV/0!
19 | 2.246 | 0.751 | #DIV/0!
20 | 2.237 | 0.786 | #DIV/0!
21 | 2.244 | 0.728 | #DIV/0!
22 | 2.242 | 0.738 | #DIV/0!
23 | 2.243 | 0.767 | #DIV/0!
24 | 2.243 | 0.744 | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
4

## Sheet2
1.조명용 |  |  | 2.정류기
NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.49 | 1 | 13.2 | 9.71
2 | 13.23 | 2.36 | 2 | 13.13 | 5.65
3 | 13.21 | 2.48 | 3 | 13.24 | 5.57
4 | 13.16 | 2.29 | 4 | 13.38 | 7.07
5 | 13.17 | 2.57 | 5 | 13.25 | 5.35
6 | 13.2 | 2.42 | 6 | 13.42 | 7.1
7 | 13.2 | 2.43 | 7 | 13.23 | 8.52
8 | 13.14 | 2.38 | 8 | 13.33 | 6.76
9 | 13.2 | 2.2 | 9 | 13.29 | 5.38
10 | 13.26 | 2.41
11 | 13.21 | 2.27
12 | 13.21 | 2.34 | 3.비상발전기
13 | 13.22 | 2.29 | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
14 | 13.15 | 2.54 | 1 | 13.21 | 2.37
15 | 13.17 | 2.49 | 2 | 13.23 | 2.34
16 | 13.16 | 2.64 | 3 | 13.23 | 2.35
17 | 13.18 | 2.6 | 4 | 13.21 | 2.31
18 | 13.12 | 2.41