## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 3월 7일 | 점검형태 | BS
업체명 | 문안산터널 | 온도(℃) | 12 ~ 13
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 397
제품명 | ESP65-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.09.15 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 6.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.33 | 7.02 | 103.2%
2 | 13.28 | 6.37 | 93.68%
3 | 13.22 | 6.52 | 95.88%
4 | 13.28 | 7.08 | 104.1%
5 | 13.24 | 6.76 | 99.41%
6 | 13.23 | 6.36 | 93.53%
7 | 13.27 | 7.04 | 103.5%
8 | 13.21 | 6.79 | 99.85%
9 | 13.27 | 6.66 | 97.94%
10 | 13.22 | 7.05 | 103.7%
11 | 13.19 | 7.22 | 106.2%
12 | 13.22 | 6.29 | 92.5%
13 | 13.19 | 6.66 | 97.94%
14 | 13.16 | 6.01 | 88.38%
15 | 13.2 | 6.62 | 97.35%
16 | 13.19 | 6.01 | 88.38%
17 | 13.19 | 6.13 | 90.15%
18 | 13.18 | 6.58 | 96.76%
19 | 13.19 | 6.56 | 96.47%
20 | 13.19 | 6.67 | 98.09%
21 | 13.24 | 7.01 | 103.1%
22 | 13.28 | 6.27 | 92.21%
23 | 13.28 | 6.72 | 98.82%
24 | 13.3 | 6.79 | 99.85%
25 | 13.41 | 6.13 | 90.15%
26 | 13.12 | 6.97 | 102.5%
27 | 13.18 | 6.96 | 102.4%
28 | 13.29 | 6.2 | 91.18%
29 | 13.31 | 6.73 | 98.97%
30 | 13.39 | 6.92 | 101.8%
평균 | 13.2417 | 6.6367 | 97.6%