## 20240318 kt범일전화국
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2024-03-18 |  | V1.03
발전기시동용 2조 A |  |  |  | ESG600 |  | 230630
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 11:59
2 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2024-03-18 | 11:59
3 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2024-03-18 | 11:59
4 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 11:59
5 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 11:59
6 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 11:59
7 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.29 |  |  |  | 2024-03-18 | 11:59
8 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:00
9 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:00
10 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:00
11 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:00
12 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:00
13 | 30m | 0.3 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:00
14 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:01
15 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:01
16 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:02
17 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:02
18 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:02
19 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:02
20 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:02
21 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:02
22 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:02
23 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:02
24 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:04
25 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:03
26 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:03
27 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:03
28 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:03
29 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:03
30 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:03
| Min | 0.3 |  |  | Min | 2.21
| MAX | 0.48 |  |  | MAX | 2.29
발전기시동용 2조 B |  |  |  | ESG600 |  | 230630
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:11
2 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:11
3 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:11
4 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:11
5 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:11
6 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:12
7 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:12
8 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:12
9 | 30m | 0.28 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:13
10 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:13
11 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:13
12 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:13
13 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:13
14 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:13
15 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:13
16 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:14
17 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:14
18 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:14
19 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.28 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:14
20 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:14
21 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:14
22 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:15
23 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:15
24 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:15
25 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:15
26 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:15
27 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:15
28 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:15
29 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:16
30 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2024-03-18 | 12:16
| Min | 0.28 |  |  | Min | 2.14
| MAX | 0.44 |  |  | MAX | 2.28