## 3조,4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 3월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 안양비산국사 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | 축전지 3조, 4조 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 48EA(24EA*2조) | AC(A) | 0
LOT | 2012.02.22 ~ 2013.06.17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.832 | 104% | 3조 LOT 2012.02.22
2 | 2.24 | 0.739 | 92.38% | 3조 LOT 2012.02.22
3 | 2.25 | 0.811 | 101.4% | 3조 LOT 2012.02.22
4 | 2.24 | 0.751 | 93.88% | 3조 LOT 2012.02.22
5 | 2.23 | 0.803 | 100.4% | 3조 LOT 2012.02.22
6 | 2.25 | 0.796 | 99.5% | 3조 LOT 2012.02.22
7 | 2.25 | 0.785 | 98.12% | 3조 LOT 2012.02.22
8 | 2.24 | 0.833 | 104.1% | 3조 LOT 2012.02.22
9 | 2.24 | 0.768 | 96% | 3조 LOT 2012.02.22
10 | 2.24 | 0.874 | 109.2% | 3조 LOT 2012.02.22
11 | 2.24 | 0.784 | 98% | 3조 LOT 2012.02.22
12 | 2.27 | 0.778 | 97.25% | 3조 LOT 2012.02.22
13 | 2.21 | 0.761 | 95.12% | 4조 LOT 2013.06.17
14 | 2.25 | 0.861 | 107.6% | 4조 LOT 2013.06.17
15 | 2.25 | 0.711 | 88.88% | 4조 LOT 2013.06.17
16 | 2.25 | 0.793 | 99.12% | 4조 LOT 2013.06.17
17 | 2.24 | 0.835 | 104.4% | 4조 LOT 2013.06.17
18 | 2.22 | 0.813 | 101.6% | 4조 LOT 2013.06.17
19 | 2.24 | 0.73 | 91.25% | 4조 LOT 2013.06.17
20 | 2.25 | 0.839 | 104.9% | 4조 LOT 2013.06.17
21 | 2.24 | 0.852 | 106.5% | 4조 LOT 2013.06.17
22 | 2.25 | 0.87 | 108.7% | 4조 LOT 2013.06.17
23 | 2.24 | 0.823 | 102.9% | 4조 LOT 2013.06.17
24 | 2.24 | 0.854 | 106.7% | 4조 LOT 2013.06.17
평균 | 2.2421 | 0.804 | 100.5%