## A라인 비상등용
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 04월 09일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 김포공항점 | 온도(℃) | 28
담당자/연락처 | 전기팀장/010-6263-8443 | 충전전압(V) | 235
용도,장소 | A라인 비상등용 | AC(A) / DC(A) | 0/0.6
제품명 | ESP200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 36EA | 점검결과 | 1.전반적으로 내부저항 상승중 -하절기 온도상승예상 추가 내부저항 상승우려 2.충전전압 낮음
LOT | 2020.03.25
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.74 | 4.09 | #DIV/0!
2 | 12.86 | 3.51 | #DIV/0!
3 | 12.99 | 3.01 | #DIV/0!
4 | 12.98 | 3.11 | #DIV/0!
5 | 13.07 | 2.72 | #DIV/0!
6 | 13.09 | 2.6 | #DIV/0!
7 | 13.14 | 2.79 | #DIV/0!
8 | 13.14 | 2.66 | #DIV/0!
9 | 13.01 | 2.95 | #DIV/0!
10 | 13.11 | 2.64 | #DIV/0!
11 | 13.16 | 2.57 | #DIV/0!
12 | 13.16 | 2.71 | #DIV/0!
13 | 13.06 | 3 | #DIV/0!
14 | 13.11 | 2.63 | #DIV/0!
15 | 13.06 | 2.68 | #DIV/0!
16 | 13.16 | 2.49 | #DIV/0!
17 | 13.19 | 2.5 | #DIV/0!
18 | 13.15 | 2.54 | #DIV/0!
19 | 12.98 | 3.15 | #DIV/0!
20 | 12.95 | 3.06 | #DIV/0!
21 | 12.99 | 2.85 | #DIV/0!
22 | 13.03 | 2.94 | #DIV/0!
23 | 13.07 | 2.67 | #DIV/0!
24 | 13.04 | 2.86 | #DIV/0!
25 | 12.99 | 3.11 | #DIV/0!
26 | 13.01 | 2.91 | #DIV/0!
27 | 13.15 | 2.68 | #DIV/0!
28 | 13.1 | 2.73 | #DIV/0!
29 | 13.11 | 2.69 | #DIV/0!
30 | 13.04 | 2.96 | #DIV/0!
31 | 13.03 | 3.01 | #DIV/0!
32 | 13.15 | 2.56 | #DIV/0!
33 | 13.15 | 2.46 | #DIV/0!
34 | 13.17 | 2.49 | #DIV/0!
35 | 13.12 | 2.68 | #DIV/0!
36 | 13.11 | 2.82 | #DIV/0!
평균 | 13.0443 | 2.9279 | #DIV/0!
기타 (전지상태. 환경등)

## A라인 조작전원용
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 04월 09일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 김포공항점 | 온도(℃) | 28
담당자/연락처 | 전기팀장/010-6263-8443 | 충전전압(V) | 118.7
용도,장소 | A라인 조작전원용 | AC(A) / DC(A) | 6.3/-5.6~6.1
제품명 | ESP200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 9EA | 점검결과
LOT | 2021.12.14
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.15 | 2.28 | #DIV/0!
2 | 13.22 | 2.27 | #DIV/0!
3 | 13.22 | 2.267 | #DIV/0!
4 | 13.2 | 2.271 | #DIV/0!
5 | 13.22 | 2.282 | #DIV/0!
6 | 13.2 | 2.299 | #DIV/0!
7 | 13.19 | 2.235 | #DIV/0!
8 | 13.18 | 2.252 | #DIV/0!
9 | 13.22 | 2.315 | #DIV/0!
평균 | 13.2 | 2.2746 | #DIV/0!
기타 (전지상태. 환경등)

## B라인 비상등용
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 04월 09일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 김포공항점 | 온도(℃) | 27
담당자/연락처 | 전기팀장/010-6263-8443 | 충전전압(V) | 233.9
용도,장소 | B라인 비상등용 | AC(A) / DC(A) | 0/0.6
제품명 | ESP200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 36EA | 점검결과 | 1.전반적으로 내부저항 상승중 -하절기 온도상승예상 추가 내부저항 상승우려 2.충전전압 낮음
LOT | 2020.05.25
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.08 | 3.03 | #DIV/0!
2 | 13.12 | 3.04 | #DIV/0!
3 | 12.66 | 4.34 | #DIV/0!
4 | 13.12 | 3.44 | #DIV/0!
5 | 13.14 | 3.16 | #DIV/0!
6 | 13.16 | 2.91 | #DIV/0!
7 | 12.88 | 3.85 | #DIV/0!
8 | 12.79 | 4 | #DIV/0!
9 | 13.11 | 3.39 | #DIV/0!
10 | 12.71 | 4.23 | #DIV/0!
11 | 12.8 | 4.08 | #DIV/0!
12 | 13.16 | 3.02 | #DIV/0!
13 | 12.9 | 3.77 | #DIV/0!
14 | 12.81 | 4.11 | #DIV/0!
15 | 13.12 | 3.34 | #DIV/0!
16 | 13.22 | 2.96 | #DIV/0!
17 | 13.2 | 2.92 | #DIV/0!
18 | 12.94 | 3.72 | #DIV/0!
19 | 13.01 | 3.33 | #DIV/0!
20 | 13.02 | 3.14 | #DIV/0!
21 | 12.86 | 3.6 | #DIV/0!
22 | 13.04 | 3.38 | #DIV/0!
23 | 13.05 | 2.95 | #DIV/0!
24 | 13.04 | 3.29 | #DIV/0!
25 | 12.97 | 3.11 | #DIV/0!
26 | 13.02 | 3.41 | #DIV/0!
27 | 13.08 | 3.18 | #DIV/0!
28 | 13.06 | 3.12 | #DIV/0!
29 | 13.05 | 3.3 | #DIV/0!
30 | 12.75 | 3.78 | #DIV/0!
31 | 13.07 | 3.22 | #DIV/0!
32 | 13.13 | 2.75 | #DIV/0!
33 | 13.08 | 3.13 | #DIV/0!
34 | 13.02 | 3.42 | #DIV/0!
35 | 13.08 | 2.96 | #DIV/0!
36 | 12.65 | 4.28 | #DIV/0!
평균 | 12.96 | 3.5979 | #DIV/0!
기타 (전지상태. 환경등)

## B라인 조작전원용
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 04월 09일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 김포공항점 | 온도(℃) | 27
담당자/연락처 | 전기팀장/010-6263-8443 | 충전전압(V) | 118.6
용도,장소 | B라인 조작전원용 | AC(A) / DC(A) | 6.0/-5.3~5.7
제품명 | ESP200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 9EA | 점검결과 | 1EA(4번) 내부저항 상승
LOT | 2021.12.14
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.22 | 2.376 | #DIV/0!
2 | 13.22 | 2.367 | #DIV/0!
3 | 13.22 | 2.524 | #DIV/0!
4 | 12.95 | 21.31 | #DIV/0!
5 | 13.23 | 2.48 | #DIV/0!
6 | 13.22 | 2.38 | #DIV/0!
7 | 13.24 | 2.47 | #DIV/0!
8 | 13.23 | 2.4 | #DIV/0!
9 | 13.22 | 2.4 | #DIV/0!
평균 | 13.1944 | 4.523 | #DIV/0!
기타 (전지상태. 환경등)