## 잔류농약분석장비용 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-04-17 | 함평군농업기술센터 | 잔류농약분석장비용 UPS | BS | ESP100 | 100 | 2018.12.12 | 2019년 1월 | 3.3 | 20 | 23 | 24~25 | 0 | 0~1.4 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 5.71 | 173% |  | Max. | 13.27 | 6.64
2 | 13.19 | 5.41 | 163.9% |  | Min | 13.12 | 5.36
3 | 13.22 | 6.12 | 185.5%
4 | 13.22 | 5.36 | 162.4%
5 | 13.27 | 5.9 | 178.8% |  | Total(V) | 263.93 | 13.1965
6 | 13.23 | 6.2 | 187.9%
7 | 13.24 | 6.31 | 191.2%
8 | 13.19 | 6.33 | 191.8% |  | 설치 사진
9 | 13.14 | 6.21 | 188.2% |  | 제품사진
10 | 13.14 | 6.59 | 199.7%
11 | 13.12 | 5.69 | 172.4%
12 | 13.2 | 5.55 | 168.2%
13 | 13.18 | 6.15 | 186.4%
14 | 13.22 | 5.61 | 170%
15 | 13.24 | 6.64 | 201.2%
16 | 13.23 | 6.3 | 190.9%
17 | 13.2 | 6.37 | 193%
18 | 13.23 | 5.58 | 169.1%
19 | 13.2 | 5.91 | 179.1%
20 | 13.13 | 6.56 | 198.8%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
277 |  |  | 0%
278 |  |  | 0%
279 |  |  | 0%
280 |  |  | 0%
281 |  |  | 0%
282 |  |  | 0%
283 |  |  | 0%
284 |  |  | 0%
285 |  |  | 0%
286 |  |  | 0%
287 |  |  | 0%
288 |  |  | 0%
289 |  |  | 0%
290 |  |  | 0%
291 |  |  | 0%
292 |  |  | 0%

## 중금속분석장비용 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-04-17 | 함평군농업기술센터 | 중금속분석장비용 UPS | BS | HICA35 | 35 | 2020.07.25 | 2020년 7월 |  | 16 | 22 | 23~24 | 0 | 0~1.4 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.42 | 10.81 | #DIV/0! |  | Max. | 13.5 | 13.13
2 | 13.45 | 11.51 | #DIV/0! |  | Min | 13.4 | 10.36
3 | 13.41 | 13.13 | #DIV/0!
4 | 13.41 | 11.26 | #DIV/0!
5 | 13.41 | 10.45 | #DIV/0! |  | Total(V) | 215.2 | 13.45
6 | 13.44 | 10.71 | #DIV/0!
7 | 13.45 | 10.65 | #DIV/0!
8 | 13.43 | 11.39 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.48 | 10.54 | #DIV/0! |  | 제품사진
10 | 13.5 | 10.44 | #DIV/0!
11 | 13.47 | 10.62 | #DIV/0!
12 | 13.43 | 10.71 | #DIV/0!
13 | 13.4 | 10.36 | #DIV/0!
14 | 13.43 | 10.68 | #DIV/0!
15 | 13.49 | 10.46 | #DIV/0!
16 | 13.48 | 10.47 | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!
181 |  |  | #DIV/0!
182 |  |  | #DIV/0!
183 |  |  | #DIV/0!
184 |  |  | #DIV/0!
185 |  |  | #DIV/0!
186 |  |  | #DIV/0!
187 |  |  | #DIV/0!
188 |  |  | #DIV/0!
189 |  |  | #DIV/0!
190 |  |  | #DIV/0!
191 |  |  | #DIV/0!
192 |  |  | #DIV/0!
193 |  |  | #DIV/0!
194 |  |  | #DIV/0!
195 |  |  | #DIV/0!
196 |  |  | #DIV/0!
197 |  |  | #DIV/0!
198 |  |  | #DIV/0!
199 |  |  | #DIV/0!
200 |  |  | #DIV/0!
201 |  |  | #DIV/0!
202 |  |  | #DIV/0!
203 |  |  | #DIV/0!
204 |  |  | #DIV/0!
205 |  |  | #DIV/0!
206 |  |  | #DIV/0!
207 |  |  | #DIV/0!
208 |  |  | #DIV/0!
209 |  |  | #DIV/0!
210 |  |  | #DIV/0!
211 |  |  | #DIV/0!
212 |  |  | #DIV/0!
213 |  |  | #DIV/0!
214 |  |  | #DIV/0!
215 |  |  | #DIV/0!
216 |  |  | #DIV/0!
217 |  |  | #DIV/0!
218 |  |  | #DIV/0!
219 |  |  | #DIV/0!
220 |  |  | #DIV/0!
221 |  |  | #DIV/0!
222 |  |  | #DIV/0!
223 |  |  | #DIV/0!
224 |  |  | #DIV/0!
225 |  |  | #DIV/0!
226 |  |  | #DIV/0!
227 |  |  | #DIV/0!
228 |  |  | #DIV/0!
229 |  |  | #DIV/0!
230 |  |  | #DIV/0!
231 |  |  | #DIV/0!
232 |  |  | #DIV/0!
233 |  |  | #DIV/0!
234 |  |  | #DIV/0!
235 |  |  | #DIV/0!
236 |  |  | #DIV/0!
237 |  |  | #DIV/0!
238 |  |  | #DIV/0!
239 |  |  | #DIV/0!
240 |  |  | #DIV/0!
241 |  |  | #DIV/0!
242 |  |  | #DIV/0!
243 |  |  | #DIV/0!
244 |  |  | #DIV/0!
245 |  |  | #DIV/0!
246 |  |  | #DIV/0!
247 |  |  | #DIV/0!
248 |  |  | #DIV/0!
249 |  |  | #DIV/0!
250 |  |  | #DIV/0!
251 |  |  | #DIV/0!
252 |  |  | #DIV/0!
253 |  |  | #DIV/0!
254 |  |  | #DIV/0!
255 |  |  | #DIV/0!
256 |  |  | #DIV/0!
257 |  |  | #DIV/0!
258 |  |  | #DIV/0!
259 |  |  | #DIV/0!
260 |  |  | #DIV/0!
261 |  |  | #DIV/0!
262 |  |  | #DIV/0!
263 |  |  | #DIV/0!
264 |  |  | #DIV/0!
265 |  |  | #DIV/0!
266 |  |  | #DIV/0!
267 |  |  | #DIV/0!
268 |  |  | #DIV/0!
269 |  |  | #DIV/0!
270 |  |  | #DIV/0!
271 |  |  | #DIV/0!
272 |  |  | #DIV/0!
273 |  |  | #DIV/0!
274 |  |  | #DIV/0!
275 |  |  | #DIV/0!
276 |  |  | #DIV/0!
277 |  |  | #DIV/0!
278 |  |  | #DIV/0!
279 |  |  | #DIV/0!
280 |  |  | #DIV/0!
281 |  |  | #DIV/0!
282 |  |  | #DIV/0!
283 |  |  | #DIV/0!
284 |  |  | #DIV/0!
285 |  |  | #DIV/0!
286 |  |  | #DIV/0!
287 |  |  | #DIV/0!
288 |  |  | #DIV/0!
289 |  |  | #DIV/0!
290 |  |  | #DIV/0!
291 |  |  | #DIV/0!
292 |  |  | #DIV/0!