## 1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 6일 | 점검형태 | AS
업체명 | 드림라인 한빛센터 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | UPS 1호기 | 충전전압(V) | 504.3
제품명 | MSB600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 228EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.05.10(240510EC4) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.384 | 103.8%
2 | 2.22 | 0.353 | 95.41%
3 | 2.22 | 0.37 | 100%
4 | 2.23 | 0.367 | 99.19%
5 | 2.23 | 0.391 | 105.7%
6 | 2.22 | 0.384 | 103.8%
7 | 2.22 | 0.359 | 97.03%
8 | 2.21 | 0.367 | 99.19%
9 | 2.22 | 0.356 | 96.22%
10 | 2.22 | 0.362 | 97.84%
11 | 2.23 | 0.365 | 98.65%
12 | 2.23 | 0.378 | 102.2%
13 | 2.23 | 0.366 | 98.92%
14 | 2.23 | 0.353 | 95.41%
15 | 2.22 | 0.377 | 101.9%
16 | 2.22 | 0.353 | 95.41%
17 | 2.23 | 0.377 | 101.9%
18 | 2.23 | 0.379 | 102.4%
19 | 2.22 | 0.399 | 107.8%
20 | 2.24 | 0.394 | 106.5%
21 | 2.23 | 0.353 | 95.41%
22 | 2.23 | 0.363 | 98.11%
23 | 2.23 | 0.36 | 97.3%
24 | 2.23 | 0.372 | 100.5%
25 | 2.22 | 0.361 | 97.57%
26 | 2.23 | 0.374 | 101.1%
27 | 2.22 | 0.379 | 102.4%
28 | 2.22 | 0.367 | 99.19%
29 | 2.22 | 0.376 | 101.6%
30 | 2.23 | 0.384 | 103.8%
31 | 2.22 | 0.363 | 98.11%
32 | 2.22 | 0.353 | 95.41%
33 | 2.23 | 0.371 | 100.3%
34 | 2.23 | 0.376 | 101.6%
35 | 2.23 | 0.363 | 98.11%
36 | 2.23 | 0.357 | 96.49%
37 | 2.22 | 0.376 | 101.6%
38 | 2.24 | 0.366 | 98.92%
39 | 2.22 | 0.403 | 108.9%
40 | 2.23 | 0.357 | 96.49%
41 | 2.23 | 0.359 | 97.03%
42 | 2.23 | 0.384 | 103.8%
43 | 2.22 | 0.352 | 95.14%
44 | 2.22 | 0.363 | 98.11%
45 | 2.22 | 0.35 | 94.59%
46 | 2.22 | 0.357 | 96.49%
47 | 2.22 | 0.364 | 98.38%
48 | 2.23 | 0.39 | 105.4%
49 | 2.23 | 0.359 | 97.03%
50 | 2.23 | 0.381 | 103%
51 | 2.22 | 0.398 | 107.6%
52 | 2.22 | 0.382 | 103.2%
53 | 2.22 | 0.379 | 102.4%
54 | 2.23 | 0.365 | 98.65%
55 | 2.22 | 0.382 | 103.2%
56 | 2.22 | 0.363 | 98.11%
57 | 2.23 | 0.368 | 99.46%
58 | 2.23 | 0.388 | 104.9%
59 | 2.22 | 0.368 | 99.46%
60 | 2.22 | 0.383 | 103.5%
61 | 2.22 | 0.377 | 101.9%
62 | 2.22 | 0.388 | 104.9%
63 | 2.22 | 0.361 | 97.57%
64 | 2.22 | 0.366 | 98.92%
65 | 2.22 | 0.366 | 98.92%
66 | 2.22 | 0.374 | 101.1%
67 | 2.22 | 0.372 | 100.5%
68 | 2.22 | 0.399 | 107.8%
69 | 2.22 | 0.373 | 100.8%
70 | 2.23 | 0.385 | 104.1%
71 | 2.22 | 0.368 | 99.46%
72 | 2.22 | 0.378 | 102.2%
73 | 2.22 | 0.361 | 97.57%
74 | 2.22 | 0.404 | 109.2%
75 | 2.23 | 0.365 | 98.65%
76 | 2.22 | 0.402 | 108.6%
77 | 2.23 | 0.387 | 104.6%
78 | 2.24 | 0.363 | 98.11%
79 | 2.21 | 0.375 | 101.4%
80 | 2.24 | 0.374 | 101.1%
81 | 2.22 | 0.351 | 94.86%
82 | 2.22 | 0.368 | 99.46%
83 | 2.22 | 0.369 | 99.73%
84 | 2.22 | 0.361 | 97.57%
85 | 2.23 | 0.368 | 99.46%
86 | 2.22 | 0.358 | 96.76%
87 | 2.22 | 0.378 | 102.2%
88 | 2.23 | 0.389 | 105.1%
89 | 2.22 | 0.372 | 100.5%
90 | 2.23 | 0.352 | 95.14%
91 | 2.23 | 0.356 | 96.22%
92 | 2.22 | 0.383 | 103.5%
93 | 2.23 | 0.365 | 98.65%
94 | 2.23 | 0.359 | 97.03%
95 | 2.22 | 0.373 | 100.8%
96 | 2.23 | 0.382 | 103.2%
97 | 2.24 | 0.363 | 98.11%
98 | 2.23 | 0.367 | 99.19%
99 | 2.22 | 0.374 | 101.1%
100 | 2.23 | 0.355 | 95.95%
101 | 2.23 | 0.367 | 99.19%
102 | 2.22 | 0.364 | 98.38%
103 | 2.23 | 0.393 | 106.2%
104 | 2.22 | 0.366 | 98.92%
105 | 2.23 | 0.367 | 99.19%
106 | 2.23 | 0.359 | 97.03%
107 | 2.23 | 0.356 | 96.22%
108 | 2.22 | 0.353 | 95.41%
109 | 2.23 | 0.366 | 98.92%
110 | 2.23 | 0.35 | 94.59%
111 | 2.22 | 0.369 | 99.73%
112 | 2.23 | 0.365 | 98.65%
113 | 2.23 | 0.365 | 98.65%
114 | 2.23 | 0.388 | 104.9%
115 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
116 | 2.19 | 0.356 | 96.22%
117 | 2.21 | 0.389 | 105.1%
118 | 2.19 | 0.359 | 97.03%
119 | 2.2 | 0.352 | 95.14%
120 | 2.21 | 0.393 | 106.2%
121 | 2.2 | 0.356 | 96.22%
122 | 2.2 | 0.375 | 101.4%
123 | 2.2 | 0.352 | 95.14%
124 | 2.19 | 0.378 | 102.2%
125 | 2.2 | 0.357 | 96.49%
126 | 2.2 | 0.372 | 100.5%
127 | 2.2 | 0.356 | 96.22%
128 | 2.19 | 0.362 | 97.84%
129 | 2.17 | 0.358 | 96.76%
130 | 2.2 | 0.361 | 97.57%
131 | 2.19 | 0.362 | 97.84%
132 | 2.2 | 0.351 | 94.86%
133 | 2.2 | 0.375 | 101.4%
134 | 2.21 | 0.398 | 107.6%
135 | 2.2 | 0.373 | 100.8%
136 | 2.2 | 0.368 | 99.46%
137 | 2.2 | 0.361 | 97.57%
138 | 2.21 | 0.355 | 95.95%
139 | 2.21 | 0.352 | 95.14%
140 | 2.21 | 0.397 | 107.3%
141 | 2.19 | 0.383 | 103.5%
142 | 2.2 | 0.351 | 94.86%
143 | 2.21 | 0.376 | 101.6%
144 | 2.19 | 0.35 | 94.59%
145 | 2.19 | 0.378 | 102.2%
146 | 2.19 | 0.361 | 97.57%
147 | 2.2 | 0.371 | 100.3%
148 | 2.2 | 0.371 | 100.3%
149 | 2.2 | 0.354 | 95.68%
150 | 2.2 | 0.365 | 98.65%
151 | 2.2 | 0.368 | 99.46%
152 | 2.2 | 0.354 | 95.68%
153 | 2.21 | 0.378 | 102.2%
154 | 2.2 | 0.374 | 101.1%
155 | 2.2 | 0.35 | 94.59%
156 | 2.2 | 0.365 | 98.65%
157 | 2.2 | 0.36 | 97.3%
158 | 2.2 | 0.355 | 95.95%
159 | 2.21 | 0.379 | 102.4%
160 | 2.2 | 0.356 | 96.22%
161 | 2.2 | 0.371 | 100.3%
162 | 2.19 | 0.374 | 101.1%
163 | 2.19 | 0.372 | 100.5%
164 | 2.2 | 0.353 | 95.41%
165 | 2.19 | 0.367 | 99.19%
166 | 2.19 | 0.366 | 98.92%
167 | 2.2 | 0.355 | 95.95%
168 | 2.18 | 0.359 | 97.03%
169 | 2.2 | 0.357 | 96.49%
170 | 2.2 | 0.386 | 104.3%
171 | 2.19 | 0.37 | 100%
172 | 2.2 | 0.381 | 103%
173 | 2.2 | 0.401 | 108.4%
174 | 2.2 | 0.35 | 94.59%
175 | 2.2 | 0.357 | 96.49%
176 | 2.2 | 0.357 | 96.49%
177 | 2.2 | 0.363 | 98.11%
178 | 2.2 | 0.364 | 98.38%
179 | 2.19 | 0.351 | 94.86%
180 | 2.2 | 0.393 | 106.2%
181 | 2.2 | 0.359 | 97.03%
182 | 2.2 | 0.358 | 96.76%
183 | 2.19 | 0.353 | 95.41%
184 | 2.19 | 0.352 | 95.14%
185 | 2.2 | 0.377 | 101.9%
186 | 2.2 | 0.363 | 98.11%
187 | 2.2 | 0.36 | 97.3%
188 | 2.2 | 0.368 | 99.46%
189 | 2.2 | 0.364 | 98.38%
190 | 2.2 | 0.374 | 101.1%
191 | 2.2 | 0.379 | 102.4%
192 | 2.19 | 0.374 | 101.1%
193 | 2.2 | 0.374 | 101.1%
194 | 2.2 | 0.355 | 95.95%
195 | 2.2 | 0.368 | 99.46%
196 | 2.19 | 0.373 | 100.8%
197 | 2.19 | 0.387 | 104.6%
198 | 2.19 | 0.4 | 108.1%
199 | 2.19 | 0.362 | 97.84%
200 | 2.19 | 0.358 | 96.76%
201 | 2.2 | 0.355 | 95.95%
202 | 2.19 | 0.357 | 96.49%
203 | 2.19 | 0.354 | 95.68%
204 | 2.2 | 0.365 | 98.65%
205 | 2.19 | 0.357 | 96.49%
206 | 2.19 | 0.394 | 106.5%
207 | 2.19 | 0.369 | 99.73%
208 | 2.2 | 0.384 | 103.8%
209 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
210 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
211 | 2.19 | 0.351 | 94.86%
212 | 2.2 | 0.365 | 98.65%
213 | 2.2 | 0.387 | 104.6%
214 | 2.2 | 0.356 | 96.22%
215 | 2.2 | 0.356 | 96.22%
216 | 2.2 | 0.356 | 96.22%
217 | 2.2 | 0.364 | 98.38%
218 | 2.2 | 0.373 | 100.8%
219 | 2.2 | 0.371 | 100.3%
220 | 2.2 | 0.399 | 107.8%
221 | 2.2 | 0.36 | 97.3%
222 | 2.2 | 0.391 | 105.7%
223 | 2.2 | 0.371 | 100.3%
224 | 2.2 | 0.354 | 95.68%
225 | 2.2 | 0.359 | 97.03%
226 | 2.2 | 0.376 | 101.6%
227 | 2.19 | 0.373 | 100.8%
228 | 2.2 | 0.393 | 106.2%
평균 | 2.2114 | 0.36914 | 99.28%

## 2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 6일 | 점검형태 | AS
업체명 | 드림라인 한빛센터 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | UPS 2호기 | 충전전압(V) | 504.9
제품명 | MSB600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 228EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.05.10(240510EC4) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.38
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.409 | 107.6%
2 | 2.21 | 0.371 | 97.63%
3 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
4 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
5 | 2.22 | 0.352 | 92.63%
6 | 2.22 | 0.353 | 92.89%
7 | 2.23 | 0.366 | 96.32%
8 | 2.23 | 0.377 | 99.21%
9 | 2.22 | 0.378 | 99.47%
10 | 2.23 | 0.367 | 96.58%
11 | 2.23 | 0.384 | 101.1%
12 | 2.22 | 0.349 | 91.84%
13 | 2.22 | 0.357 | 93.95%
14 | 2.22 | 0.362 | 95.26%
15 | 2.23 | 0.401 | 105.5%
16 | 2.23 | 0.36 | 94.74%
17 | 2.22 | 0.37 | 97.37%
18 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
19 | 2.23 | 0.387 | 101.8%
20 | 2.23 | 0.379 | 99.74%
21 | 2.22 | 0.375 | 98.68%
22 | 2.22 | 0.36 | 94.74%
23 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
24 | 2.21 | 0.337 | 88.68%
25 | 2.22 | 0.359 | 94.47%
26 | 2.22 | 0.359 | 94.47%
27 | 2.21 | 0.356 | 93.68%
28 | 2.22 | 0.358 | 94.21%
29 | 2.21 | 0.356 | 93.68%
30 | 2.21 | 0.346 | 91.05%
31 | 2.22 | 0.378 | 99.47%
32 | 2.22 | 0.351 | 92.37%
33 | 2.21 | 0.355 | 93.42%
34 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
35 | 2.23 | 0.326 | 85.79%
36 | 2.22 | 0.378 | 99.47%
37 | 2.24 | 0.402 | 105.8%
38 | 2.21 | 0.405 | 106.6%
39 | 2.23 | 0.414 | 108.9%
40 | 2.23 | 0.353 | 92.89%
41 | 2.23 | 0.362 | 95.26%
42 | 2.22 | 0.4 | 105.3%
43 | 2.22 | 0.378 | 99.47%
44 | 2.23 | 0.378 | 99.47%
45 | 2.23 | 0.385 | 101.3%
46 | 2.23 | 0.372 | 97.89%
47 | 2.23 | 0.351 | 92.37%
48 | 2.23 | 0.359 | 94.47%
49 | 2.22 | 0.35 | 92.11%
50 | 2.23 | 0.366 | 96.32%
51 | 2.23 | 0.385 | 101.3%
52 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
53 | 2.22 | 0.358 | 94.21%
54 | 2.23 | 0.378 | 99.47%
55 | 2.23 | 0.408 | 107.4%
56 | 2.22 | 0.366 | 96.32%
57 | 2.23 | 0.418 | 110%
58 | 2.22 | 0.408 | 107.4%
59 | 2.21 | 0.379 | 99.74%
60 | 2.22 | 0.37 | 97.37%
61 | 2.22 | 0.375 | 98.68%
62 | 2.22 | 0.372 | 97.89%
63 | 2.23 | 0.369 | 97.11%
64 | 2.22 | 0.379 | 99.74%
65 | 2.23 | 0.366 | 96.32%
66 | 2.23 | 0.382 | 100.5%
67 | 2.22 | 0.36 | 94.74%
68 | 2.23 | 0.372 | 97.89%
69 | 2.22 | 0.337 | 88.68%
70 | 2.22 | 0.347 | 91.32%
71 | 2.22 | 0.39 | 102.6%
72 | 2.22 | 0.376 | 98.95%
73 | 2.22 | 0.386 | 101.6%
74 | 2.23 | 0.356 | 93.68%
75 | 2.22 | 0.387 | 101.8%
76 | 2.22 | 0.4 | 105.3%
77 | 2.22 | 0.399 | 105%
78 | 2.21 | 0.396 | 104.2%
79 | 2.23 | 0.364 | 95.79%
80 | 2.21 | 0.36 | 94.74%
81 | 2.23 | 0.389 | 102.4%
82 | 2.23 | 0.356 | 93.68%
83 | 2.22 | 0.389 | 102.4%
84 | 2.21 | 0.391 | 102.9%
85 | 2.23 | 0.361 | 95%
86 | 2.21 | 0.355 | 93.42%
87 | 2.21 | 0.371 | 97.63%
88 | 2.21 | 0.372 | 97.89%
89 | 2.23 | 0.372 | 97.89%
90 | 2.23 | 0.384 | 101.1%
91 | 2.22 | 0.377 | 99.21%
92 | 2.22 | 0.39 | 102.6%
93 | 2.23 | 0.389 | 102.4%
94 | 2.22 | 0.394 | 103.7%
95 | 2.23 | 0.415 | 109.2%
96 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
97 | 2.22 | 0.382 | 100.5%
98 | 2.22 | 0.348 | 91.58%
99 | 2.21 | 0.376 | 98.95%
100 | 2.22 | 0.374 | 98.42%
101 | 2.22 | 0.371 | 97.63%
102 | 2.22 | 0.372 | 97.89%
103 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
104 | 2.21 | 0.406 | 106.8%
105 | 2.22 | 0.363 | 95.53%
106 | 2.21 | 0.409 | 107.6%
107 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
108 | 2.22 | 0.363 | 95.53%
109 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
110 | 2.22 | 0.35 | 92.11%
111 | 2.22 | 0.377 | 99.21%
112 | 2.22 | 0.41 | 107.9%
113 | 2.22 | 0.369 | 97.11%
114 | 2.22 | 0.395 | 103.9%
115 | 2.2 | 0.389 | 102.4%
116 | 2.2 | 0.383 | 100.8%
117 | 2.21 | 0.395 | 103.9%
118 | 2.2 | 0.371 | 97.63%
119 | 2.21 | 0.412 | 108.4%
120 | 2.21 | 0.428 | 112.6%
121 | 2.2 | 0.355 | 93.42%
122 | 2.21 | 0.369 | 97.11%
123 | 2.2 | 0.371 | 97.63%
124 | 2.2 | 0.38 | 100%
125 | 2.21 | 0.4 | 105.3%
126 | 2.21 | 0.4 | 105.3%
127 | 2.21 | 0.367 | 96.58%
128 | 2.21 | 0.368 | 96.84%
129 | 2.2 | 0.388 | 102.1%
130 | 2.21 | 0.371 | 97.63%
131 | 2.2 | 0.364 | 95.79%
132 | 2.21 | 0.379 | 99.74%
133 | 2.2 | 0.383 | 100.8%
134 | 2.2 | 0.405 | 106.6%
135 | 2.21 | 0.372 | 97.89%
136 | 2.21 | 0.355 | 93.42%
137 | 2.21 | 0.363 | 95.53%
138 | 2.21 | 0.385 | 101.3%
139 | 2.2 | 0.351 | 92.37%
140 | 2.21 | 0.371 | 97.63%
141 | 2.2 | 0.377 | 99.21%
142 | 2.21 | 0.38 | 100%
143 | 2.22 | 0.387 | 101.8%
144 | 2.2 | 0.368 | 96.84%
145 | 2.2 | 0.381 | 100.3%
146 | 2.19 | 0.383 | 100.8%
147 | 2.2 | 0.405 | 106.6%
148 | 2.2 | 0.361 | 95%
149 | 2.2 | 0.373 | 98.16%
150 | 2.2 | 0.403 | 106.1%
151 | 2.21 | 0.374 | 98.42%
152 | 2.21 | 0.405 | 106.6%
153 | 2.21 | 0.41 | 107.9%
154 | 2.21 | 0.373 | 98.16%
155 | 2.21 | 0.384 | 101.1%
156 | 2.21 | 0.39 | 102.6%
157 | 2.2 | 0.39 | 102.6%
158 | 2.21 | 0.363 | 95.53%
159 | 2.21 | 0.375 | 98.68%
160 | 2.2 | 0.338 | 88.95%
161 | 2.2 | 0.376 | 98.95%
162 | 2.2 | 0.363 | 95.53%
163 | 2.2 | 0.401 | 105.5%
164 | 2.2 | 0.385 | 101.3%
165 | 2.2 | 0.38 | 100%
166 | 2.2 | 0.347 | 91.32%
167 | 2.2 | 0.382 | 100.5%
168 | 2.2 | 0.393 | 103.4%
169 | 2.2 | 0.382 | 100.5%
170 | 2.2 | 0.386 | 101.6%
171 | 2.21 | 0.406 | 106.8%
172 | 2.21 | 0.396 | 104.2%
173 | 2.22 | 0.356 | 93.68%
174 | 2.21 | 0.369 | 97.11%
175 | 2.21 | 0.385 | 101.3%
176 | 2.21 | 0.351 | 92.37%
177 | 2.2 | 0.374 | 98.42%
178 | 2.21 | 0.377 | 99.21%
179 | 2.22 | 0.401 | 105.5%
180 | 2.2 | 0.392 | 103.2%
181 | 2.21 | 0.361 | 95%
182 | 2.21 | 0.377 | 99.21%
183 | 2.21 | 0.379 | 99.74%
184 | 2.21 | 0.35 | 92.11%
185 | 2.21 | 0.383 | 100.8%
186 | 2.2 | 0.361 | 95%
187 | 2.21 | 0.365 | 96.05%
188 | 2.2 | 0.404 | 106.3%
189 | 2.21 | 0.377 | 99.21%
190 | 2.21 | 0.412 | 108.4%
191 | 2.2 | 0.415 | 109.2%
192 | 2.2 | 0.403 | 106.1%
193 | 2.21 | 0.361 | 95%
194 | 2.21 | 0.373 | 98.16%
195 | 2.21 | 0.371 | 97.63%
196 | 2.21 | 0.385 | 101.3%
197 | 2.21 | 0.37 | 97.37%
198 | 2.21 | 0.335 | 88.16%
199 | 2.2 | 0.381 | 100.3%
200 | 2.21 | 0.391 | 102.9%
201 | 2.2 | 0.39 | 102.6%
202 | 2.2 | 0.367 | 96.58%
203 | 2.21 | 0.4 | 105.3%
204 | 2.21 | 0.352 | 92.63%
205 | 2.21 | 0.379 | 99.74%
206 | 2.2 | 0.389 | 102.4%
207 | 2.2 | 0.384 | 101.1%
208 | 2.21 | 0.348 | 91.58%
209 | 2.21 | 0.388 | 102.1%
210 | 2.21 | 0.367 | 96.58%
211 | 2.2 | 0.372 | 97.89%
212 | 2.2 | 0.373 | 98.16%
213 | 2.21 | 0.374 | 98.42%
214 | 2.2 | 0.358 | 94.21%
215 | 2.2 | 0.399 | 105%
216 | 2.17 | 0.356 | 93.68%
217 | 2.21 | 0.348 | 91.58%
218 | 2.21 | 0.406 | 106.8%
219 | 2.21 | 0.364 | 95.79%
220 | 2.21 | 0.381 | 100.3%
221 | 2.21 | 0.387 | 101.8%
222 | 2.21 | 0.379 | 99.74%
223 | 2.21 | 0.363 | 95.53%
224 | 2.22 | 0.37 | 97.37%
225 | 2.2 | 0.375 | 98.68%
226 | 2.21 | 0.373 | 98.16%
227 | 2.21 | 0.364 | 95.79%
228 | 2.22 | 0.378 | 99.47%
평균 | 2.2138 | 0.37639 | 99.31%