## 충전기1
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 07월 16일 | 점검형태 | AS
업체명 | 화천수력발전소 | 온도(℃) | 32~33
담당자/연락처 | 김민상과장/010-2615-1642 | 충전전압(V) | 121.3
용도,장소 | B1층, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 2.0/0~2.2
제품명 | VGS300 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 110EA(55EA×2조) | 점검결과 | 3단3열, 세움설치 인접장비다수, 냉방기 無로 고온상태
LOT | L2020. 08. 20
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 1.032 | #DIV/0!
2 | 2.21 | 1.047 | #DIV/0!
3 | 2.21 | 0.968 | #DIV/0!
4 | 2.21 | 1.434 | #DIV/0!
5 | 2.21 | 1.271 | #DIV/0!
6 | 2.21 | 1.515 | #DIV/0!
7 | 2.21 | 1.142 | #DIV/0!
8 | 2.21 | 1.229 | #DIV/0!
9 | 2.21 | 1.13 | #DIV/0!
10 | 2.21 | 0.959 | #DIV/0!
11 | 2.21 | 1.08 | #DIV/0!
12 | 2.21 | 1.529 | #DIV/0!
13 | 2.21 | 1.104 | #DIV/0!
14 | 2.21 | 3.71 | #DIV/0!
15 | 2.21 | 3.49 | #DIV/0!
16 | 2.21 | 1.072 | #DIV/0!
17 | 2.21 | 1.04 | #DIV/0!
18 | 2.21 | 1.098 | #DIV/0!
19 | 2.21 | 0.964 | #DIV/0!
20 | 2.21 | 1.145 | #DIV/0!
21 | 2.21 | 1.273 | #DIV/0!
22 | 2.21 | 1.008 | #DIV/0!
23 | 2.2 | 1.002 | #DIV/0!
24 | 2.21 | 1.07 | #DIV/0!
25 | 2.21 | 1.283 | #DIV/0!
26 | 2.21 | 1.116 | #DIV/0!
27 | 2.2 | 0.948 | #DIV/0!
28 | 2.2 | 1.022 | #DIV/0!
29 | 2.21 | 0.979 | #DIV/0!
30 | 2.21 | 1.125 | #DIV/0!
31 | 2.21 | 1.063 | #DIV/0!
32 | 2.21 | 1.041 | #DIV/0!
33 | 2.21 | 0.985 | #DIV/0!
34 | 2.21 | 0.919 | #DIV/0!
35 | 2.2 | 0.905 | #DIV/0!
36 | 2.2 | 0.822 | #DIV/0!
37 | 2.21 | 1.511 | #DIV/0!
38 | 2.21 | 1.014 | #DIV/0!
39 | 2.21 | 1.004 | #DIV/0!
40 | 2.21 | 0.991 | #DIV/0!
41 | 2.2 | 1.01 | #DIV/0!
42 | 2.21 | 0.967 | #DIV/0!
43 | 2.21 | 1.15 | #DIV/0!
44 | 2.22 | 2.204 | #DIV/0!
45 | 2.21 | 0.942 | #DIV/0!
46 | 2.2 | 0.983 | #DIV/0!
47 | 2.21 | 1.079 | #DIV/0!
48 | 2.21 | 0.976 | #DIV/0!
49 | 2.21 | 1.163 | #DIV/0!
50 | 2.21 | 0.881 | #DIV/0!
51 | 2.2 | 0.972 | #DIV/0!
52 | 2.22 | 1.035 | #DIV/0!
53 | 2.22 | 1.15 | #DIV/0!
54 | 2.22 | 1.16 | #DIV/0!
55 | 2.21 | 0.859 | #DIV/0!
평균 | 2.2093 | 1.1922 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)

## 충전기2
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 07월 16일 | 점검형태 | AS
업체명 | 화천수력발전소 | 온도(℃) | 32~33
담당자/연락처 | 김민상과장/010-2615-1642 | 충전전압(V) | 121.3
용도,장소 | B1층, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | VGS300 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 110EA(55EA×2조) | 점검결과 | 5단1열, 눕힘설치 인접장비다수, 냉방기 無로 고온상태
LOT | L2020. 08. 20
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.59 | 66.7 | #DIV/0!
2 | 2.2 | 0.9 | #DIV/0!
3 | 2.2 | 0.9 | #DIV/0!
4 | 2.2 | 0.933 | #DIV/0!
5 | 2.2 | 0.951 | #DIV/0!
6 | 2.2 | 1.833 | #DIV/0!
7 | 2.19 | 0.79 | #DIV/0!
8 | 2.19 | 1.002 | #DIV/0!
9 | 2.2 | 0.885 | #DIV/0!
10 | 2.21 | 1.528 | #DIV/0!
11 | 2.2 | 1.02 | #DIV/0!
12 | 2.2 | 1.047 | #DIV/0!
13 | 2.19 | 0.885 | #DIV/0!
14 | 2.2 | 0.956 | #DIV/0!
15 | 2.2 | 1.088 | #DIV/0!
16 | 2.2 | 1.417 | #DIV/0!
17 | 2.2 | 1 | #DIV/0!
18 | 2.2 | 0.969 | #DIV/0!
19 | 2.19 | 0.93 | #DIV/0!
20 | 2.2 | 1.062 | #DIV/0!
21 | 2.21 | 0.907 | #DIV/0!
22 | 2.18 | 0.816 | #DIV/0!
23 | 2.2 | 1 | #DIV/0!
24 | 2.2 | 0.941 | #DIV/0!
25 | 2.2 | 1.097 | #DIV/0!
26 | 2.2 | 1.207 | #DIV/0!
27 | 2.2 | 0.951 | #DIV/0!
28 | 2.2 | 0.843 | #DIV/0!
29 | 2.2 | 0.912 | #DIV/0!
30 | 2.21 | 1.027 | #DIV/0!
31 | 2.2 | 0.987 | #DIV/0!
32 | 2.2 | 0.97 | #DIV/0!
33 | 2.2 | 0.875 | #DIV/0!
34 | 2.2 | 0.909 | #DIV/0!
35 | 2.2 | 0.963 | #DIV/0!
36 | 2.2 | 1.022 | #DIV/0!
37 | 2.21 | 1.286 | #DIV/0!
38 | 2.2 | 0.927 | #DIV/0!
39 | 2.2 | 1.057 | #DIV/0!
40 | 2.2 | 1.033 | #DIV/0!
41 | 2.2 | 0.868 | #DIV/0!
42 | 2.2 | 2.065 | #DIV/0!
43 | 2.2 | 0.924 | #DIV/0!
44 | 2.2 | 0.895 | #DIV/0!
45 | 2.19 | 1 | #DIV/0!
46 | 2.2 | 1.016 | #DIV/0!
47 | 2.2 | 0.828 | #DIV/0!
48 | 2.2 | 1.002 | #DIV/0!
49 | 2.2 | 0.942 | #DIV/0!
50 | 2.2 | 1.11 | #DIV/0!
51 | 2.2 | 2.087 | #DIV/0!
52 | 2.2 | 0.989 | #DIV/0!
53 | 2.2 | 0.946 | #DIV/0!
54 | 2.2 | 0.828 | #DIV/0!
55 | 2.2 | 0.939 | #DIV/0!
평균 | 2.2065 | 2.2357 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)