## UPS
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.01.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 1 | 13.28 | 2.67 | 29 | 2.23 | 119.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 2 | 13.26 | 2.64 | 29 | 2.23 | 118.4%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 3 | 13.26 | 2.61 | 29 | 2.23 | 117%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 4 | 13.18 | 2.56 | 29 | 2.23 | 114.8%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 5 | 13.2 | 2.44 | 29 | 2.23 | 109.4%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 6 | 13.12 | 2.48 | 29 | 2.23 | 111.2%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 7 | 13.21 | 2.56 | 29 | 2.23 | 114.8%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 8 | 13.25 | 2.57 | 29 | 2.23 | 115.2%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 9 | 13.26 | 2.58 | 29 | 2.23 | 115.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 10 | 13.23 | 2.46 | 29 | 2.23 | 110.3%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 11 | 13.19 | 2.54 | 29 | 2.23 | 113.9%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 12 | 13.21 | 2.7 | 29 | 2.23 | 121.1%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 13 | 13.23 | 2.67 | 29 | 2.23 | 119.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 14 | 13.22 | 2.73 | 29 | 2.23 | 122.4%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 15 | 13.18 | 2.58 | 29 | 2.23 | 115.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 16 | 13.18 | 2.61 | 29 | 2.23 | 117%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 17 | 13.22 | 2.7 | 29 | 2.23 | 121.1%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 18 | 13.21 | 2.72 | 29 | 2.23 | 122%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 19 | 13.22 | 2.68 | 29 | 2.23 | 120.2%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 20 | 13.21 | 2.57 | 29 | 2.23 | 115.2%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 21 | 13.24 | 2.67 | 29 | 2.23 | 119.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 22 | 13.24 | 2.72 | 29 | 2.23 | 122%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 23 | 13.25 | 2.67 | 29 | 2.23 | 119.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 24 | 13.2 | 2.79 | 29 | 2.23 | 125.1%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 25 | 13.16 | 2.72 | 29 | 2.23 | 122%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 26 | 13.17 | 2.67 | 29 | 2.23 | 119.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 27 | 13.19 | 2.65 | 29 | 2.23 | 118.8%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 28 | 13.18 | 2.58 | 29 | 2.23 | 115.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 29 | 13.2 | 2.65 | 29 | 2.23 | 118.8%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 30 | 13.19 | 2.6 | 29 | 2.23 | 116.6%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 31 | 13.26 | 2.69 | 29 | 2.23 | 120.6%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 32 | 13.25 | 2.62 | 29 | 2.23 | 117.5%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 33 | 13.25 | 2.62 | 29 | 2.23 | 117.5%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 34 | 13.23 | 2.56 | 29 | 2.23 | 114.8%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 35 | 13.26 | 2.61 | 29 | 2.23 | 117%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 36 | 13.26 | 2.62 | 29 | 2.23 | 117.5%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 37 | 13.26 | 2.62 | 29 | 2.23 | 117.5%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 38 | 13.29 | 2.59 | 29 | 2.23 | 116.1%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 39 | 13.25 | 2.62 | 29 | 2.23 | 117.5%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | UPS | 40 | 13.17 | 2.63 | 29 | 2.23 | 117.9%
평균 |  |  |  | 13.2205 | 2.6243 |  |  | 117.7%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 2.79 |  |  | 125.1%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 2.44 |  |  | 109.4%
점검내용 | 1. 안전사고 에방활동 -. 전압 및 내부 저항 이상없음 2. 볼트 조임 확인 결과 -. #20번 전지 볼트 풀림 현상 발생 → 볼트 재조임 작업 진행 완료 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
Crack 발생
조치완료

## 조작전원용
형 명 | RP100 | 제조일자 | 2021.05.28 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 1 | 13.02 | 4.66 | 26 | 4.1 | 113.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 2 | 13.04 | 4.68 | 26 | 4.1 | 114.1%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 3 | 13.01 | 4.66 | 26 | 4.1 | 113.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 4 | 13.03 | 4.61 | 26 | 4.1 | 112.4%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 5 | 13.09 | 4.65 | 26 | 4.1 | 113.4%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 6 | 13.08 | 4.66 | 26 | 4.1 | 113.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 7 | 13.05 | 4.58 | 26 | 4.1 | 111.7%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 8 | 13.05 | 4.51 | 26 | 4.1 | 110%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 9 | 13.09 | 4.53 | 26 | 4.1 | 110.5%
평균 |  |  |  | 13.0511 | 4.6156 |  |  | 112.6%
최대값 |  |  |  | 13.09 | 4.68 |  |  | 114.1%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 4.51 |  |  | 110%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기시동용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2021.03.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 발전기시동용 | 1 | 13.15 | 2.81 | 26 | 2.8 | 100.4%
2024-07-22 | 부산영화체험박물관 | 발전기시동용 | 2 | 13.15 | 2.86 | 26 | 2.8 | 102.1%
평균 |  |  |  | 13.15 | 2.835 |  |  | 101.2%
최대값 |  |  |  | 13.15 | 2.86 |  |  | 102.1%
최소값 |  |  |  | 13.15 | 2.81 |  |  | 100.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호