## 1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 4월 24일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한국방송공사 남산송신소 | 온도(℃) | 24.6 ~ 25.2
용도,장소 | UPS 1호기 | 충전전압(V) | 534.4
제품명 | GSL400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.11.14(191114EC) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35 | 참고치 대비 170% 이상 상승 제품 노란색 표시
2. 셀별 데이터
셀 번호 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.55 | 157.1%
2 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
3 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
4 | 2.24 | 0.49 | 140%
5 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
6 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
7 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
8 | 2.22 | 0.42 | 120%
9 | 2.22 | 0.47 | 134.3%
10 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
11 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
12 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
13 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
14 | 2.23 | 0.42 | 120%
15 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
16 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
17 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
18 | 2.24 | 0.48 | 137.1%
19 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
20 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
21 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
22 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
23 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
24 | 2.22 | 0.47 | 134.3%
25 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
26 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
27 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
28 | 2.23 | 0.49 | 140%
29 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
30 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
31 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
32 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
33 | 2.22 | 0.42 | 120%
34 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
35 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
36 | 2.22 | 0.42 | 120%
37 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
38 | 2.23 | 0.42 | 120%
39 | 2.22 | 0.42 | 120%
40 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
41 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
42 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
43 | 2.22 | 0.38 | 108.6%
44 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
45 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
46 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
47 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
48 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
49 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
50 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
51 | 2.22 | 0.42 | 120%
52 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
53 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
54 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
55 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
56 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
57 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
58 | 2.22 | 0.42 | 120%
59 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
60 | 2.22 | 0.46 | 131.4%
61 | 2.23 | 0.42 | 120%
62 | 2.23 | 0.42 | 120%
63 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
64 | 2.23 | 0.42 | 120%
65 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
66 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
67 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
68 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
69 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
70 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
71 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
72 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
73 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
74 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
75 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
76 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
77 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
78 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
79 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
80 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
81 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
82 | 2.23 | 0.39 | 111.4%
83 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
84 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
85 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
86 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
87 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
88 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
89 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
90 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
91 | 2.23 | 0.37 | 105.7%
92 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
93 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
94 | 2.22 | 0.39 | 111.4%
95 | 2.22 | 0.38 | 108.6%
96 | 2.23 | 0.42 | 120%
97 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
98 | 2.22 | 0.37 | 105.7%
99 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
100 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
101 | 2.23 | 0.42 | 120%
102 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
103 | 2.23 | 0.42 | 120%
104 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
105 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
106 | 2.23 | 0.39 | 111.4%
107 | 2.23 | 0.38 | 108.6%
108 | 2.23 | 0.42 | 120%
109 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
110 | 2.23 | 0.39 | 111.4%
111 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
112 | 2.24 | 0.43 | 122.9%
113 | 2.24 | 0.45 | 128.6%
114 | 2.23 | 0.39 | 111.4%
115 | 2.29 | 0.61 | 174.3%
116 | 2.22 | 0.42 | 120%
117 | 2.22 | 0.42 | 120%
118 | 2.23 | 0.39 | 111.4%
119 | 2.21 | 0.36 | 102.9%
120 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
121 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
122 | 2.22 | 0.42 | 120%
123 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
124 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
125 | 2.23 | 0.39 | 111.4%
126 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
127 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
128 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
129 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
130 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
131 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
132 | 2.24 | 0.46 | 131.4%
133 | 2.24 | 0.62 | 177.1%
134 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
135 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
136 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
137 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
138 | 2.23 | 0.42 | 120%
139 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
140 | 2.23 | 0.49 | 140%
141 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
142 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
143 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
144 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
145 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
146 | 2.22 | 0.42 | 120%
147 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
148 | 2.24 | 0.49 | 140%
149 | 2.22 | 0.39 | 111.4%
150 | 2.24 | 0.48 | 137.1%
151 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
152 | 2.23 | 0.38 | 108.6%
153 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
154 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
155 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
156 | 2.22 | 0.42 | 120%
157 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
158 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
159 | 2.22 | 0.38 | 108.6%
160 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
161 | 2.23 | 0.39 | 111.4%
162 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
163 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
164 | 2.22 | 0.39 | 111.4%
165 | 2.22 | 0.39 | 111.4%
166 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
167 | 2.23 | 0.42 | 120%
168 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
169 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
170 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
171 | 2.23 | 0.38 | 108.6%
172 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
173 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
174 | 2.23 | 0.42 | 120%
175 | 2.22 | 0.38 | 108.6%
176 | 2.23 | 0.38 | 108.6%
177 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
178 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
179 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
180 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
181 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
182 | 2.23 | 0.42 | 120%
183 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
184 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
185 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
186 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
187 | 2.23 | 0.42 | 120%
188 | 2.23 | 0.42 | 120%
189 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
190 | 2.23 | 0.42 | 120%
191 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
192 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
193 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
194 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
195 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
196 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
197 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
198 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
199 | 2.22 | 0.38 | 108.6%
200 | 2.22 | 0.42 | 120%
201 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
202 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
203 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
204 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
205 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
206 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
207 | 2.23 | 0.42 | 120%
208 | 2.22 | 0.42 | 120%
209 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
210 | 2.22 | 0.47 | 134.3%
211 | 2.23 | 0.4 | 114.3%
212 | 2.23 | 0.49 | 140%
213 | 2.21 | 0.42 | 120%
214 | 2.23 | 0.59 | 168.6%
215 | 2.22 | 0.55 | 157.1%
216 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
217 | 2.23 | 0.51 | 145.7%
218 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
219 | 2.22 | 0.5 | 142.9%
220 | 2.22 | 0.47 | 134.3%
221 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
222 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
223 | 2.23 | 0.49 | 140%
224 | 2.22 | 0.46 | 131.4%
225 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
226 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
227 | 2.22 | 0.38 | 108.6%
228 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
229 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
230 | 2.22 | 0.46 | 131.4%
231 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
232 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
233 | 2.22 | 0.52 | 148.6%
234 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
235 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
236 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
237 | 2.24 | 0.42 | 120%
238 | 2.24 | 0.4 | 114.3%
239 | 2.24 | 0.45 | 128.6%
240 | 2.24 | 0.51 | 145.7%
평균 | 2.2266 | 0.4305 | 127.8%

## 2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 4월 24일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한국방송공사 남산송신소 | 온도(℃) | 24.6 ~ 25.2
용도,장소 | UPS 2호기 | 충전전압(V) | 534.9
제품명 | GSL400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.11.15(191115EC) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35 | 참고치 대비 170% 이상 상승 제품 노란색 표시
2. 셀별 데이터
셀 번호 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.428 | 122.3%
2 | 2.22 | 0.403 | 115.1%
3 | 2.23 | 0.431 | 123.1%
4 | 2.23 | 0.412 | 117.7%
5 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
6 | 2.23 | 0.427 | 122%
7 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
8 | 2.22 | 0.437 | 124.9%
9 | 2.22 | 0.395 | 112.9%
10 | 2.22 | 0.383 | 109.4%
11 | 2.22 | 0.449 | 128.3%
12 | 2.21 | 0.443 | 126.6%
13 | 2.22 | 0.399 | 114%
14 | 2.22 | 0.413 | 118%
15 | 2.22 | 0.424 | 121.1%
16 | 2.22 | 0.421 | 120.3%
17 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
18 | 2.22 | 0.374 | 106.9%
19 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
20 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
21 | 2.23 | 0.417 | 119.1%
22 | 2.23 | 0.419 | 119.7%
23 | 2.22 | 0.412 | 117.7%
24 | 2.22 | 0.445 | 127.1%
25 | 2.23 | 0.444 | 126.9%
26 | 2.22 | 0.389 | 111.1%
27 | 2.23 | 0.446 | 127.4%
28 | 2.22 | 0.409 | 116.9%
29 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
30 | 2.22 | 0.441 | 126%
31 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
32 | 2.23 | 0.418 | 119.4%
33 | 2.23 | 0.431 | 123.1%
34 | 2.23 | 0.413 | 118%
35 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
36 | 2.23 | 0.438 | 125.1%
37 | 2.22 | 0.435 | 124.3%
38 | 2.22 | 0.429 | 122.6%
39 | 2.23 | 0.384 | 109.7%
40 | 2.23 | 0.42 | 120%
41 | 2.23 | 0.492 | 140.6%
42 | 2.22 | 0.403 | 115.1%
43 | 2.22 | 0.397 | 113.4%
44 | 2.22 | 0.407 | 116.3%
45 | 2.22 | 0.385 | 110%
46 | 2.22 | 0.437 | 124.9%
47 | 2.22 | 0.425 | 121.4%
48 | 2.22 | 0.415 | 118.6%
49 | 2.22 | 0.414 | 118.3%
50 | 2.22 | 0.448 | 128%
51 | 2.22 | 0.398 | 113.7%
52 | 2.22 | 0.402 | 114.9%
53 | 2.22 | 0.408 | 116.6%
54 | 2.23 | 0.497 | 142%
55 | 2.22 | 0.405 | 115.7%
56 | 2.23 | 0.388 | 110.9%
57 | 2.23 | 0.401 | 114.6%
58 | 2.23 | 0.383 | 109.4%
59 | 2.23 | 0.434 | 124%
60 | 2.23 | 0.396 | 113.1%
61 | 2.23 | 0.495 | 141.4%
62 | 2.24 | 0.441 | 126%
63 | 2.23 | 0.452 | 129.1%
64 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
65 | 2.23 | 0.411 | 117.4%
66 | 2.24 | 0.433 | 123.7%
67 | 2.23 | 0.451 | 128.9%
68 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
69 | 2.23 | 0.476 | 136%
70 | 2.23 | 0.434 | 124%
71 | 2.23 | 0.441 | 126%
72 | 2.23 | 0.418 | 119.4%
73 | 2.23 | 0.424 | 121.1%
74 | 2.23 | 0.437 | 124.9%
75 | 2.24 | 0.454 | 129.7%
76 | 2.23 | 0.453 | 129.4%
77 | 2.23 | 0.442 | 126.3%
78 | 2.23 | 0.432 | 123.4%
79 | 2.23 | 0.423 | 120.9%
80 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
81 | 2.23 | 0.416 | 118.9%
82 | 2.24 | 0.461 | 131.7%
83 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
84 | 2.24 | 0.397 | 113.4%
85 | 2.24 | 0.439 | 125.4%
86 | 2.23 | 0.492 | 140.6%
87 | 2.24 | 0.477 | 136.3%
88 | 2.23 | 0.483 | 138%
89 | 2.23 | 0.423 | 120.9%
90 | 2.23 | 0.467 | 133.4%
91 | 2.23 | 0.446 | 127.4%
92 | 2.23 | 0.371 | 106%
93 | 2.23 | 0.399 | 114%
94 | 2.24 | 0.424 | 121.1%
95 | 2.24 | 0.416 | 118.9%
96 | 2.24 | 0.454 | 129.7%
97 | 2.24 | 0.411 | 117.4%
98 | 2.23 | 0.472 | 134.9%
99 | 2.23 | 0.388 | 110.9%
100 | 2.24 | 0.837 | 239.1%
101 | 2.24 | 0.56 | 160%
102 | 2.24 | 0.393 | 112.3%
103 | 2.23 | 0.394 | 112.6%
104 | 2.23 | 0.432 | 123.4%
105 | 2.23 | 0.397 | 113.4%
106 | 2.23 | 0.448 | 128%
107 | 2.23 | 0.455 | 130%
108 | 2.24 | 0.489 | 139.7%
109 | 2.23 | 0.438 | 125.1%
110 | 2.24 | 0.493 | 140.9%
111 | 2.24 | 0.481 | 137.4%
112 | 2.23 | 0.433 | 123.7%
113 | 2.24 | 0.417 | 119.1%
114 | 2.23 | 0.427 | 122%
115 | 2.23 | 0.395 | 112.9%
116 | 2.24 | 0.468 | 133.7%
117 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
118 | 2.23 | 0.437 | 124.9%
119 | 2.24 | 0.43 | 122.9%
120 | 2.24 | 0.473 | 135.1%
121 | 2.23 | 0.491 | 140.3%
122 | 2.23 | 0.524 | 149.7%
123 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
124 | 2.23 | 0.668 | 190.9%
125 | 2.23 | 0.545 | 155.7%
126 | 2.23 | 0.475 | 135.7%
127 | 2.23 | 0.425 | 121.4%
128 | 2.23 | 0.455 | 130%
129 | 2.23 | 0.412 | 117.7%
130 | 2.23 | 0.476 | 136%
131 | 2.23 | 0.435 | 124.3%
132 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
133 | 2.23 | 0.458 | 130.9%
134 | 2.23 | 0.432 | 123.4%
135 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
136 | 2.23 | 0.437 | 124.9%
137 | 2.23 | 0.506 | 144.6%
138 | 2.23 | 0.658 | 188%
139 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
140 | 2.23 | 0.52 | 148.6%
141 | 2.23 | 0.545 | 155.7%
142 | 2.24 | 0.474 | 135.4%
143 | 2.23 | 0.677 | 193.4%
144 | 2.23 | 0.466 | 133.1%
145 | 2.23 | 0.468 | 133.7%
146 | 2.23 | 0.434 | 124%
147 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
148 | 2.23 | 0.529 | 151.1%
149 | 2.24 | 0.494 | 141.1%
150 | 2.23 | 0.426 | 121.7%
151 | 2.23 | 0.448 | 128%
152 | 2.23 | 0.423 | 120.9%
153 | 2.23 | 0.424 | 121.1%
154 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
155 | 2.23 | 0.434 | 124%
156 | 2.23 | 0.431 | 123.1%
157 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
158 | 2.23 | 0.488 | 139.4%
159 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
160 | 2.23 | 0.465 | 132.9%
161 | 2.23 | 0.452 | 129.1%
162 | 2.23 | 0.425 | 121.4%
163 | 2.23 | 0.478 | 136.6%
164 | 2.23 | 0.484 | 138.3%
165 | 2.23 | 0.462 | 132%
166 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
167 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
168 | 2.23 | 0.436 | 124.6%
169 | 2.23 | 0.424 | 121.1%
170 | 2.23 | 0.522 | 149.1%
171 | 2.23 | 0.416 | 118.9%
172 | 2.23 | 0.418 | 119.4%
173 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
174 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
175 | 2.23 | 0.434 | 124%
176 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
177 | 2.24 | 0.455 | 130%
178 | 2.24 | 0.429 | 122.6%
179 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
180 | 2.23 | 0.58 | 165.7%
181 | 2.23 | 0.489 | 139.7%
182 | 2.24 | 0.587 | 167.7%
183 | 2.24 | 0.676 | 193.1%
184 | 2.23 | 0.413 | 118%
185 | 2.22 | 0.412 | 117.7%
186 | 2.23 | 0.405 | 115.7%
187 | 2.22 | 0.431 | 123.1%
188 | 2.22 | 0.433 | 123.7%
189 | 2.21 | 0.419 | 119.7%
190 | 2.23 | 0.492 | 140.6%
191 | 2.22 | 0.441 | 126%
192 | 2.23 | 0.454 | 129.7%
193 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
194 | 2.22 | 0.418 | 119.4%
195 | 2.23 | 0.431 | 123.1%
196 | 2.24 | 0.468 | 133.7%
197 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
198 | 2.22 | 0.47 | 134.3%
199 | 2.22 | 0.422 | 120.6%
200 | 2.22 | 0.438 | 125.1%
201 | 2.22 | 0.419 | 119.7%
202 | 2.24 | 0.477 | 136.3%
203 | 2.23 | 0.402 | 114.9%
204 | 2.22 | 0.411 | 117.4%
205 | 2.24 | 0.45 | 128.6%
206 | 2.24 | 0.427 | 122%
207 | 2.23 | 0.438 | 125.1%
208 | 2.24 | 0.454 | 129.7%
209 | 2.23 | 0.423 | 120.9%
210 | 2.23 | 0.391 | 111.7%
211 | 2.22 | 0.398 | 113.7%
212 | 2.22 | 0.377 | 107.7%
213 | 2.23 | 0.426 | 121.7%
214 | 2.23 | 0.441 | 126%
215 | 2.22 | 0.421 | 120.3%
216 | 2.23 | 0.404 | 115.4%
217 | 2.22 | 0.409 | 116.9%
218 | 2.24 | 0.48 | 137.1%
219 | 2.23 | 0.407 | 116.3%
220 | 2.22 | 0.389 | 111.1%
221 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
222 | 2.23 | 0.437 | 124.9%
223 | 2.23 | 0.402 | 114.9%
224 | 2.22 | 0.465 | 132.9%
225 | 2.22 | 0.388 | 110.9%
226 | 2.22 | 0.427 | 122%
227 | 2.22 | 0.415 | 118.6%
228 | 2.23 | 0.478 | 136.6%
229 | 2.22 | 0.446 | 127.4%
230 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
231 | 2.22 | 0.465 | 132.9%
232 | 2.23 | 0.379 | 108.3%
233 | 2.22 | 0.437 | 124.9%
234 | 2.22 | 0.399 | 114%
235 | 2.23 | 0.408 | 116.6%
236 | 2.23 | 0.42 | 120%
237 | 2.23 | 0.434 | 124%
238 | 2.24 | 0.397 | 113.4%
239 | 2.22 | 0.4 | 114.3%
240 | 2.24 | 0.41 | 117.1%
평균 | 2.2288 | 0.44375 | 120.6%