## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 8월 1일 | 점검형태 | AS
업체명 | 인천공항본부세관 특송물류센터 | 온도(℃) | 19 ~ 20
용도,장소 | 주서버실 UPS용 | 충전전압(V) | 263.5
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 20EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.06.01 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.4 | 2.23 | 96.96%
2 | 13.25 | 2.21 | 96.09%
3 | 13.34 | 2.18 | 94.78%
4 | 13.22 | 2.16 | 93.91%
5 | 13.21 | 2.19 | 95.22%
6 | 13.26 | 2.19 | 95.22%
7 | 13.16 | 2.19 | 95.22%
8 | 13.28 | 2.25 | 97.83%
9 | 13.27 | 2.18 | 94.78%
10 | 13.28 | 2.19 | 95.22%
11 | 13.33 | 2.21 | 96.09%
12 | 13.29 | 2.2 | 95.65%
13 | 11.03 | 34.4 | 1496%
14 | 13.27 | 2.21 | 96.09%
15 | 13.27 | 2.2 | 95.65%
16 | 13.35 | 2.2 | 95.65%
17 | 13.23 | 2.18 | 94.78%
18 | 13.35 | 2.22 | 96.52%
19 | 13.31 | 2.2 | 95.65%
20 | 13.33 | 2.19 | 95.22%
평균 | 13.1715 | 3.809 | 165.6%