## Sheet2
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 08월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | 북의왕영업소(한덕엔지니어림) | 온도(℃) | 33
담당자/연락처 | 김의성/010-8753-2344 | 충전전압(V) | 120.8
용도,장소 | 청계3터널종점부, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 1.5/0~1.2
제품명 | ESP100 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 9EA | 점검결과 | 자체점검시 1대(4번) 내부저항(40.41mΩ) - 이상없음
LOT | 2022.01.30/22.12월 설치
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.4 | 3.35 | #DIV/0!
2 | 13.42 | 3.37 | #DIV/0!
3 | 13.44 | 3.31 | #DIV/0!
4 | 13.43 | 3.34 | #DIV/0!
5 | 13.4 | 3.45 | #DIV/0!
6 | 13.46 | 3.35 | #DIV/0!
7 | 13.47 | 3.35 | #DIV/0!
8 | 13.4 | 3.56 | #DIV/0!
9 | 13.44 | 3.55 | #DIV/0!
10 | 13.43 | 4.26 | 볼트,너트부 측정
11 | 13.43 | 4.09 | 볼트,너트부 측정
12 | 13.43 | 3.37 | 볼트,너트부 측정
평균 | 13.4292 | 3.5292 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등) | UPS용(ESP200) : 13.33~13.40V / 2.15~2.31mΩ 볼트,너트부 측정시 : 3.21~3.29mΩ