## 축전지 #1
형 명 | VGS2000 | 제조일자 | 2021.11.16 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 1 | 2.24 | 0.85 | 25 | 0.24 | 354.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 2 | 2.24 | 0.9 | 25 | 0.24 | 375%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 3 | 2.26 | 0.8 | 25 | 0.24 | 333.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 4 | 2.23 | 0.91 | 25 | 0.24 | 379.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 5 | 2.25 | 0.78 | 25 | 0.24 | 325%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 6 | 2.23 | 0.89 | 25 | 0.24 | 370.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 7 | 2.25 | 0.87 | 25 | 0.24 | 362.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 8 | 2.25 | 0.81 | 25 | 0.24 | 337.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 9 | 2.26 | 0.87 | 25 | 0.24 | 362.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 10 | 2.25 | 0.86 | 25 | 0.24 | 358.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 11 | 2.26 | 0.77 | 25 | 0.24 | 320.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 12 | 2.23 | 0.92 | 25 | 0.24 | 383.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 13 | 2.23 | 0.92 | 25 | 0.24 | 383.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 14 | 2.26 | 0.86 | 25 | 0.24 | 358.3%
|  |  |  | 2.26 | 1.1 | 25 | 0.24 | 458.3%
|  |  |  | 2.26 | 1.46 | 25 | 0.24 | 608.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 15 | 2.26 | 0.91 | 25 | 0.24 | 379.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 16 | 2.23 | 0.84 | 25 | 0.24 | 350%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 17 | 2.27 | 0.87 | 25 | 0.24 | 362.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 18 | 2.24 | 0.87 | 25 | 0.24 | 362.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 19 | 2.25 | 0.83 | 25 | 0.24 | 345.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 20 | 2.24 | 0.82 | 25 | 0.24 | 341.7%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 21 | 2.26 | 0.85 | 25 | 0.24 | 354.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 22 | 2.23 | 0.9 | 25 | 0.24 | 375%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 23 | 2.24 | 0.83 | 25 | 0.24 | 345.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 24 | 2.25 | 0.77 | 25 | 0.24 | 320.8%
평균 |  |  |  | 2.2473 | 0.88692 |  |  | 369.6%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 1.46 |  |  | 608.3%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.77 |  |  | 320.8%
점검내용 | 1. 24.10.02 방전 테스트 진행 → #14번 전지 전압 DROP현상으로 인한 AS요청 2.#14번 전지 (-)극주 동인서트-납 박리로 인한 내부저항 증가 → #14번 전지 무상교체 및 해체분석 진행예정 3.나머지 전지 전압 및 내부저항(VGS볼트부 측정): 이상없음 4.단자 조임상태 확인 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#14번전지 (-) 극주 동인서트-납 내부저항

## 축전지 #2
형 명 | VGS2000 | 제조일자 | 2021.11.16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 1 | 2.23 | 0.84 | 25 | 0.24 | 350%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 2 | 2.23 | 0.84 | 25 | 0.24 | 350%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 3 | 2.26 | 0.92 | 25 | 0.24 | 383.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 4 | 2.23 | 0.9 | 25 | 0.24 | 375%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 5 | 2.26 | 0.92 | 25 | 0.24 | 383.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 6 | 2.24 | 0.98 | 25 | 0.24 | 408.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 7 | 2.24 | 0.95 | 25 | 0.24 | 395.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 8 | 2.23 | 0.91 | 25 | 0.24 | 379.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 9 | 2.24 | 0.9 | 25 | 0.24 | 375%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 10 | 2.27 | 0.86 | 25 | 0.24 | 358.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 11 | 2.26 | 0.84 | 25 | 0.24 | 350%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 12 | 2.24 | 0.86 | 25 | 0.24 | 358.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 13 | 2.25 | 0.77 | 25 | 0.24 | 320.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 14 | 2.24 | 0.88 | 25 | 0.24 | 366.7%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 15 | 2.25 | 0.79 | 25 | 0.24 | 329.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 16 | 2.26 | 0.95 | 25 | 0.24 | 395.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 17 | 2.23 | 0.93 | 25 | 0.24 | 387.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 18 | 2.25 | 0.97 | 25 | 0.24 | 404.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 19 | 2.26 | 0.93 | 25 | 0.24 | 387.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 20 | 2.24 | 0.85 | 25 | 0.24 | 354.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 21 | 2.26 | 0.88 | 25 | 0.24 | 366.7%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 22 | 2.24 | 0.87 | 25 | 0.24 | 362.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 23 | 2.23 | 0.87 | 25 | 0.24 | 362.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 3층 정류기용 UPS | 24 | 2.26 | 0.78 | 25 | 0.24 | 325%
평균 |  |  |  | 2.2458 | 0.88292 |  |  | 367.9%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 0.98 |  |  | 408.3%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.77 |  |  | 320.8%
점검내용 | 1.BS활동 차 점검진행 2.전지 전압 및 내부저항(VGS볼트부 측정) : 이상없음 →2.23~2.27V/ 0.77~0.98mΩ 3.단자 조임상태 확인 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 축전지 #3
형 명 | VGS2000 | 제조일자 | 2022.08.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 1 | 2.28 | 0.63 | 25 | 0.24 | 262.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 2 | 2.24 | 0.73 | 25 | 0.24 | 304.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 3 | 2.26 | 0.61 | 25 | 0.24 | 254.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 4 | 2.25 | 0.75 | 25 | 0.24 | 312.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 5 | 2.23 | 0.69 | 25 | 0.24 | 287.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 6 | 2.24 | 0.71 | 25 | 0.24 | 295.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 7 | 2.24 | 0.72 | 25 | 0.24 | 300%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 8 | 2.23 | 0.75 | 25 | 0.24 | 312.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 9 | 2.24 | 0.7 | 25 | 0.24 | 291.7%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 10 | 2.23 | 0.64 | 25 | 0.24 | 266.7%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 11 | 2.23 | 0.68 | 25 | 0.24 | 283.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 12 | 2.25 | 0.71 | 25 | 0.24 | 295.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 13 | 2.27 | 0.71 | 25 | 0.24 | 295.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 14 | 2.27 | 0.72 | 25 | 0.24 | 300%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 15 | 2.26 | 0.65 | 25 | 0.24 | 270.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 16 | 2.24 | 0.69 | 25 | 0.24 | 287.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 17 | 2.25 | 0.65 | 25 | 0.24 | 270.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 18 | 2.24 | 0.78 | 25 | 0.24 | 325%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 19 | 2.26 | 0.7 | 25 | 0.24 | 291.7%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 20 | 2.23 | 0.62 | 25 | 0.24 | 258.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 21 | 2.27 | 0.68 | 25 | 0.24 | 283.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 22 | 2.22 | 0.71 | 25 | 0.24 | 295.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 23 | 2.23 | 0.79 | 25 | 0.24 | 329.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 2층 정류기용 UPS | 24 | 2.25 | 0.69 | 25 | 0.24 | 287.5%
평균 |  |  |  | 2.2462 | 0.69625 |  |  | 290.1%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 0.79 |  |  | 329.2%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.61 |  |  | 254.2%
점검내용 | 1.BS활동 차 점검진행 2.전지 전압 및 내부저항(VGS볼트부 측정) : 이상없음 →2.22~2.28V/ 0.61~0.79mΩ 3.단자 조임상태 확인 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 통전 전 축전지
형 명 | VGS2000 | 제조일자 | 2024.05.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 1 | 2.13 | 0.65 | 25 | 0.24 | 270.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 2 | 2.13 | 0.55 | 25 | 0.24 | 229.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 3 | 2.13 | 0.59 | 25 | 0.24 | 245.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 4 | 2.13 | 0.53 | 25 | 0.24 | 220.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 5 | 2.13 | 0.54 | 25 | 0.24 | 225%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 6 | 2.13 | 0.52 | 25 | 0.24 | 216.7%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 7 | 2.12 | 0.63 | 25 | 0.24 | 262.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 8 | 2.13 | 0.54 | 25 | 0.24 | 225%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 9 | 2.12 | 0.53 | 25 | 0.24 | 220.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 10 | 2.12 | 0.53 | 25 | 0.24 | 220.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 11 | 2.12 | 0.63 | 25 | 0.24 | 262.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 12 | 2.13 | 0.63 | 25 | 0.24 | 262.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 13 | 2.13 | 0.55 | 25 | 0.24 | 229.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 14 | 2.13 | 0.62 | 25 | 0.24 | 258.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 15 | 2.12 | 0.51 | 25 | 0.24 | 212.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 16 | 2.13 | 0.48 | 25 | 0.24 | 200%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 17 | 2.13 | 0.6 | 25 | 0.24 | 250%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 18 | 2.13 | 0.49 | 25 | 0.24 | 204.2%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 19 | 2.13 | 0.6 | 25 | 0.24 | 250%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 20 | 2.13 | 0.56 | 25 | 0.24 | 233.3%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 21 | 2.13 | 0.51 | 25 | 0.24 | 212.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 22 | 2.13 | 0.51 | 25 | 0.24 | 212.5%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 23 | 2.13 | 0.47 | 25 | 0.24 | 195.8%
2024-10-10 | LG U+ 연동국사 | 통전 전 | 24 | 2.12 | 0.43 | 25 | 0.24 | 179.2%
평균 |  |  |  | 2.1275 | 0.55 |  |  | 229.2%
최대값 |  |  |  | 2.13 | 0.65 |  |  | 270.8%
최소값 |  |  |  | 2.12 | 0.43 |  |  | 179.2%
점검내용 | 1.BS활동 차 점검진행 2.전지 전압(통전 전) 및 내부저항(VGS볼트부 측정) : 이상없음 →2.12~2.13V/ 0.43~0.65mΩ 3.단자 조임상태 확인 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호