## 측정자료
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 2019.11.22 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량(EA) | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(평균)(mΩ) | 비고
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 1 | 2.24 | 0.751 | - | 25 | 0.7 | 107.3%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 2 | 2.24 | 0.729 | - | 25 | 0.7 | 104.1%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 3 | 2.24 | 0.642 | - | 25 | 0.7 | 91.71%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 4 | 2.24 | 0.709 | - | 25 | 0.7 | 101.3%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 5 | 2.24 | 0.746 | - | 25 | 0.7 | 106.6%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 6 | 2.24 | 0.67 | - | 25 | 0.7 | 95.71%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 7 | 2.24 | 0.655 | - | 25 | 0.7 | 93.57%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 8 | 2.24 | 0.725 | - | 25 | 0.7 | 103.6%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 9 | 2.23 | 0.713 | - | 25 | 0.7 | 101.9%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 10 | 2.23 | 0.6 | - | 25 | 0.7 | 85.71%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 11 | 2.23 | 0.723 | - | 25 | 0.7 | 103.3%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 12 | 2.24 | 0.712 | - | 25 | 0.7 | 101.7%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 13 | 2.23 | 0.729 | - | 25 | 0.7 | 104.1%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 14 | 2.23 | 0.753 | - | 25 | 0.7 | 107.6%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 15 | 2.23 | 0.672 | - | 25 | 0.7 | 96%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 16 | 2.23 | 0.645 | - | 25 | 0.7 | 92.14%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 17 | 2.24 | 0.748 | - | 25 | 0.7 | 106.9%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 18 | 2.24 | 0.621 | - | 25 | 0.7 | 88.71%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 19 | 2.24 | 0.771 | - | 25 | 0.7 | 110.1%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 20 | 2.24 | 0.735 | - | 25 | 0.7 | 105%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 21 | 2.24 | 0.778 | - | 25 | 0.7 | 111.1%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 22 | 2.24 | 0.662 | - | 25 | 0.7 | 94.57%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 23 | 2.24 | 0.694 | - | 25 | 0.7 | 99.14%
2024-10-31 | LGU+ 마곡국사 | 축전지 3조 | 24 | 2.24 | 0.694 | - | 25 | 0.7 | 99.14%
점검내용 | 1. 전압 및 내부저항, 외관 상태 전반적으로 양호함 2. 화재예방 점검활동을 위해 업체 방문함 |  |  |  | 비 고 | 1. 화재 위험성 홍보
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진