## 광주중흥_5층 배터리 A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-19 | LG U+ 관리코드 | GYB201100022
업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 5층 배터리 A | 충전전압(V) | 53.5
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.72
2 | 2.25 | 0.73
3 | 2.25 | 0.74
4 | 2.24 | 0.69
5 | 2.24 | 0.72
6 | 2.25 | 0.63
7 | 2.25 | 0.66
8 | 2.25 | 0.78
9 | 2.25 | 0.66
10 | 2.24 | 0.67
11 | 2.24 | 0.66
12 | 2.23 | 0.66
13 | 2.24 | 0.73
14 | 2.25 | 0.76
15 | 2.24 | 0.7
16 | 2.25 | 0.64
17 | 2.24 | 0.78
18 | 2.25 | 0.77
19 | 2.25 | 0.69
20 | 2.25 | 0.68
21 | 2.24 | 0.75 |  | 크랙
22 | 2.25 | 0.68
23 | 2.25 | 0.68
24 | 2.25 | 0.76

## 광주중흥_5층 축전지 2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-19 | LG U+ 관리코드 | GYB190600020
업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 5층 축전지 2 | 충전전압(V) | 53.7
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.79
2 | 2.24 | 0.76
3 | 2.23 | 0.76
4 | 2.24 | 0.76
5 | 2.24 | 0.76 |  | 크랙
6 | 2.23 | 0.74
7 | 2.23 | 0.69
8 | 2.24 | 0.8
9 | 2.24 | 0.72
10 | 2.24 | 0.79
11 | 2.24 | 0.81
12 | 2.23 | 0.73
13 | 2.23 | 0.73
14 | 2.24 | 0.73
15 | 2.24 | 0.76
16 | 2.24 | 0.79
17 | 2.24 | 0.79 |  | 크랙
18 | 2.24 | 0.82
19 | 2.24 | 0.7 |  | 크랙
20 | 2.24 | 0.74 |  | 크랙
21 | 2.24 | 0.72
22 | 2.24 | 0.7
23 | 2.24 | 0.72
24 | 2.24 | 0.77

## 광양_축전지4
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-19 | LG U+ 관리코드 | GYB2001100031
업체명 | LGU+ 광양국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지4 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.82
2 | 2.25 | 0.87
3 | 2.25 | 0.92 |  | 크랙
4 | 2.25 | 0.85 |  | 크랙
5 | 2.25 | 0.84 |  | 크랙
6 | 2.25 | 0.78
7 | 2.24 | 0.84
8 | 2.25 | 0.94 |  | 크랙
9 | 2.25 | 0.94
10 | 2.25 | 0.87 |  | 크랙
11 | 2.23 | 0.86
12 | 2.24 | 0.9 |  | 크랙
13 | 2.25 | 0.89
14 | 2.25 | 0.97
15 | 2.24 | 0.86
16 | 2.25 | 0.9
17 | 2.24 | 0.83
18 | 2.25 | 0.82 |  | 크랙
19 | 2.24 | 0.89 |  | 크랙
20 | 2.25 | 0.87
21 | 2.25 | 0.94
22 | 2.24 | 0.91
23 | 2.24 | 0.83
24 | 2.25 | 0.83