## 대전대흥-정류기1_축전지1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드
업체명 | LGU+ 대전대흥국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 정류기1_축전지1 | 충전전압(V) | 53.61
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2024-12-26 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.29 | 0.8
2 | 2.27 | 0.8
3 | 2.19 | 0.91
4 | 2.29 | 0.82
5 | 2.23 | 0.79
6 | 2.23 | 0.82
7 | 2.23 | 0.81
8 | 2.25 | 0.86
9 | 2.22 | 0.71
10 | 2.21 | 0.91
11 | 2.21 | 0.7
12 | 2.25 | 0.84
13 | 2.25 | 0.81
14 | 2.19 | 0.79
15 | 2.27 | 0.78
16 | 2.25 | 0.78
17 | 2.23 | 0.93
18 | 2.2 | 0.9
19 | 2.21 | 0.93
20 | 2.21 | 0.97
21 | 2.2 | 0.84
22 | 2.2 | 0.67
23 | 2.21 | 0.89
24 | 2.27 | 0.73

## 대전대흥-정류기1_축전지2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | GYB151200004
업체명 | LGU+ 대전대흥국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 정류기1_축전지2 | 충전전압(V) | 53.61
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2024-04-12, 2024-04-24 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | LOT
1 | 2.23 | 0.76 |  |  | 2024-04-12
2 | 2.23 | 0.79 |  |  | 2024-04-12
3 | 2.23 | 0.74 |  |  | 2024-04-12
4 | 2.23 | 0.79 |  |  | 2024-04-12
5 | 2.23 | 0.73 |  |  | 2024-04-12
6 | 2.23 | 0.62 |  |  | 2024-04-12
7 | 2.23 | 0.69 |  |  | 2024-04-12
8 | 2.23 | 0.79 |  |  | 2024-04-12
9 | 2.23 | 0.85 |  |  | 2024-04-12
10 | 2.23 | 0.67 |  |  | 2024-04-12
11 | 2.23 | 0.69 |  |  | 2024-04-12
12 | 2.24 | 0.76 |  |  | 2024-04-12
13 | 2.23 | 0.82 |  |  | 2024-04-12
14 | 2.22 | 0.81 |  |  | 2024-04-12
15 | 2.23 | 0.7 |  |  | 2024-04-12
16 | 2.23 | 0.72 |  |  | 2024-04-12
17 | 2.25 | 0.86 |  |  | 2024-04-24
18 | 2.25 | 0.72 |  |  | 2024-04-24
19 | 2.23 | 0.74 |  |  | 2024-04-12
20 | 2.23 | 0.84 |  |  | 2024-04-12
21 | 2.23 | 0.81 |  |  | 2024-04-12
22 | 2.23 | 0.75 |  |  | 2024-04-12
23 | 2.23 | 0.7 |  |  | 2024-04-12
24 | 2.23 | 0.73 |  |  | 2024-04-12

## 대전대흥-정류기1_축전지3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | GYB190300057
업체명 | LGU+ 대전대흥국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 정류기1_축전지3 | 충전전압(V) | 53.61
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-25 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.85
2 | 2.22 | 0.81
3 | 2.21 | 0.79
4 | 2.24 | 0.79
5 | 2.21 | 0.84
6 | 2.22 | 0.82 |  | 크랙 의심
7 | 2.22 | 0.83
8 | 2.22 | 0.86
9 | 2.24 | 0.81 |  | 크랙
10 | 2.25 | 0.77 |  | 크랙
11 | 2.25 | 0.83
12 | 2.25 | 0.74
13 | 2.25 | 0.8
14 | 2.23 | 0.74
15 | 2.23 | 0.75
16 | 2.23 | 0.81
17 | 2.25 | 0.79
18 | 2.22 | 0.78
19 | 2.23 | 0.81
20 | 2.23 | 0.73 |  | 크랙
21 | 2.24 | 0.8 |  | 크랙
22 | 2.24 | 0.74
23 | 2.23 | 0.84
24 | 2.25 | 0.75