## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 12월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 군포문화예술회관 | 온도(℃) | -
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 261.4
제품명 | RP200-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 20EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.09.06(KA4I06) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.9
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.03 | 2.91 | 100.3%
2 | 13.08 | 2.92 | 100.7%
3 | 13.11 | 2.94 | 101.4%
4 | 13 | 2.92 | 100.7%
5 | 13.01 | 2.87 | 98.97%
6 | 13.07 | 2.85 | 98.28%
7 | 13.14 | 2.92 | 100.7%
8 | 13.11 | 2.92 | 100.7%
9 | 13.09 | 2.92 | 100.7%
10 | 13.06 | 2.88 | 99.31%
11 | 13.07 | 2.88 | 99.31%
12 | 13.12 | 2.9 | 100%
13 | 13.01 | 2.9 | 100%
14 | 13.02 | 2.88 | 99.31%
15 | 13.02 | 2.86 | 98.62%
16 | 13.02 | 2.89 | 99.66%
17 | 13.05 | 2.89 | 99.66%
18 | 13.13 | 2.93 | 101%
19 | 13.11 | 2.92 | 100.7%
20 | 13.13 | 2.92 | 100.7%
평균 | 13.069 | 2.901 | 100%