## UPS 1호기
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 공간협소로 LOT 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 1 | 13.4 | 2.24 | 25 | 2.3 | 97.39%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 2 | 13.33 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 3 | 13.33 | 2.29 | 25 | 2.3 | 99.57%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 4 | 13.38 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 5 | 13.37 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 6 | 13.35 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 7 | 13.35 | 2.2 | 25 | 2.3 | 95.65%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 8 | 13.35 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 9 | 13.35 | 2.19 | 25 | 2.3 | 95.22%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 10 | 13.35 | 2.18 | 25 | 2.3 | 94.78%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 11 | 13.35 | 2.16 | 25 | 2.3 | 93.91%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 12 | 13.34 | 2.04 | 25 | 2.3 | 88.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 13 | 13.32 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 14 | 13.33 | 2.19 | 25 | 2.3 | 95.22%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 15 | 13.34 | 2.16 | 25 | 2.3 | 93.91%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 16 | 13.29 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 17 | 13.33 | 2.26 | 25 | 2.3 | 98.26%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 18 | 13.33 | 2.18 | 25 | 2.3 | 94.78%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 19 | 13.33 | 2.15 | 25 | 2.3 | 93.48%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 20 | 13.29 | 2.24 | 25 | 2.3 | 97.39%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 21 | 13.31 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 22 | 13.34 | 2.15 | 25 | 2.3 | 93.48%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 23 | 13.31 | 2.26 | 25 | 2.3 | 98.26%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 24 | 13.28 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 25 | 13.29 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 26 | 13.32 | 2.19 | 25 | 2.3 | 95.22%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 27 | 13.3 | 2.22 | 25 | 2.3 | 96.52%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 28 | 13.3 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 29 | 13.29 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 30 | 13.3 | 2.24 | 25 | 2.3 | 97.39%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 31 | 13.29 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 32 | 13.32 | 2.2 | 25 | 2.3 | 95.65%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 33 | 13.31 | 2.22 | 25 | 2.3 | 96.52%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 34 | 13.33 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 35 | 13.28 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 36 | 13.29 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 37 | 13.31 | 2.29 | 25 | 2.3 | 99.57%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 38 | 13.29 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 39 | 13.25 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 1호기 | 40 | 13.28 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
평균 |  |  |  | 13.32 | 2.2283 |  |  | 96.88%
최대값 |  |  |  | 13.4 | 2.31 |  |  | 100.4%
최소값 |  |  |  | 13.25 | 2.04 |  |  | 88.7%
점검내용 | 1. BS지원 차 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.32V/EA / 2.04~2.31mΩ 3. 철함-전선 절연 권고(화재예방활동) 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS 2호기
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 공간협소로 LOT 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 1 | 13.36 | 2.39 | 25 | 2.3 | 103.9%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 2 | 13.39 | 2.41 | 25 | 2.3 | 104.8%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 3 | 13.38 | 2.34 | 25 | 2.3 | 101.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 4 | 13.45 | 2.4 | 25 | 2.3 | 104.3%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 5 | 13.36 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 6 | 13.33 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 7 | 13.39 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 8 | 13.4 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 9 | 13.33 | 2.42 | 25 | 2.3 | 105.2%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 10 | 13.36 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 11 | 13.32 | 2.22 | 25 | 2.3 | 96.52%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 12 | 13.36 | 2.26 | 25 | 2.3 | 98.26%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 13 | 13.37 | 2.29 | 25 | 2.3 | 99.57%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 14 | 13.33 | 2.22 | 25 | 2.3 | 96.52%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 15 | 13.32 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 16 | 13.32 | 2.24 | 25 | 2.3 | 97.39%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 17 | 13.33 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 18 | 13.22 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 19 | 13.35 | 2.2 | 25 | 2.3 | 95.65%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 20 | 13.33 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 21 | 13.35 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 22 | 13.34 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 23 | 13.35 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 24 | 13.34 | 2.41 | 25 | 2.3 | 104.8%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 25 | 13.36 | 2.18 | 25 | 2.3 | 94.78%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 26 | 13.33 | 2.18 | 25 | 2.3 | 94.78%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 27 | 13.33 | 2.15 | 25 | 2.3 | 93.48%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 28 | 13.39 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 29 | 13.39 | 2.26 | 25 | 2.3 | 98.26%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 30 | 13.35 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 31 | 13.33 | 2.26 | 25 | 2.3 | 98.26%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 32 | 13.34 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 33 | 13.36 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 34 | 13.26 | 2.21 | 25 | 2.3 | 96.09%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 35 | 13.38 | 2.32 | 25 | 2.3 | 100.9%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 36 | 13.36 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 37 | 13.35 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 38 | 13.4 | 2.32 | 25 | 2.3 | 100.9%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 39 | 13.55 | 2.33 | 25 | 2.3 | 101.3%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 2호기 | 40 | 13.41 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
평균 |  |  |  | 13.3567 | 2.2805 |  |  | 99.15%
최대값 |  |  |  | 13.55 | 2.42 |  |  | 105.2%
최소값 |  |  |  | 13.22 | 2.15 |  |  | 93.48%
점검내용 | 1. BS지원 차 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.22V/EA / 2.15~2.42mΩ 3. 철함-전선 절연 권고(화재예방활동) 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS 3호기
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2021.07.08 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 1 | 13.4 | 2.58 | 25 | 2.3 | 112.2%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 2 | 13.36 | 2.69 | 25 | 2.3 | 117%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 3 | 13.33 | 2.85 | 25 | 2.3 | 123.9%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 4 | 13.34 | 2.87 | 25 | 2.3 | 124.8%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 5 | 13.4 | 2.77 | 25 | 2.3 | 120.4%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 6 | 13.43 | 2.55 | 25 | 2.3 | 110.9%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 7 | 13.36 | 2.58 | 25 | 2.3 | 112.2%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 8 | 13.23 | 2.53 | 25 | 2.3 | 110%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 9 | 13.46 | 2.57 | 25 | 2.3 | 111.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 10 | 13.32 | 2.45 | 25 | 2.3 | 106.5%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 11 | 13.46 | 2.49 | 25 | 2.3 | 108.3%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 12 | 13.39 | 2.44 | 25 | 2.3 | 106.1%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 13 | 13.39 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 14 | 13.35 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 15 | 13.34 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 16 | 13.36 | 2.28 | 25 | 2.3 | 99.13%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 17 | 13.36 | 2.36 | 25 | 2.3 | 102.6%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 18 | 13.41 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 19 | 13.4 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 20 | 13.52 | 2.42 | 25 | 2.3 | 105.2%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 21 | 13.39 | 2.34 | 25 | 2.3 | 101.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 22 | 13.37 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 23 | 13.35 | 2.33 | 25 | 2.3 | 101.3%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 24 | 13.42 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 25 | 13.39 | 2.33 | 25 | 2.3 | 101.3%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 26 | 13.38 | 2.41 | 25 | 2.3 | 104.8%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 27 | 13.38 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 28 | 13.24 | 4.28 | 25 | 2.3 | 186.1%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 29 | 13.32 | 2.52 | 25 | 2.3 | 109.6%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 30 | 13.35 | 2.53 | 25 | 2.3 | 110%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 31 | 13.42 | 2.44 | 25 | 2.3 | 106.1%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 32 | 13.36 | 2.73 | 25 | 2.3 | 118.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 33 | 13.36 | 2.72 | 25 | 2.3 | 118.3%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 34 | 13.33 | 2.61 | 25 | 2.3 | 113.5%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 35 | 13.4 | 2.89 | 25 | 2.3 | 125.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 36 | 13.35 | 2.84 | 25 | 2.3 | 123.5%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 37 | 13.46 | 2.86 | 25 | 2.3 | 124.3%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 38 | 13.43 | 2.91 | 25 | 2.3 | 126.5%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 39 | 13.36 | 2.96 | 25 | 2.3 | 128.7%
2025-02-25 | LG U+ 부산중앙동 | 4층 전산실 UPS 3호기 | 40 | 13.39 | 2.72 | 25 | 2.3 | 118.3%
평균 |  |  |  | 13.3765 | 2.5857 |  |  | 112.4%
최대값 |  |  |  | 13.52 | 4.28 |  |  | 186.1%
최소값 |  |  |  | 13.23 | 2.25 |  |  | 97.83%
점검내용 | 1. 배기변 백화현상으로 인한 점검 2.#28번 전지 전압 및 내부저항 : 13.24V/ 4.28mΩ →참고치 (2.3mΩ) 대비 186% 상승으로 구매 권유 2. 그 외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.23V/EA / 2.25~2.91mΩ 3. 배기변 백화현상 원인 설명 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호