## V전지
형 명 | VCF280M-48V | 제조일자 | 2022.12.07 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-06 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 상태 | 1 | 2.16 | 1.318 | 1.311 |  |  | 15
2025-03-06 |  |  | 2 | 2.15 | 1.304 | 1.297 |  |  | 15
2025-03-06 |  |  | 3 | 2.14 | 1.306 | 1.299 |  |  | 15
2025-03-06 |  |  | 4 | 2.15 | 1.31 | 1.3016 |  |  | 13
2025-03-06 |  |  | 5 | 2.15 | 1.303 | 1.296 |  |  | 15
2025-03-06 |  |  | 6 | 2.15 | 1.276 | 1.269 |  |  | 15
2025-03-06 |  |  | 7 | 2.15 | 1.308 | 1.2982 |  |  | 11
2025-03-06 |  |  | 8 | 2.11 | 1.276 | 1.2655 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 9 | 1.79 | 1.008 | 0.9968 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 10 | 2.05 | 1.212 | 1.2015 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 11 | 1.82 | 1.013 | 1.0018 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 12 | 2.15 | 1.311 | 1.3005 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 13 | 2.15 | 1.311 | 1.3005 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 14 | 2.13 | 1.293 | 1.2811 |  |  | 8
2025-03-06 |  |  | 15 | 0.25 | 1 | 0.9881 |  |  | 8
2025-03-06 |  |  | 16 | 2.07 | 1.239 | 1.2278 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 17 | 2.08 | 1.247 | 1.2358 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 18 | 2.15 | 1.312 | 1.3015 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 19 | 2.16 | 1.316 | 1.3055 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 20 | 2.16 | 1.315 | 1.3045 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 21 | 2.15 | 1.313 | 1.3018 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 22 | 2.11 | 1.279 | 1.2678 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 23 | 2.16 | 1.309 | 1.2978 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 24 | 2.17 | 1.326 | 1.3155 |  |  | 10
점검내용 | 1. 22년 12월 Lot로 24년 12월 영업 측 공장 회수 협의 완료 건이나, 공장 수송 지연됨 2. 탈거 상태 AJ네트웍스 천안센터 입고 제품(실사용처 경기도 의정부시)으로 점검시#9, #11, #15번 셀 단락 판단됨에 따라 교체 후 정밀점검 필요함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]