## 종합
24년 이전 장기 체화품 점검결과(AJ네트워스 천안센터)
구분 | 관리번호 | 형명 | 제조 로트 | 전압(V) | 비중(25℃) | 온도(℃) | 점검 결과 | BMS 설치 유무 | 보증기간 내 제품
1 | 8476 | VCD400M-48V | 2024.02.17 | 1.92~1.93 | 1.100 이하 | 19 | 심방전으로 인한 환류보충전 필요 | O | O
2 | 8688 | VCF335-48V | 2023.12.21 | 2.03~2.05 | 1.176~1.196 | 19 | 과방전으로 인한 환류보충전 필요 | X | O
3 | 9792 | VCDH460M-48V | 2024.06.05 | 1.96 | 1.096 | 19 | 심방전으로 인한 환류보충전 필요 | O | O
4 | 15458 | VCI740-48V | 2019.07.08 | 1.28~1.91 | 1.100 이하 | 19 | 심방전으로 인한 수명종료 판단 | X | X
5 | 26997 | VCD400M-48V | 2024.11.22 | 2.07~2.09 | 1.226~1.236 | 19 | 센터 내 충전기로 충전 권고 | O | O
6 | 26998(1) | VCDH580M-48V | 2024.12.04 | 2.08 | 1.226~1.241 | 19 | 센터 내 충전기로 충전 권고 | O | O
7 | 26998(2) | VCDH580M-48V | 2024.11.15 | 2.05~2.07 | 1.226~1.231 | 19 | 센터 내 충전기로 충전 권고 | O | O
8 | 87707372 | VCE660-48V | 2021.12.14 | 2.03~2.05 | 1.196~1.201 | 19 | 과방전으로 인한 환류보충전 필요 | X | X
9 | 87707417 | VCDH580M-48V | 2021.12.02 | 2.00~2.03 | 1.138~1.188 | 19 | #24번 셀 수명종료, 과방전으로 인한 환류보충전 필요 | X | X
10 | 87710317 | VCFS670-48V | 2023.02.06 | 2.02~2.03 | 1.177~1.192 | 19 | 과방전으로 인한 환류보충전 필요 | O | X
11 | 87711298 | VCDH460M-48V | 2023.08.22 | 2.08~2.09 | 1.246~1.251 | 19 | 센터 내 충전기로 충전 권고 | X | O
12 | 87711466 | VCD400M-48V | 2023.03.09 | 2.04 | 1.183 | 19 | 과방전으로 인한 환류보충전 필요 | X | X
13 | 관리번호 없음, 긴급대우 표기 | VCF335-48V | 2024.06.26 | 1.99~2.03 | 1.134~1.174 | 19 | 과방전으로 인한 환류보충전 필요 | X | O
14 | TY15R135 탈거 타사 제품 | 명판확인불가(타사) | 확인불가 | 2.12~2.13 | 1.261~1.276 | 19 | 이상없음 | - | -

## 8476
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2024.02.17 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 8476 | 1 | 1.92 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 1.92 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 1.92 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 1.92 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
점검내용 | 1. 심방전으로 인한 환류보충전 필요 2. 총전압 46.32 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 8688
형 명 | VCF335 | 제조일자 | 2023.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 8688 | 1 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.04 | 1.19 | 1.1858 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.04 | 1.19 | 1.1858 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.04 | 1.19 | 1.1858 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.05 | 1.19 | 1.1858 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.04 | 1.19 | 1.1858 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.05 | 1.18 | 1.1758 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.04 | 1.19 | 1.1858 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.03 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.04 | 1.18 | 1.1758 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.03 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
점검내용 | 1. 과방전으로 인한 환류보충전 필요 2. 총전압 48.35 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 9792
형 명 | VCDH460M | 제조일자 | 2024.06.05 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 9792 | 1 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 1.96 | 1.1 | 1.0958 |  |  | 19
점검내용 | 1. 심방전으로 인한 환류보충전 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 15458
형 명 | VCI710 | 제조일자 | 2019.07.08 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 15458 | 1 | 1.42 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 1.89 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 1.85 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 1.89 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 1.86 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 1.89 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 1.91 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 1.35 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 1.91 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 1.91 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 1.91 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 1.9 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 1.89 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 1.28 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 19
점검내용 | 1. 43.89V, 심방전, 수명종료 판단 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 26997
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2024.11.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 26997 | 1 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.09 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.07 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
점검내용 | 1. 이상없음, 현장 내 충전기 충전 권고 2. 총전압 50.04 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 26998(1)
형 명 | VCDH580M | 제조일자 | 2024.12.04 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 26998 | 1 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.08 | 1.245 | 1.2408 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.08 | 1.245 | 1.2408 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.08 | 1.245 | 1.2408 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.08 | 1.24 | 1.2358 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.08 | 1.245 | 1.2408 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.08 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.08 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.08 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
점검내용 | 1. 이상없음, 현장 내 충전기 충전 권고 2. 총전압 49.83 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 26998(2)
형 명 | VCDH580M | 제조일자 | 2024.11.15 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 26998 | 1 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.07 | 1.23 | 1.2258 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.07 | 1.235 | 1.2308 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.07 | 1.235 | 1.2308 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.06 | 1.235 | 1.2308 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.05 | 1.235 | 1.2308 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.06 | 1.235 | 1.2308 |  |  | 19
점검내용 | 1. BMS 장착, 이상없음, 현장 내 충전기로 충전 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 87707372
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2021.12.14 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 87707417 | 1 | 2.03 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.04 | 1.205 | 1.2008 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.04 | 1.205 | 1.2008 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.05 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.05 | 1.205 | 1.2008 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.03 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.03 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.03 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.04 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.03 | 1.2 | 1.1958 |  |  | 19
점검내용 | 1. 과방전으로 인한 환류보충전 필요 2. 총전압 48.98 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 87707417
형 명 | VCDH580M | 제조일자 | 2021.12.02 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 87707417 | 1 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.03 | 1.19 | 1.1725
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.03 | 1.205 | 1.1875
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.03 | 1.19 | 1.1725
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.03 | 1.19 | 1.1725
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.03 | 1.19 | 1.1725
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.03 | 1.19 | 1.1725
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.03 | 1.195 | 1.1775
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.03 | 1.195 | 1.1775
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.03 | 1.19 | 1.1725
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.03 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 24 | 2 | 1.155 | 1.1375
점검내용 | 1. 과방전으로 인한 환류보충전 필요 2. 23.05.26 탈거 1EA 죽음 메모됨, 세방전지 측에 통보되지 않음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 87710317
형 명 | VCFS670 | 제조일자 | 2023.02.06 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 87710317 | 1 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.02 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.03 | 1.185 | 1.1815 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.02 | 1.185 | 1.1815 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.03 | 1.185 | 1.1815 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.02 | 1.18 | 1.1765 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.03 | 1.195 | 1.1915 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.03 | 1.18 | 1.1765 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.03 | 1.18 | 1.1765 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.03 | 1.19 | 1.1865 |  |  | 20
점검내용 | 1. 48.68V, 과방전으로 인한 환류보충전 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 87711298
형 명 | VCDH460 | 제조일자 | 2023.08.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 87711298 | 1 | 2.09 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.08 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.09 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.09 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.09 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.09 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.09 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.08 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.09 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.09 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.08 | 1.25 | 1.2458 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.08 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.09 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.09 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.09 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.09 | 1.255 | 1.2508 |  |  | 19
점검내용 | 1. 이상없음, 현장 내 충전기로 충전 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 87711466
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2023.03.09 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 87711466 | 1 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.04 | 1.2 | 1.1825
점검내용 | 1. 과방전으로 인한 보충전 필요 2. 총전압 48.97 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 관리번호 없음, 긴급대우 표기
형 명 | VCF335 | 제조일자 | 2024.06.26 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 없음 긴급대우 표기 | 1 | 2.02 | 1.18 | 1.1737 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.02 | 1.16 | 1.1537 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.02 | 1.16 | 1.1537 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.03 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.02 | 1.16 | 1.1537 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.02 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.01 | 1.16 | 1.1537 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 22 | 1.99 | 1.14 | 1.1337 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 23 | 1.99 | 1.14 | 1.1337 |  |  | 16
2025-04-22 |  |  | 24 | 1.99 | 1.14 | 1.1337 |  |  | 16
점검내용 | 1. 과방전으로 인한 환류보충전 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## TY15R135 탈거 타사 제품
형 명 | 명판확인불가 (타사) | 제조일자 | 설치일자 2024.12.24 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-22 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 제품 관리번호 없음 TY15R135 탈거 | 1 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 2 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 3 | 2.12 | 1.265 | 1.2608 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 4 | 2.12 | 1.265 | 1.2608 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 5 | 2.13 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 6 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 7 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 8 | 2.13 | 1.265 | 1.2608 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 9 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 10 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 11 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 12 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 13 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 14 | 2.12 | 1.265 | 1.2608 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 15 | 2.13 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 16 | 2.13 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 17 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 18 | 2.13 | 1.28 | 1.2758 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 19 | 2.13 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 20 | 2.12 | 1.275 | 1.2708 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 21 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 22 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 23 | 2.13 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
2025-04-22 |  |  | 24 | 2.12 | 1.27 | 1.2658 |  |  | 19
점검내용 | 1. 총전압 50.98, 이상없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]