## 축전지 1조
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2022.01.07 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 1 | 2.23 | 0.91 | 22 | 0.52 | 175%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 2 | 2.23 | 0.91 | 22 | 0.52 | 175%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 3 | 2.23 | 0.97 | 22 | 0.52 | 186.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 4 | 2.23 | 0.97 | 22 | 0.52 | 186.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 5 | 2.23 | 0.94 | 22 | 0.52 | 180.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 6 | 2.23 | 0.97 | 22 | 0.52 | 186.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 7 | 2.23 | 0.94 | 22 | 0.52 | 180.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 8 | 2.23 | 0.8 | 22 | 0.52 | 153.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 9 | 2.23 | 0.87 | 22 | 0.52 | 167.3%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 10 | 2.23 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 11 | 2.23 | 0.83 | 22 | 0.52 | 159.6%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 12 | 2.23 | 0.9 | 22 | 0.52 | 173.1%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 13 | 2.23 | 0.87 | 22 | 0.52 | 167.3%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 14 | 2.22 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 15 | 2.23 | 0.94 | 22 | 0.52 | 180.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 16 | 2.23 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 17 | 2.23 | 0.93 | 22 | 0.52 | 178.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 18 | 2.23 | 0.9 | 22 | 0.52 | 173.1%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 19 | 2.23 | 0.88 | 22 | 0.52 | 169.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 20 | 2.23 | 0.87 | 22 | 0.52 | 167.3%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 21 | 2.23 | 0.85 | 22 | 0.52 | 163.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 22 | 2.23 | 0.93 | 22 | 0.52 | 178.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 23 | 2.23 | 0.93 | 22 | 0.52 | 178.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 1조 | 24 | 2.23 | 0.9 | 22 | 0.52 | 173.1%
평균값 |  |  |  | 2.2296 | 0.90333 |  |  | 173.7%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 0.97 |  |  | 186.5%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.8 |  |  | 153.8%
점검내용 | 1. 방전 시험 시 저전압으로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.80~0.97mΩ 3.방전시 전류 및 전압 : 이상없음 →115A / 48V 이상 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 설치 사진
제조 LOT

## 축전지 2조
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2022.01.07 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 1 | 2.23 | 0.86 | 22 | 0.52 | 165.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 2 | 2.23 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 3 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.52 | 161.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 4 | 2.23 | 0.83 | 22 | 0.52 | 159.6%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 5 | 2.23 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 6 | 2.22 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 7 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.52 | 161.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 8 | 2.23 | 0.82 | 22 | 0.52 | 157.7%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 9 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.52 | 161.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 10 | 2.23 | 0.82 | 22 | 0.52 | 157.7%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 11 | 2.23 | 0.85 | 22 | 0.52 | 163.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 12 | 2.23 | 0.83 | 22 | 0.52 | 159.6%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 13 | 2.23 | 0.9 | 22 | 0.52 | 173.1%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 14 | 2.23 | 0.85 | 22 | 0.52 | 163.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 15 | 2.23 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 16 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.52 | 161.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 17 | 2.23 | 0.88 | 22 | 0.52 | 169.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 18 | 2.23 | 0.81 | 22 | 0.52 | 155.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 19 | 2.23 | 0.86 | 22 | 0.52 | 165.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 20 | 2.23 | 1.04 | 22 | 0.52 | 200%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 21 | 2.23 | 0.87 | 22 | 0.52 | 167.3%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 22 | 2.22 | 0.9 | 22 | 0.52 | 173.1%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 23 | 2.23 | 0.85 | 22 | 0.52 | 163.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 2조 | 24 | 2.23 | 0.88 | 22 | 0.52 | 169.2%
평균값 |  |  |  | 2.2292 | 0.86542 |  |  | 166.4%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 1.04 |  |  | 200%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.81 |  |  | 155.8%
점검내용 | 1. 방전 시험 시 저전압으로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.81~1.04mΩ 3.방전시 전류 및 전압 : 이상없음 →115A / 48V 이상 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 설치 사진
제조 LOT

## 축전지 3조
형 명 | VGS600(눕힘) | 제조일자 | 2022.01.07 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 1 | 2.23 | 0.86 | 22 | 0.52 | 165.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 2 | 2.23 | 0.81 | 22 | 0.52 | 155.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 3 | 2.23 | 0.86 | 22 | 0.52 | 165.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 4 | 2.23 | 0.86 | 22 | 0.52 | 165.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 5 | 2.23 | 0.85 | 22 | 0.52 | 163.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 6 | 2.23 | 0.87 | 22 | 0.52 | 167.3%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 7 | 2.23 | 0.85 | 22 | 0.52 | 163.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 8 | 2.23 | 0.86 | 22 | 0.52 | 165.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 9 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.52 | 161.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 10 | 2.23 | 0.88 | 22 | 0.52 | 169.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 11 | 2.23 | 0.86 | 22 | 0.52 | 165.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 12 | 2.23 | 0.85 | 22 | 0.52 | 163.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 13 | 2.23 | 0.82 | 22 | 0.52 | 157.7%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 14 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.52 | 161.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 15 | 2.23 | 0.81 | 22 | 0.52 | 155.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 16 | 2.23 | 0.83 | 22 | 0.52 | 159.6%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 17 | 2.23 | 0.92 | 22 | 0.52 | 176.9%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 18 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.52 | 161.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 19 | 2.23 | 0.85 | 22 | 0.52 | 163.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 20 | 2.22 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 21 | 2.23 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 22 | 2.23 | 0.88 | 22 | 0.52 | 169.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 23 | 2.23 | 0.89 | 22 | 0.52 | 171.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 3조 | 24 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.52 | 161.5%
평균값 |  |  |  | 2.2296 | 0.85625 |  |  | 164.7%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 0.92 |  |  | 176.9%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.81 |  |  | 155.8%
점검내용 | 1. 방전 시험 시 3조 #17번 전지 저전압으로 인한 AS요청 2. #17번 전지 볼트 조임 후 전압 : 이상없음 3. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.81~0.92mΩ 3.방전시 전류 및 전압 : 이상없음 →115A / 48V 이상 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 설치 사진
제조 LOT

## 축전지 4조
형 명 | VGS800(눕힘) | 제조일자 | 2019.10.29 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 1 | 2.23 | 0.97 | 22 | 0.44 | 220.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 2 | 2.23 | 0.93 | 22 | 0.44 | 211.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 3 | 2.23 | 0.96 | 22 | 0.44 | 218.2%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 4 | 2.24 | 0.9 | 22 | 0.44 | 204.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 5 | 2.22 | 0.9 | 22 | 0.44 | 204.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 6 | 2.22 | 0.93 | 22 | 0.44 | 211.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 7 | 2.23 | 0.93 | 22 | 0.44 | 211.4%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 8 | 2.23 | 0.91 | 22 | 0.44 | 206.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 9 | 2.24 | 0.83 | 22 | 0.44 | 188.6%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 10 | 2.22 | 0.83 | 22 | 0.44 | 188.6%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 11 | 2.22 | 0.84 | 22 | 0.44 | 190.9%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 12 | 2.23 | 0.78 | 22 | 0.44 | 177.3%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 13 | 2.22 | 0.87 | 22 | 0.44 | 197.7%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 14 | 2.23 | 0.84 | 22 | 0.44 | 190.9%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 15 | 2.23 | 0.83 | 22 | 0.44 | 188.6%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 16 | 2.23 | 0.91 | 22 | 0.44 | 206.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 17 | 2.24 | 0.98 | 22 | 0.44 | 222.7%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 18 | 2.23 | 0.83 | 22 | 0.44 | 188.6%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 19 | 2.23 | 0.91 | 22 | 0.44 | 206.8%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 20 | 2.23 | 0.9 | 22 | 0.44 | 204.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 21 | 2.24 | 0.9 | 22 | 0.44 | 204.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 22 | 2.23 | 0.97 | 22 | 0.44 | 220.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 23 | 2.23 | 0.79 | 22 | 0.44 | 179.5%
2025-04-08 | LG U+ 울진읍내국사 | 축전지 4조 | 24 | 2.23 | 0.86 | 22 | 0.44 | 195.5%
평균값 |  |  |  | 2.2296 | 0.8875 |  |  | 201.7%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.98 |  |  | 222.7%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.78 |  |  | 177.3%
점검내용 | 1. 방전 시험 시 저전압으로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA /0.78~0.98mΩ 3.방전시 전류 및 전압 : 이상없음 →115A / 48V 이상 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 설치 사진
제조 LOT