## 함구미변전소UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-04-28 | 함구미변전소 | UPS | BS | MSB | 250 | 2020.09.08 | 2019.11월 | 0.51 | 120 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.542 | 106.3% |  | Max. | 2.25 | 0.659 | 129.2%
2 | 2.24 | 0.563 | 110.4% |  | Min | 2.02 | 0.46 | 90.2%
3 | 2.25 | 0.591 | 115.9%
4 | 2.22 | 0.53 | 103.9%
5 | 2.22 | 0.522 | 102.4% |  | Total(V) | 268.05 | 2.2338
6 | 2.23 | 0.592 | 116.1%
7 | 2.24 | 0.533 | 104.5%
8 | 2.23 | 0.567 | 111.2%
9 | 2.21 | 0.55 | 107.8%
10 | 2.23 | 0.571 | 112%
11 | 2.24 | 0.557 | 109.2%
12 | 2.23 | 0.559 | 109.6%
13 | 2.22 | 0.503 | 98.63%
14 | 2.24 | 0.534 | 104.7%
15 | 2.22 | 0.568 | 111.4%
16 | 2.23 | 0.526 | 103.1%
17 | 2.24 | 0.572 | 112.2%
18 | 2.22 | 0.51 | 100%
19 | 2.23 | 0.524 | 102.7%
20 | 2.23 | 0.567 | 111.2%
21 | 2.22 | 0.552 | 108.2%
22 | 2.23 | 0.574 | 112.5%
23 | 2.23 | 0.557 | 109.2%
24 | 2.23 | 0.511 | 100.2%
25 | 2.23 | 0.517 | 101.4%
26 | 2.24 | 0.581 | 113.9%
27 | 2.23 | 0.537 | 105.3%
28 | 2.24 | 0.564 | 110.6%
29 | 2.24 | 0.56 | 109.8%
30 | 2.23 | 0.532 | 104.3%
31 | 2.25 | 0.479 | 93.92%
32 | 2.25 | 0.53 | 103.9%
33 | 2.23 | 0.527 | 103.3%
34 | 2.23 | 0.516 | 101.2%
35 | 2.23 | 0.518 | 101.6%
36 | 2.24 | 0.568 | 111.4%
37 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
38 | 2.23 | 0.548 | 107.5%
39 | 2.24 | 0.555 | 108.8%
40 | 2.23 | 0.537 | 105.3%
41 | 2.24 | 0.563 | 110.4%
42 | 2.25 | 0.583 | 114.3%
43 | 2.25 | 0.634 | 124.3%
44 | 2.23 | 0.552 | 108.2%
45 | 2.23 | 0.573 | 112.4%
46 | 2.22 | 0.539 | 105.7%
47 | 2.25 | 0.562 | 110.2%
48 | 2.24 | 0.526 | 103.1%
49 | 2.23 | 0.522 | 102.4%
50 | 2.23 | 0.508 | 99.61%
51 | 2.24 | 0.582 | 114.1%
52 | 2.25 | 0.634 | 124.3%
53 | 2.25 | 0.62 | 121.6%
54 | 2.24 | 0.561 | 110%
55 | 2.23 | 0.565 | 110.8%
56 | 2.24 | 0.581 | 113.9%
57 | 2.22 | 0.538 | 105.5%
58 | 2.23 | 0.504 | 98.82%
59 | 2.23 | 0.565 | 110.8%
60 | 2.23 | 0.525 | 102.9%
61 | 2.24 | 0.556 | 109%
62 | 2.23 | 0.533 | 104.5%
63 | 2.25 | 0.591 | 115.9%
64 | 2.24 | 0.559 | 109.6%
65 | 2.24 | 0.545 | 106.9%
66 | 2.23 | 0.508 | 99.61%
67 | 2.24 | 0.545 | 106.9%
68 | 2.02 | 0.659 | 129.2%
69 | 2.24 | 0.542 | 106.3%
70 | 2.25 | 0.555 | 108.8%
71 | 2.23 | 0.522 | 102.4%
72 | 2.24 | 0.568 | 111.4%
73 | 2.24 | 0.591 | 115.9%
74 | 2.23 | 0.562 | 110.2%
75 | 2.23 | 0.569 | 111.6%
76 | 2.23 | 0.542 | 106.3%
77 | 2.23 | 0.498 | 97.65%
78 | 2.24 | 0.46 | 90.2%
79 | 2.24 | 0.519 | 101.8%
80 | 2.24 | 0.53 | 103.9%
81 | 2.24 | 0.477 | 93.53%
82 | 2.24 | 0.539 | 105.7%
83 | 2.24 | 0.508 | 99.61%
84 | 2.22 | 0.532 | 104.3%
85 | 2.24 | 0.496 | 97.25%
86 | 2.24 | 0.605 | 118.6%
87 | 2.24 | 0.543 | 106.5%
88 | 2.24 | 0.514 | 100.8%
89 | 2.24 | 0.581 | 113.9%
90 | 2.25 | 0.617 | 121%
91 | 2.24 | 0.573 | 112.4%
92 | 2.23 | 0.506 | 99.22%
93 | 2.23 | 0.589 | 115.5%
94 | 2.24 | 0.579 | 113.5%
95 | 2.23 | 0.536 | 105.1%
96 | 2.23 | 0.519 | 101.8%
97 | 2.2 | 0.556 | 109%
98 | 2.24 | 0.548 | 107.5%
99 | 2.23 | 0.494 | 96.86%
100 | 2.24 | 0.546 | 107.1%
101 | 2.25 | 0.544 | 106.7%
102 | 2.25 | 0.55 | 107.8%
103 | 2.23 | 0.553 | 108.4%
104 | 2.24 | 0.532 | 104.3%
105 | 2.25 | 0.524 | 102.7%
106 | 2.24 | 0.503 | 98.63%
107 | 2.24 | 0.544 | 106.7%
108 | 2.24 | 0.522 | 102.4%
109 | 2.24 | 0.554 | 108.6%
110 | 2.23 | 0.499 | 97.84%
111 | 2.23 | 0.51 | 100%
112 | 2.23 | 0.565 | 110.8%
113 | 2.23 | 0.529 | 103.7%
114 | 2.24 | 0.546 | 107.1%
115 | 2.24 | 0.542 | 106.3%
116 | 2.24 | 0.508 | 99.61%
117 | 2.24 | 0.511 | 100.2%
118 | 2.24 | 0.542 | 106.3%
119 | 2.25 | 0.567 | 111.2%
120 | 2.25 | 0.517 | 101.4%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 함구미변전소정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-04-28 | 함구미변전소 | 정류기 | BS | MSB | 200 | 2019.09.04EC | 2019.11월 | 0.5 | 55 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.65 | 130% |  | Max. | 2.22 | 0.74 | 148%
2 | 2.21 | 0.651 | 130.2% |  | Min | 2.21 | 0.588 | 117.6%
3 | 2.21 | 0.661 | 132.2%
4 | 2.21 | 0.684 | 136.8%
5 | 2.22 | 0.736 | 147.2% |  | Total(V) | 121.88 | 2.216
6 | 2.22 | 0.659 | 131.8%
7 | 2.22 | 0.666 | 133.2%
8 | 2.21 | 0.633 | 126.6%
9 | 2.21 | 0.643 | 128.6%
10 | 2.21 | 0.658 | 131.6%
11 | 2.21 | 0.648 | 129.6%
12 | 2.21 | 0.588 | 117.6%
13 | 2.21 | 0.709 | 141.8%
14 | 2.21 | 0.62 | 124%
15 | 2.21 | 0.661 | 132.2%
16 | 2.21 | 0.66 | 132%
17 | 2.21 | 0.621 | 124.2%
18 | 2.21 | 0.677 | 135.4%
19 | 2.21 | 0.629 | 125.8%
20 | 2.21 | 0.602 | 120.4%
21 | 2.21 | 0.619 | 123.8%
22 | 2.21 | 0.624 | 124.8%
23 | 2.21 | 0.655 | 131%
24 | 2.21 | 0.644 | 128.8%
25 | 2.22 | 0.671 | 134.2%
26 | 2.22 | 0.695 | 139%
27 | 2.22 | 0.64 | 128%
28 | 2.22 | 0.665 | 133%
29 | 2.22 | 0.644 | 128.8%
30 | 2.21 | 0.623 | 124.6%
31 | 2.22 | 0.627 | 125.4%
32 | 2.22 | 0.622 | 124.4%
33 | 2.22 | 0.644 | 128.8%
34 | 2.22 | 0.644 | 128.8%
35 | 2.22 | 0.74 | 148%
36 | 2.22 | 0.664 | 132.8%
37 | 2.22 | 0.624 | 124.8%
38 | 2.22 | 0.662 | 132.4%
39 | 2.22 | 0.679 | 135.8%
40 | 2.22 | 0.646 | 129.2%
41 | 2.22 | 0.644 | 128.8%
42 | 2.22 | 0.652 | 130.4%
43 | 2.22 | 0.605 | 121%
44 | 2.22 | 0.618 | 123.6%
45 | 2.22 | 0.705 | 141%
46 | 2.22 | 0.669 | 133.8%
47 | 2.22 | 0.596 | 119.2%
48 | 2.22 | 0.622 | 124.4%
49 | 2.22 | 0.645 | 129%
50 | 2.22 | 0.614 | 122.8%
51 | 2.22 | 0.615 | 123%
52 | 2.22 | 0.649 | 129.8%
53 | 2.22 | 0.657 | 131.4%
54 | 2.22 | 0.678 | 135.6%
55 | 2.22 | 0.624 | 124.8%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 함구미개폐소UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-04-28 | 함구미개폐소 | UPS | BS | MSB | 250 | 2022.01.20EC | 2022.02월 | 0.51 | 120 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.22 | 0.543 | 106.5% |  | Max. | 2.24 | 0.669 | 131.2%
2 | 2.23 | 0.623 | 122.2% |  | Min | 2.2 | 0.507 | 99.41%
3 | 2.23 | 0.622 | 122%
4 | 2.23 | 0.607 | 119%
5 | 2.24 | 0.618 | 121.2% |  | Total(V) | 268.05 | 2.2338
6 | 2.24 | 0.612 | 120%
7 | 2.22 | 0.6 | 117.6%
8 | 2.22 | 0.558 | 109.4%
9 | 2.24 | 0.57 | 111.8%
10 | 2.23 | 0.633 | 124.1%
11 | 2.24 | 0.631 | 123.7%
12 | 2.23 | 0.568 | 111.4%
13 | 2.23 | 0.636 | 124.7%
14 | 2.23 | 0.526 | 103.1%
15 | 2.23 | 0.669 | 131.2%
16 | 2.2 | 0.587 | 115.1%
17 | 2.22 | 0.548 | 107.5%
18 | 2.22 | 0.604 | 118.4%
19 | 2.22 | 0.507 | 99.41%
20 | 2.22 | 0.57 | 111.8%
21 | 2.22 | 0.552 | 108.2%
22 | 2.22 | 0.587 | 115.1%
23 | 2.22 | 0.542 | 106.3%
24 | 2.24 | 0.632 | 123.9%
25 | 2.24 | 0.622 | 122%
26 | 2.23 | 0.585 | 114.7%
27 | 2.22 | 0.594 | 116.5%
28 | 2.22 | 0.599 | 117.5%
29 | 2.22 | 0.561 | 110%
30 | 2.22 | 0.559 | 109.6%
31 | 2.22 | 0.615 | 120.6%
32 | 2.22 | 0.632 | 123.9%
33 | 2.21 | 0.577 | 113.1%
34 | 2.22 | 0.529 | 103.7%
35 | 2.21 | 0.601 | 117.8%
36 | 2.23 | 0.525 | 102.9%
37 | 2.22 | 0.556 | 109%
38 | 2.22 | 0.555 | 108.8%
39 | 2.23 | 0.563 | 110.4%
40 | 2.22 | 0.533 | 104.5%
41 | 2.22 | 0.612 | 120%
42 | 2.23 | 0.669 | 131.2%
43 | 2.22 | 0.578 | 113.3%
44 | 2.22 | 0.553 | 108.4%
45 | 2.22 | 0.634 | 124.3%
46 | 2.22 | 0.583 | 114.3%
47 | 2.22 | 0.569 | 111.6%
48 | 2.22 | 0.607 | 119%
49 | 2.21 | 0.647 | 126.9%
50 | 2.21 | 0.555 | 108.8%
51 | 2.21 | 0.591 | 115.9%
52 | 2.22 | 0.629 | 123.3%
53 | 2.23 | 0.644 | 126.3%
54 | 2.22 | 0.637 | 124.9%
55 | 2.22 | 0.655 | 128.4%
56 | 2.23 | 0.608 | 119.2%
57 | 2.23 | 0.591 | 115.9%
58 | 2.22 | 0.638 | 125.1%
59 | 2.23 | 0.65 | 127.5%
60 | 2.22 | 0.618 | 121.2%
61 | 2.21 | 0.572 | 112.2%
62 | 2.22 | 0.542 | 106.3%
63 | 2.21 | 0.536 | 105.1%
64 | 2.21 | 0.518 | 101.6%
65 | 2.22 | 0.553 | 108.4%
66 | 2.22 | 0.581 | 113.9%
67 | 2.22 | 0.583 | 114.3%
68 | 2.22 | 0.576 | 112.9%
69 | 2.22 | 0.553 | 108.4%
70 | 2.23 | 0.595 | 116.7%
71 | 2.22 | 0.638 | 125.1%
72 | 2.23 | 0.604 | 118.4%
73 | 2.23 | 0.577 | 113.1%
74 | 2.22 | 0.634 | 124.3%
75 | 2.23 | 0.635 | 124.5%
76 | 2.22 | 0.566 | 111%
77 | 2.22 | 0.568 | 111.4%
78 | 2.22 | 0.525 | 102.9%
79 | 2.22 | 0.571 | 112%
80 | 2.22 | 0.534 | 104.7%
81 | 2.21 | 0.53 | 103.9%
82 | 2.22 | 0.583 | 114.3%
83 | 2.22 | 0.569 | 111.6%
84 | 2.21 | 0.571 | 112%
85 | 2.22 | 0.557 | 109.2%
86 | 2.22 | 0.558 | 109.4%
87 | 2.22 | 0.538 | 105.5%
88 | 2.22 | 0.543 | 106.5%
89 | 2.22 | 0.52 | 102%
90 | 2.22 | 0.535 | 104.9%
91 | 2.22 | 0.575 | 112.7%
92 | 2.22 | 0.576 | 112.9%
93 | 2.22 | 0.592 | 116.1%
94 | 2.22 | 0.568 | 111.4%
95 | 2.22 | 0.593 | 116.3%
96 | 2.21 | 0.563 | 110.4%
97 | 2.21 | 0.525 | 102.9%
98 | 2.22 | 0.561 | 110%
99 | 2.22 | 0.55 | 107.8%
100 | 2.22 | 0.572 | 112.2%
101 | 2.22 | 0.562 | 110.2%
102 | 2.22 | 0.572 | 112.2%
103 | 2.22 | 0.554 | 108.6%
104 | 2.23 | 0.507 | 99.41%
105 | 2.22 | 0.549 | 107.6%
106 | 2.22 | 0.59 | 115.7%
107 | 2.22 | 0.554 | 108.6%
108 | 2.22 | 0.551 | 108%
109 | 2.22 | 0.54 | 105.9%
110 | 2.22 | 0.567 | 111.2%
111 | 2.22 | 0.56 | 109.8%
112 | 2.21 | 0.574 | 112.5%
113 | 2.21 | 0.521 | 102.2%
114 | 2.22 | 0.534 | 104.7%
115 | 2.22 | 0.539 | 105.7%
116 | 2.22 | 0.544 | 106.7%
117 | 2.22 | 0.533 | 104.5%
118 | 2.22 | 0.534 | 104.7%
119 | 2.22 | 0.508 | 99.61%
120 | 2.22 | 0.518 | 101.6%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 함구미개폐소정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-04-28 | 함구미개폐소 | 정류기 | BS | MSB | 200 | 2021.07.15EC | 2022.02월 | 0.5 | 55 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.587 | 117.4% |  | Max. | 2.24 | 0.635 | 127%
2 | 2.23 | 0.551 | 110.2% |  | Min | 2.21 | 0.511 | 102.2%
3 | 2.23 | 0.567 | 113.4%
4 | 2.23 | 0.598 | 119.6%
5 | 2.22 | 0.565 | 113% |  | Total(V) | 122.63 | 2.2296
6 | 2.22 | 0.616 | 123.2%
7 | 2.23 | 0.616 | 123.2%
8 | 2.22 | 0.609 | 121.8%
9 | 2.23 | 0.635 | 127%
10 | 2.23 | 0.621 | 124.2%
11 | 2.23 | 0.561 | 112.2%
12 | 2.23 | 0.592 | 118.4%
13 | 2.23 | 0.559 | 111.8%
14 | 2.23 | 0.576 | 115.2%
15 | 2.22 | 0.607 | 121.4%
16 | 2.22 | 0.634 | 126.8%
17 | 2.23 | 0.572 | 114.4%
18 | 2.23 | 0.546 | 109.2%
19 | 2.23 | 0.587 | 117.4%
20 | 2.23 | 0.604 | 120.8%
21 | 2.23 | 0.549 | 109.8%
22 | 2.23 | 0.57 | 114%
23 | 2.23 | 0.532 | 106.4%
24 | 2.23 | 0.604 | 120.8%
25 | 2.23 | 0.596 | 119.2%
26 | 2.24 | 0.564 | 112.8%
27 | 2.23 | 0.573 | 114.6%
28 | 2.23 | 0.584 | 116.8%
29 | 2.23 | 0.588 | 117.6%
30 | 2.24 | 0.592 | 118.4%
31 | 2.23 | 0.559 | 111.8%
32 | 2.23 | 0.566 | 113.2%
33 | 2.23 | 0.542 | 108.4%
34 | 2.23 | 0.556 | 111.2%
35 | 2.23 | 0.587 | 117.4%
36 | 2.23 | 0.566 | 113.2%
37 | 2.23 | 0.635 | 127%
38 | 2.23 | 0.565 | 113%
39 | 2.23 | 0.541 | 108.2%
40 | 2.23 | 0.6 | 120%
41 | 2.23 | 0.569 | 113.8%
42 | 2.23 | 0.58 | 116%
43 | 2.24 | 0.577 | 115.4%
44 | 2.23 | 0.556 | 111.2%
45 | 2.24 | 0.595 | 119%
46 | 2.24 | 0.564 | 112.8%
47 | 2.23 | 0.592 | 118.4%
48 | 2.23 | 0.6 | 120%
49 | 2.23 | 0.511 | 102.2%
50 | 2.23 | 0.546 | 109.2%
51 | 2.23 | 0.566 | 113.2%
52 | 2.21 | 0.556 | 111.2%
53 | 2.23 | 0.573 | 114.6%
54 | 2.23 | 0.592 | 118.4%
55 | 2.23 | 0.573 | 114.6%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## Sheet1 (3)
1.DC등용 |  |  | 2.조작반용 |  |  | 4.전산실UPS
구분 | DC등용 |  | 구분 | 조작반용 |  | 구분 | 전산실 |  | 구분 | 전산실
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 2.15 | 1 | 13.31 | 8.45 | 1 |  |  | 17
2 | 13.18 | 2.22 | 2 | 13.24 | 8.33 | 2 |  |  | 18
3 | 13.17 | 2.22 | 3 | 13.24 | 8.46 | 3 |  |  | 19
4 | 13.17 | 2.22 | 4 | 13.28 | 8.41 | 4 |  |  | 20
5 | 13.16 | 2.24 | 5 | 13.24 | 8.01 | 5 |  |  | 21
6 | 13.18 | 2.61 | 6 | 13.21 | 8.25 | 6 |  |  | 22
7 | 13.18 | 2.24 | 7 | 13.25 | 8.26 | 7 |  |  | 23
8 | 13.16 | 2.23 | 8 | 13.26 | 8.09 | 8 |  |  | 24
9 | 13.19 | 2.25 | 9 | 13.21 | 8.7 | 9 |  |  | 25
10 | 13.21 | 2.23 |  |  |  | 10 |  |  | 26
11 | 13.21 | 2.26 |  |  |  | 11 |  |  | 27
12 | 13.1 | 2.23 | 3.비상발전기 |  |  | 12 |  |  | 28
13 | 13.2 | 2.24 | 구분 | 비상발전기 |  | 13 |  |  | 29
14 | 13.16 | 2.25 | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 14 |  |  | 30
15 | 13.21 | 2.25 | 1 | 13.32 | 2.35 | 15 |  |  | 31
16 | 13.22 | 2.21 | 2 | 13.34 | 2.31 | 16 |  |  | 32
17 | 13.21 | 2.23 | 3 | 13.24 | 2.16
18 | 13.21 | 2.24 | 4 | 13.4 | 2.2