## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 5월 13일 | 점검형태 | AS
업체명 | 수안보 전철변전소 | 온도(℃) | 20.5
용도,장소 | 2층 통신기기실 UPS용 | 충전전압(V) | 262.8
제품명 | ESP40-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 20EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.04.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.14 | 9.04 | 113%
2 | 13.18 | 9 | 112.5%
3 | 13.15 | 8.87 | 110.9%
4 | 13.23 | 8.58 | 107.2%
5 | 13.14 | 9.33 | 116.6%
6 | 13.23 | 9.37 | 117.1%
7 | 13.13 | 8.95 | 111.9%
8 | 13.19 | 9.63 | 120.4%
9 | 13.14 | 9.35 | 116.9%
10 | 13.15 | 9.17 | 114.6%
11 | 13.14 | 9.19 | 114.9%
12 | 13.11 | 9.08 | 113.5%
13 | 13.2 | 9.03 | 112.9%
14 | 13.15 | 9.24 | 115.5%
15 | 12.61 | 77.7 | 971.2%
16 | 13.22 | 9.08 | 113.5%
17 | 13.22 | 9.06 | 113.2%
18 | 13.14 | 9.04 | 113%
19 | 13.12 | 8.47 | 105.9%
20 | 13.19 | 9 | 112.5%
평균 | 13.139 | 12.509 | 156.4%