## Sheet1
방전시험 결과
업체명 | 푸른꽃-미가방유한회사 |  | 방전전류 |  | 100A
제조 LOT | 2024-10-10
방전테스트 날짜 | 2025.08.28
형명 | 방전시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
VCE600-48V | 0분 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 2.11 | 2.11 | 0.86 | 2.11 | 2.09 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.1
| 3분 | 2 | 2 | 2 | 2.02 | 2.02 | -2.45 | 2.02 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | 2 | 1.99 | 2 | 2 | 2 | 2.02 | 2.02 | 2 | 2.02 | 2 | 2 | 2 | 2
| 9분 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | -2.34 | 2.01 | 1.99 | 21.01 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99
| 17분 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.01 | -2.3 | 2 | 1.98 | 2.01 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2 | 1.98 | 2 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
| 23분 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2 | -2.28 | 2 | 1.98 | 2 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2 | 1.98 | 2 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
| 34분 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | -2.26 | 2 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97
| 44분 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | -2.24 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
| 50분 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | -2.23 | 1.99 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96