## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 6월 13일 | 점검형태 | AS
업체명 | 대덕전자 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 262.8
제품명 | ESP65-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 20EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.09.06 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 5.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.29 | 5.96 | 102.8%
2 | 10.89 | 134 | 2310%
3 | 13.24 | 6.24 | 107.6%
4 | 13.29 | 6.27 | 108.1%
5 | 13.24 | 6.25 | 107.8%
6 | 13.23 | 6.86 | 118.3%
7 | 13.25 | 6.08 | 104.8%
8 | 13.27 | 5.76 | 99.31%
9 | 13.29 | 6.4 | 110.3%
10 | 13.27 | 5.89 | 101.6%
11 | 13.29 | 6.35 | 109.5%
12 | 13.25 | 6.6 | 113.8%
13 | 13.26 | 6.18 | 106.6%
14 | 13.21 | 6.25 | 107.8%
15 | 13.25 | 6.2 | 106.9%
16 | 13.27 | 6.12 | 105.5%
17 | 13.23 | 6.74 | 116.2%
18 | 13.24 | 6.04 | 104.1%
19 | 13.22 | 6.08 | 104.8%
20 | 13.23 | 6.1 | 105.2%
평균 | 13.1355 | 12.6185 | 217.6%