## UPS 배터리 #1
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.06.04 |  | 점검 형태 | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 1 | 13.32 | 3.78 | 2.3 | 23 | 164.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 2 | 13.29 | 3.77 | 2.3 | 23 | 163.9%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 3 | 13.33 | 3.85 | 2.3 | 23 | 167.4%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 4 | 13.29 | 3.56 | 2.3 | 23 | 154.8%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 5 | 13.32 | 3.64 | 2.3 | 23 | 158.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 6 | 13.41 | 3.18 | 2.3 | 23 | 138.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 7 | 13.41 | 3.05 | 2.3 | 23 | 132.6%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 8 | 13.33 | 3.1 | 2.3 | 23 | 134.8%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 9 | 13.41 | 2.61 | 2.3 | 23 | 113.5%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 10 | 13.33 | 3.26 | 2.3 | 23 | 141.7%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 11 | 13.47 | --.-- | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 12 | 13.47 | --.-- | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 13 | 13.48 | --.-- | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 14 | 13.43 | --.-- | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 15 | 13.41 | --.-- | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 16 | 13.4 | --.-- | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 17 | 13.39 | --.-- | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 18 | 13.38 | --.-- | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 19 | 13.47 | 2.4 | 2.3 | 23 | 104.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 20 | 13.45 | 2.26 | 2.3 | 23 | 98.26%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 21 | 13.31 | 2.49 | 2.3 | 23 | 108.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 22 | 13.35 | 2.56 | 2.3 | 23 | 111.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 23 | 13.35 | 2.76 | 2.3 | 23 | 120%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 24 | 13.36 | 2.85 | 2.3 | 23 | 123.9%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 25 | 13.4 | 3.09 | 2.3 | 23 | 134.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 26 | 13.33 | 3.4 | 2.3 | 23 | 147.8%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 27 | 13.36 | 3.19 | 2.3 | 23 | 138.7%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 28 | 13.34 | 3.06 | 2.3 | 23 | 133%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 29 | 13.3 | 3.61 | 2.3 | 23 | 157%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 30 | 13.43 | 3.5 | 2.3 | 23 | 152.2%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 31 | 13.4 | 3.47 | 2.3 | 23 | 150.9%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 32 | 13.38 | 3.48 | 2.3 | 23 | 151.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 33 | 13.36 | 3.68 | 2.3 | 23 | 160%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 34 | 13.36 | 3.44 | 2.3 | 23 | 149.6%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 35 | 13.35 | 3.78 | 2.3 | 23 | 164.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 36 | 13.34 | 3.51 | 2.3 | 23 | 152.6%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 37 | 13.43 | 3.86 | 2.3 | 23 | 167.8%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 38 | 13.41 | 3.64 | 2.3 | 23 | 158.3%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 39 | 13.42 | 3.74 | 2.3 | 23 | 162.6%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 40 | 13.43 | 3.94 | 2.3 | 23 | 171.3%
평균 |  |  |  | 13.38 | 3.2972 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.48 | 3.94 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.29 | 2.26 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.38V/EA / 2.26~3.94mΩ 3. 주파수 간섭으로 인한 내부저항 일부 내부저항 측정불가 4. 이상없음
설치 사진
LOT번호

## UPS 배터리 #2
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.06.03 |  | 점검 형태 | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 1 | 13.38 | 측정불가 | 2.3 | 23 | #VALUE!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 2 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 3 | 13.35 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 4 | 13.37 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 5 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 6 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 7 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 8 | 13.35 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 9 | 13.29 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 10 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 11 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 12 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 13 | 13.25 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 14 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 15 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 16 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 17 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 18 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 19 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 20 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 21 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 22 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 23 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 24 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 25 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 26 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 27 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 28 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 29 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 30 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 31 | 13.37 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 32 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 33 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 34 | 13.37 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 35 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 36 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 37 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 38 | 13.34 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 39 | 13.34 |  | 2.3 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 40 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
평균 |  |  |  | 13.3797 | #DIV/0! |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.42 | 0 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.25 | 0 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 : 이상없음 →13.38V/EA 3. 내부저항 : 주파수 간섭으로 인해 측정불가
설치 사진
LOT번호

## 감시방 UPS
형 명 | RP30-12 | 제조일자 | 2024.04.30 |  | 점검 형태 | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 1 | 13.24 | 7.54 | 8.7 | 23 | 86.67%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 2 | 13.23 | 7.44 | 8.7 | 23 | 85.52%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 3 | 13.23 | 7.43 | 8.7 | 23 | 85.4%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 4 |  |  | 8.7 | 23 | 91.61%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 5 |  |  | 8.7 | 23 | 85.06%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 6 |  |  | 8.7 | 23 | 84.71%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 7 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 8 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 9 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 10 | 13.26 | 7.97 | 8.7 | 23 | #REF!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 11 | 13.25 | 7.4 | 8.7 | 23 | #REF!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 12 | 13.23 | 7.37 | 8.7 | 23 | #REF!
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 13 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 14 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 15 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 16 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 17 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 18 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 19 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 20 | 13.24 | 8.02 | 8.7 | 23 | 92.18%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 21 | 13.23 | 8.06 | 8.7 | 23 | 92.64%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 22 | 13.25 | 8.11 | 8.7 | 23 | 93.22%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 23 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 24 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 25 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 26 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 27 | 13.23 | 8.04 | 8.7 | 23 | 92.41%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 28 | 13.24 | 7.54 | 8.7 | 23 | 86.67%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 29 | 13.25 | 7.86 | 8.7 | 23 | 90.34%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 30 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 31 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 32 |  |  | 8.7 | 23 | 0%
평균 |  |  |  | 13.24 | 7.7317 |  |  | #REF!
최대값 |  |  |  | 13.26 | 8.11 |  |  | #REF!
최소값 |  |  |  | 13.23 | 7.37 |  |  | #REF!
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.24V/EA / 7.37~8.11mΩ 3. 공간협소로 인한 샘플링점검
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용1
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.09.18 |  | 점검 형태 | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 발전기 시동용1 | 1 | 13.22 | 2.24 | 2.9 | 28 | 77.24%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 발전기 시동용1 | 2 | 13.23 | 2.27 | 2.9 | 28 | 78.28%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 발전기 시동용1 | 3 | 13.22 | 2.26 | 2.9 | 28 | 77.93%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 발전기 시동용1 | 4 | 13.22 | 2.23 | 2.9 | 28 | 76.9%
평균 |  |  |  | 13.2225 | 2.25 |  |  | 77.59%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 2.27 |  |  | 78.28%
최소값 |  |  |  | 13.22 | 2.23 |  |  | 76.9%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.22V/EA / 2.23~2.27mΩ 3. 기대수명종료 도래(2년 7개월 사용中) 4.구매권유
설치 사진
LOT번호
배터리 인디게이터

## 발전기 시동용2
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.09.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 발전기 2호기 | 1 | 13.17 | 2.38 | 23 | 2.4 | 99.17%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 발전기 2호기 | 2 | 13.18 | 2.38 | 23 | 2.4 | 99.17%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 발전기 2호기 | 3 | 13.17 | 2.38 | 23 | 2.4 | 99.17%
2025-07-29 | iM뱅크 2본점 | 발전기 2호기 | 4 | 13.18 | 2.38 | 23 | 2.4 | 99.17%
평균 |  |  |  | 13.175 | 2.38 |  |  | 99.17%
최대값 |  |  |  | 13.18 | 2.38 |  |  | 99.17%
최소값 |  |  |  | 13.17 | 2.38 |  |  | 99.17%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진