## 논현_2층 BATT 1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | U0056471
점검일 | 2026-05-06 | 점검형태 | BS
업체명 | 논현국사 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | BATT 1 | 충전전압(V) | 53.52
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-04-20 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.6575
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.63 | 95.82% | 크랙
2 | 2.23 | 0.59 | 89.73%
3 | 2.23 | 0.63 | 95.82%
4 | 2.23 | 0.69 | 104.9% | 크랙
5 | 2.23 | 0.72 | 109.5%
6 | 2.23 | 0.68 | 103.4%
7 | 2.23 | 0.62 | 94.3%
8 | 2.23 | 0.64 | 97.34%
9 | 2.22 | 0.7 | 106.5% | 크랙
10 | 2.23 | 0.66 | 100.4% | 크랙
11 | 2.23 | 0.61 | 92.78%
12 | 2.23 | 0.55 | 83.65%
13 | 2.24 | 0.68 | 103.4%
14 | 2.23 | 0.65 | 98.86%
15 | 2.23 | 0.69 | 104.9%
16 | 2.23 | 0.7 | 106.5%
17 | 2.23 | 0.7 | 106.5% | 크랙
18 | 2.23 | 0.66 | 100.4% | 크랙
19 | 2.23 | 0.63 | 95.82%
20 | 2.23 | 0.66 | 100.4%
21 | 2.23 | 0.64 | 97.34%
22 | 2.23 | 0.64 | 97.34%
23 | 2.23 | 0.71 | 108%
24 | 2.23 | 0.7 | 106.5%
평균 | 2.23 | 0.6575 | 100%

## 논현_2층 BATT 4
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200600023
점검일 | 2026-05-06 | 점검형태 | BS
업체명 | 논현국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | BATT 4 | 충전전압(V) | 53.57
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-06-02 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.6725
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.63 | 93.68%
2 | 2.25 | 0.73 | 108.6%
3 | 2.24 | 0.7 | 104.1%
4 | 2.25 | 0.63 | 93.68%
5 | 2.24 | 0.67 | 99.63% | 크랙
6 | 2.25 | 0.71 | 105.6% | 크랙
7 | 2.25 | 0.74 | 110%
8 | 2.24 | 0.7 | 104.1%
9 | 2.25 | 0.62 | 92.19%
10 | 2.24 | 0.66 | 98.14% | 크랙
11 | 2.24 | 0.65 | 96.65%
12 | 2.23 | 0.65 | 96.65%
13 | 2.23 | 0.67 | 99.63%
14 | 2.22 | 0.72 | 107.1%
15 | 2.22 | 0.67 | 99.63%
16 | 2.21 | 0.7 | 104.1% | 크랙
17 | 2.22 | 0.62 | 92.19%
18 | 2.22 | 0.64 | 95.17%
19 | 2.22 | 0.6 | 89.22%
20 | 2.22 | 0.66 | 98.14%
21 | 2.22 | 0.66 | 98.14%
22 | 2.22 | 0.71 | 105.6%
23 | 2.22 | 0.71 | 105.6% | 크랙
24 | 2.22 | 0.69 | 102.6%
평균 | 2.2321 | 0.6725 | 100%