## 전산실 UPS1
형 명 | ESP 150-12 | 제조일자 | 2024-09-11 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 1 | 13.18 | 2.59 | 25 | 2.5 | 103.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 2 | 13.2 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 3 | 13.21 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 4 | 13.23 | 2.62 | 25 | 2.5 | 104.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 5 | 13.22 | 2.56 | 25 | 2.5 | 102.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 6 | 13.21 | 2.62 | 25 | 2.5 | 104.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 7 | 13.2 | 2.65 | 25 | 2.5 | 106%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 8 | 13.17 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 9 | 13.21 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 10 | 13.22 | 2.57 | 25 | 2.5 | 102.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 11 | 13.21 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 12 | 13.21 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 13 | 13.16 | 2.63 | 25 | 2.5 | 105.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 14 | 13.17 | 2.61 | 25 | 2.5 | 104.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 15 | 13.18 | 2.62 | 25 | 2.5 | 104.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 16 | 13.16 | 2.65 | 25 | 2.5 | 106%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 17 | 13.16 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 18 | 13.16 | 2.57 | 25 | 2.5 | 102.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 19 | 13.21 | 2.6 | 25 | 2.5 | 104%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 20 | 13.16 | 2.57 | 25 | 2.5 | 102.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 21 | 13.14 | 2.5 | 25 | 2.5 | 100%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 22 | 13.14 | 2.51 | 25 | 2.5 | 100.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 23 | 13.16 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 24 | 13.15 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 25 | 13.16 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 26 | 13.15 | 2.51 | 25 | 2.5 | 100.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 27 | 13.14 | 2.5 | 25 | 2.5 | 100%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 28 | 13.15 | 2.51 | 25 | 2.5 | 100.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 29 | 13.15 | 2.51 | 25 | 2.5 | 100.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 30 | 13.21 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 31 | 13.24 | 2.6 | 25 | 2.5 | 104%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 32 | 13.24 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 33 | 13.29 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 34 | 13.24 | 2.59 | 25 | 2.5 | 103.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 35 | 13.32 | 2.57 | 25 | 2.5 | 102.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 36 | 13.24 | 2.6 | 25 | 2.5 | 104%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 37 | 13.37 | 2.56 | 25 | 2.5 | 102.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 38 | 13.41 | 2.57 | 25 | 2.5 | 102.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 39 | 13.36 | 2.63 | 25 | 2.5 | 105.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 40 | 13.33 | 2.6 | 25 | 2.5 | 104%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 41 | 11.11 | 53.5 | 25 | 2.5 | 2140%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 42 | 13.3 | 2.62 | 25 | 2.5 | 104.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 43 | 13.31 | 2.66 | 25 | 2.5 | 106.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 44 | 13.29 | 2.59 | 25 | 2.5 | 103.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 45 | 13.29 | 2.6 | 25 | 2.5 | 104%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 46 | 13.29 | 2.59 | 25 | 2.5 | 103.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 47 | 13.3 | 2.64 | 25 | 2.5 | 105.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 48 | 13.29 | 2.64 | 25 | 2.5 | 105.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 49 | 13.3 | 2.61 | 25 | 2.5 | 104.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 50 | 13.29 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 51 | 13.27 | 2.49 | 25 | 2.5 | 99.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 52 | 13.15 | 2.56 | 25 | 2.5 | 102.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 53 | 13.26 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 54 | 13.27 | 2.57 | 25 | 2.5 | 102.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 55 | 13.3 | 2.64 | 25 | 2.5 | 105.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 56 | 13.28 | 2.56 | 25 | 2.5 | 102.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 57 | 13.28 | 2.59 | 25 | 2.5 | 103.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 58 | 13.27 | 2.57 | 25 | 2.5 | 102.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 59 | 13.29 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 1 | 60 | 13.28 | 2.6 | 25 | 2.5 | 104%
평균 |  |  |  | 13.2153 | 4.2857 |  |  | 171.4%
최대값 |  |  |  | 13.41 | 53.5 |  |  | 2140%
최소값 |  |  |  | 11.11 | 2.49 |  |  | 99.6%
점검내용 | 1. 내부저항 이상으로 인한 AS요청 2. #41번 전지 전압/ 내부저항 : 11.11V/53.50mΩ →참고치(2.50mΩ)대비 200%이상 상승 3. 이외 전지 전압/ 내부저항 : 이상없음 → 13.22V/EA / 2.49~2.66mΩ 4. #41번 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT

## 전산실 UPS2
형 명 | ESP 150-12 | 제조일자 | 2024-09-11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 1 | 13.23 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 2 | 13.23 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 3 | 13.23 | 2.52 | 25 | 2.5 | 100.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 4 | 13.22 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 5 | 13.21 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 6 | 13.18 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 7 | 13.21 | 2.59 | 25 | 2.5 | 103.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 8 | 13.2 | 2.5 | 25 | 2.5 | 100%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 9 | 13.21 | 2.52 | 25 | 2.5 | 100.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 10 | 13.22 | 2.52 | 25 | 2.5 | 100.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 11 | 13.19 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 12 | 13.23 | 2.56 | 25 | 2.5 | 102.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 13 | 13.19 | 2.51 | 25 | 2.5 | 100.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 14 | 13.18 | 2.49 | 25 | 2.5 | 99.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 15 | 13.18 | 2.47 | 25 | 2.5 | 98.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 16 | 13.23 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 17 | 13.21 | 2.51 | 25 | 2.5 | 100.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 18 | 13.22 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 19 | 13.22 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 20 | 13.22 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 21 | 13.16 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 22 | 13.16 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 23 | 13.16 | 2.5 | 25 | 2.5 | 100%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 24 | 13.22 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 25 | 13.16 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 26 | 13.16 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 27 | 13.16 | 2.52 | 25 | 2.5 | 100.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 28 | 13.15 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 29 | 13.21 | 2.48 | 25 | 2.5 | 99.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 30 | 13.14 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 31 | 13.18 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 32 | 13.17 | 2.5 | 25 | 2.5 | 100%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 33 | 13.18 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 34 | 13.17 | 2.51 | 25 | 2.5 | 100.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 35 | 13.18 | 2.52 | 25 | 2.5 | 100.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 36 | 13.16 | 2.43 | 25 | 2.5 | 97.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 37 | 13.15 | 2.5 | 25 | 2.5 | 100%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 38 | 13.16 | 2.49 | 25 | 2.5 | 99.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 39 | 13.16 | 2.5 | 25 | 2.5 | 100%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 40 | 13.16 | 2.51 | 25 | 2.5 | 100.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 41 | 13.16 | 2.49 | 25 | 2.5 | 99.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 42 | 13.16 | 2.49 | 25 | 2.5 | 99.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 43 | 13.18 | 2.48 | 25 | 2.5 | 99.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 44 | 13.34 | 2.38 | 25 | 2.5 | 95.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 45 | 13.29 | 2.49 | 25 | 2.5 | 99.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 46 | 13.3 | 2.56 | 25 | 2.5 | 102.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 47 | 13.3 | 2.5 | 25 | 2.5 | 100%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 48 | 13.27 | 2.89 | 25 | 2.5 | 115.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 49 | 13.29 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 50 | 13.3 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 51 | 13.29 | 2.55 | 25 | 2.5 | 102%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 52 | 13.25 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 53 | 13.27 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 54 | 13.26 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 55 | 13.26 | 2.56 | 25 | 2.5 | 102.4%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 56 | 13.24 | 2.54 | 25 | 2.5 | 101.6%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 57 | 13.25 | 2.52 | 25 | 2.5 | 100.8%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 58 | 13.24 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 59 | 13.23 | 2.48 | 25 | 2.5 | 99.2%
2025-10-02 | 부산시청 | 전산용 UPS 2 | 60 | 13.23 | 2.53 | 25 | 2.5 | 101.2%
평균 |  |  |  | 13.226 | 2.5263 |  |  | 101.1%
최대값 |  |  |  | 13.34 | 2.89 |  |  | 115.6%
최소값 |  |  |  | 13.15 | 2.38 |  |  | 95.2%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 단자조임 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT