## UPS 1
형 명 | ESP100H-12 | 제조일자 | 2020.06.24 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 1 | 13.41 | 8.34 | 25 | 3.9 | 213.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 2 | 13.37 | 6.78 | 25 | 3.9 | 173.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 3 | 13.39 | 8.25 | 25 | 3.9 | 211.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 4 | 13.38 | 7.39 | 25 | 3.9 | 189.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 5 | 13.41 | 8.07 | 25 | 3.9 | 206.9%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 6 | 13.37 | 7.56 | 25 | 3.9 | 193.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 7 | 13.41 | 8.97 | 25 | 3.9 | 230%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 8 | 13.39 | 7.9 | 25 | 3.9 | 202.6%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 9 | 13.38 | 7.7 | 25 | 3.9 | 197.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 10 | 13.39 | 7.16 | 25 | 3.9 | 183.6%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 11 | 13.37 | 7.01 | 25 | 3.9 | 179.7%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 12 | 13.37 | 6.89 | 25 | 3.9 | 176.7%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 13 | 13.36 | 8.23 | 25 | 3.9 | 211%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 14 | 13.38 | 7.7 | 25 | 3.9 | 197.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 15 | 13.41 | 7.78 | 25 | 3.9 | 199.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 16 | 13.37 | 8.15 | 25 | 3.9 | 209%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 17 | 13.41 | 8.83 | 25 | 3.9 | 226.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 18 | 13.37 | 7.54 | 25 | 3.9 | 193.3%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 19 | 13.36 | 8.45 | 25 | 3.9 | 216.7%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 20 | 13.35 | 7.47 | 25 | 3.9 | 191.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 21 | 13.35 | 7.55 | 25 | 3.9 | 193.6%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 22 | 13.38 | 7.22 | 25 | 3.9 | 185.1%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 23 | 13.36 | 7.48 | 25 | 3.9 | 191.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 24 | 13.37 | 8.16 | 25 | 3.9 | 209.2%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 25 | 13.38 | 7.52 | 25 | 3.9 | 192.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 26 | 13.38 | 6.69 | 25 | 3.9 | 171.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 27 | 13.35 | 7.89 | 25 | 3.9 | 202.3%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 28 | 13.37 | 7.45 | 25 | 3.9 | 191%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 29 | 13.36 | 8.24 | 25 | 3.9 | 211.3%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프 | 1층 UPS1 | 30 | 13.37 | 7.1 | 25 | 3.9 | 182.1%
평균 |  |  |  | 13.3773 | 7.7157 |  |  | 197.8%
최대값 |  |  |  | 13.41 | 8.97 |  |  | 230%
최소값 |  |  |  | 13.35 | 6.69 |  |  | 171.5%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2.전지 전압 및 내부저항 : 과충전 및 기대수명종료 →13.38V/EA / 6.69~8.97mΩ 3. 구매권유 | [7 empty] | \
설치 사진
LOT

## UPS2
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2024.11.06 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 1 | 13.35 | 5.06 | 24 | 3.9 | 129.7%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 2 | 13.35 | 4.71 | 24 | 3.9 | 120.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 3 | 13.31 | 5.01 | 24 | 3.9 | 128.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 4 | 13.35 | 5.42 | 24 | 3.9 | 139%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 5 | - | - | 24 | 3.9 | #VALUE! | 공간협소로 측정 불가
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 6 | 13.26 | 5.16 | 24 | 3.9 | 132.3%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 7 | 13.32 | 5.09 | 24 | 3.9 | 130.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 8 | 13.31 | 4.93 | 24 | 3.9 | 126.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 9 | 13.3 | 4.87 | 24 | 3.9 | 124.9%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 10 | 13.3 | 5.06 | 24 | 3.9 | 129.7%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 11 | 13.3 | 5.07 | 24 | 3.9 | 130%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 12 | - | - | 24 | 3.9 | #VALUE! | 공간협소로 측정 불가
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 13 | - | - | 24 | 3.9 | #VALUE! | 공간협소로 측정 불가
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 14 | 13.23 | 5.11 | 24 | 3.9 | 131%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 15 | 13.23 | 4.86 | 24 | 3.9 | 124.6%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 16 | 13.29 | 4.89 | 24 | 3.9 | 125.4%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 17 | 13.29 | 5.03 | 24 | 3.9 | 129%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 18 | 13.23 | 4.88 | 24 | 3.9 | 125.1%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 19 | 13.23 | 4.82 | 24 | 3.9 | 123.6%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 20 | - | - | 24 | 3.9 | #VALUE! | 공간협소로 측정 불가
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 21 | - | - | 24 | 3.9 | #VALUE! | 공간협소로 측정 불가
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 22 | 13.2 | 4.98 | 24 | 3.9 | 127.7%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 23 | 13.29 | 4.86 | 24 | 3.9 | 124.6%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 24 | 13.29 | 4.96 | 24 | 3.9 | 127.2%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 25 | 13.23 | 4.75 | 24 | 3.9 | 121.8%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 26 | 13.26 | 5.17 | 24 | 3.9 | 132.6%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 27 | 13.22 | 4.82 | 24 | 3.9 | 123.6%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 28 | 13.22 | 4.92 | 24 | 3.9 | 126.2%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 29 | 13.22 | 4.88 | 24 | 3.9 | 125.1%
2025-10-16 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | UPS2 | 30 | 13.28 | 4.99 | 24 | 3.9 | 127.9%
평균 |  |  |  | 13.2744 | 4.972 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.35 | 5.42 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.2 | 4.71 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 2층 UPS1
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 2020.06.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 1 | 13.24 | 7.92 | 25 | 6.8 | 116.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 2 | 13.31 | 7.38 | 25 | 6.8 | 108.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 3 | 13.31 | 6.83 | 25 | 6.8 | 100.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 4 | 13.22 | 8.77 | 25 | 6.8 | 129%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 5 | 13.31 | 7.04 | 25 | 6.8 | 103.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 6 | 13.32 | 7.09 | 25 | 6.8 | 104.3%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 7 | 13.3 | 6.56 | 25 | 6.8 | 96.47%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 8 | 13.23 | 8.09 | 25 | 6.8 | 119%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 9 | 13.3 | 6.75 | 25 | 6.8 | 99.26%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 10 | 13.21 | 9.44 | 25 | 6.8 | 138.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 11 | 13.31 | 7.23 | 25 | 6.8 | 106.3%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 12 | 13.23 | 9.09 | 25 | 6.8 | 133.7%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 13 | 13.31 | 6.91 | 25 | 6.8 | 101.6%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 14 | 13.2 | 8.05 | 25 | 6.8 | 118.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 15 | 13.33 | 6.83 | 25 | 6.8 | 100.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 1 | 16 | 13.22 | 9.16 | 25 | 6.8 | 134.7%
평균 |  |  |  | 13.2719 | 7.6963 |  |  | 113.2%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 9.44 |  |  | 138.8%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 6.56 |  |  | 96.47%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2.전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료 도래 →13.27V/EA / 6.56~9.44mΩ(참고치(2.50mΩ) 대비 96~139% 수준) 3.구매권유
설치 사진
LOT

## 2층 UPS 2
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 2024.11.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 1 | 13.22 | 6.68 | 25 | 6.8 | 98.24%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 2 | 13.16 | 6.74 | 25 | 6.8 | 99.12%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 3 | 13.13 | 6.9 | 25 | 6.8 | 101.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 4 | 13.23 | 6.56 | 25 | 6.8 | 96.47%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 5 | 13.23 | 6.54 | 25 | 6.8 | 96.18%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 6 | 13.23 | 6.57 | 25 | 6.8 | 96.62%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 7 | 13.2 | 6.78 | 25 | 6.8 | 99.71%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 8 | 13.21 | 6.33 | 25 | 6.8 | 93.09%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 9 | 13.22 | 6.85 | 25 | 6.8 | 100.7%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 10 | 13.22 | 6.3 | 25 | 6.8 | 92.65%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 11 | 13.21 | 6.46 | 25 | 6.8 | 95%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 12 | 13.25 | 6.48 | 25 | 6.8 | 95.29%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 13 | 13.24 | 7.02 | 25 | 6.8 | 103.2%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 14 | 13.23 | 6.4 | 25 | 6.8 | 94.12%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 15 | 13.16 | 6.43 | 25 | 6.8 | 94.56%
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 2층 UPS 2 | 16 | 13.26 | 6.75 | 25 | 6.8 | 99.26%
평균 |  |  |  | 13.2125 | 6.6119 |  |  | 97.23%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 7.02 |  |  | 103.2%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 6.3 |  |  | 92.65%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2.전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.34V/EA / 2.79~3.07mΩ(참고치(2.50mΩ) 대비 112~123% 수준) 3.정상운영
설치 사진
LOT

## 정류기용
형 명 | ESP40-12 | 제조일자 | 2020.06.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 1 | 13.16 | 8.96 | 24 | 8 | 112% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 2 | 13.11 | 8.95 | 24 | 8 | 111.9% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 3 | 13.17 | 9.01 | 24 | 8 | 112.6% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 4 | 13.16 | 9.22 | 24 | 8 | 115.3% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 5 | 13.11 | 8.87 | 24 | 8 | 110.9% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 6 | 13.11 | 8.95 | 24 | 8 | 111.9% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 7 | 13.23 | 9.35 | 24 | 8 | 116.9% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 8 | 13.21 | 8.5 | 24 | 8 | 106.2% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 중동중계펌프장 | 정류기용 | 9 | 13.23 | 8.29 | 24 | 8 | 103.6% | 기대수명종료도래
평균 |  |  |  | 13.1656 | 8.9 |  |  | 1.1125
최대값 |  |  |  | 13.23 | 9.35 |  |  | 1.1687
최소값 |  |  |  | 13.11 | 8.29 |  |  | 1.0362
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 제품 사용기간 : 약 6개월 경과 3 전압 및 내부 저항 : 이상업음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진