## 산업용
형 명 | RP 200-12 | 제조일자 | 2025.01.04 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | 발전기용 | 1 | 13.29 | 3.17 |  |  | 2.8 | 113.2%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | 발전기용 | 2 | 13.34 | 3.1 |  |  | 2.8 | 110.7%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | 발전기용 | 3 | 13.28 | 3.07 |  |  | 2.8 | 109.6%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | 발전기용 | 4 | 13.35 | 3.06 |  |  | 2.8 | 109.3%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태 및 내부저항는 양호한 것으로 판단됨 2. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고