## 의장연구동
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 12일 | 점검형태 | BS
업체명 | 현대모비스 마북연구소 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 의장연구동 정류기용 | 충전전압(V) | 119
제품명 | RP100-12(+) | DC(A) | 0.8
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 1.1
LOT | 2023.03.02(KJ3C02) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.21 | 4.01 | 108.4%
2 | 13.2 | 4.02 | 108.6%
3 | 13.2 | 4.03 | 108.9%
4 | 13.19 | 4.02 | 108.6%
5 | 13.21 | 4.06 | 109.7%
6 | 13.22 | 3.99 | 107.8%
7 | 13.24 | 3.96 | 107%
8 | 13.24 | 4.14 | 111.9%
9 | 13.25 | 3.97 | 107.3%
평균 | 13.2178 | 4.0222 | 108.7%

## 제동시험동
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 12일 | 점검형태 | BS
업체명 | 현대모비스 마북연구소 | 온도(℃) | 19
용도,장소 | 제동시험동 정류기용 | 충전전압(V) | 120.5
제품명 | RP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.03.02(KJ3C02) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.39 | 3.93 | 106.2%
2 | 13.4 | 3.97 | 107.3%
3 | 13.37 | 3.9 | 105.4%
4 | 13.4 | 3.92 | 105.9%
5 | 13.4 | 3.89 | 105.1%
6 | 13.4 | 3.94 | 106.5%
7 | 13.39 | 3.92 | 105.9%
8 | 13.39 | 3.89 | 105.1%
9 | 13.38 | 3.94 | 106.5%
평균 | 13.3911 | 3.9222 | 106%