## 발전기 시동용 1조(2600KVA)
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2024.05.09 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 1 | 2.22 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 2 | 2.22 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 3 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 4 | 2.23 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 5 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 6 | 2.23 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 7 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 8 | 2.23 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 9 | 2.23 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 10 | 2.22 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 11 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 12 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 13 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 14 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 15 | 2.24 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 16 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 17 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 18 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 19 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 20 | 2.22 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 21 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 22 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 23 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 1 | 24 | 2.23 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
평균 |  |  |  | 2.2275 | 0.37708 |  |  | 104.7%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.4 |  |  | 111.1%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.35 |  |  | 97.22%
점검내용 | 1. 복배 및 배기변 백화로 인한 AS요청 2. 충방전중 가스로 인한 복배 및 가스 산무로인한 배기변 백화 3. 운용환경 개선 요청( 24EA X 3단 철가대,세라믹 밀패 운용) →권장 설치 간격(10mm)이상 간격 유지 및 환기 4. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 2조(2600KVA)
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2024.05.09 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 1 | 2.22 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 2 | 2.22 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 3 | 2.22 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 4 | 2.21 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 5 | 2.21 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 6 | 2.23 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 7 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 8 | 2.23 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 9 | 2.23 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 10 | 2.21 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 11 | 2.23 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 12 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 13 | 2.22 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 14 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 15 | 2.22 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 16 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 17 | 2.22 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 18 | 2.21 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 19 | 2.22 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 20 | 2.22 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 21 | 2.25 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 22 | 2.25 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 23 | 2.26 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 2 | 24 | 2.26 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
평균 |  |  |  | 2.2267 | 0.37292 |  |  | 103.6%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.4 |  |  | 111.1%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.34 |  |  | 94.44%
점검내용 | 1. 복배 및 배기변 백화로 인한 AS요청 2. 충방전중 가스로 인한 복배 및 가스 산무로인한 배기변 백화 3. 운용환경 개선 요청( 24EA X 3단 철가대,세라믹 밀패 운용) →권장 설치 간격(10mm)이상 간격 유지 및 환기 4. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 3조(2600KVA)
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2024.05.09 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 1 | 2.23 | 0.33 | 15 | 0.36 | 91.67%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 2 | 2.23 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 3 | 2.23 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 4 | 2.24 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 5 | 2.23 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 6 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 7 | 2.24 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 8 | 2.24 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 9 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 10 | 2.24 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 11 | 2.24 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 12 | 2.24 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 13 | 2.24 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 14 | 2.24 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 15 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 16 | 2.23 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 17 | 2.24 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 18 | 2.23 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 19 | 2.23 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 20 | 2.23 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 21 | 2.24 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 22 | 2.24 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 23 | 2.23 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 3 | 24 | 2.23 | 0.33 | 15 | 0.36 | 91.67%
평균 |  |  |  | 2.2346 | 0.37208 |  |  | 103.4%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.4 |  |  | 111.1%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.33 |  |  | 91.67%
점검내용 | 1. 복배 및 배기변 백화로 인한 AS요청 2. 충방전중 가스로 인한 복배 및 가스 산무로인한 배기변 백화 3. 운용환경 개선 요청( 24EA X 3단 철가대,세라믹 밀패 운용) →권장 설치 간격(10mm)이상 간격 유지 및 환기 4. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 A조(2000KVA)
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2023.05.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 1 | 2.23 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 2 | 2.22 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 3 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 4 | 2.23 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 5 | 2.22 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 6 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 7 | 2.22 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 8 | 2.22 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 9 | 2.17 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 10 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 11 | 2.22 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 12 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 13 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 14 | 2.26 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 15 | 2.22 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 16 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 17 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 18 | 2.22 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 19 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 20 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 21 | 2.21 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 22 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 23 | 2.22 | 0.32 | 15 | 0.36 | 88.89%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 24 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 25 | 2.22 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 26 | 2.22 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 27 | 2.22 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 28 | 2.23 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 29 | 2.25 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 A | 30 | 2.23 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
평균 |  |  |  | 2.2217 | 0.365 |  |  | 101.4%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.4 |  |  | 111.1%
최소값 |  |  |  | 2.17 | 0.32 |  |  | 88.89%
점검내용 | 1.BS 차원에서 점검 2.전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.32~0.40mΩ 3. 정상운용 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 B조(2000KVA)
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2023.05.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 1 | 2.23 | 0.31 | 15 | 0.36 | 86.11%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 2 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 3 | 2.23 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 4 | 2.23 | 0.33 | 15 | 0.36 | 91.67%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 5 | 2.23 | 0.31 | 15 | 0.36 | 86.11%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 6 | 2.22 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 7 | 2.23 | 0.3 | 15 | 0.36 | 83.33%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 8 | 2.23 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 9 | 2.23 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 10 | 2.23 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 11 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 12 | 2.22 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 13 | 2.22 | 0.33 | 15 | 0.36 | 91.67%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 14 | 2.23 | 0.31 | 15 | 0.36 | 86.11%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 15 | 2.23 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 16 | 2.23 | 0.4 | 15 | 0.36 | 111.1%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 17 | 2.23 | 0.37 | 15 | 0.36 | 102.8%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 18 | 2.23 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 19 | 2.23 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 20 | 2.23 | 0.35 | 15 | 0.36 | 97.22%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 21 | 2.16 | 0.39 | 15 | 0.36 | 108.3%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 22 | 2.24 | 0.36 | 15 | 0.36 | 100%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 23 | 2.23 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 24 | 2.23 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 25 | 2.23 | 0.32 | 15 | 0.36 | 88.89%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 26 | 2.23 | 0.34 | 15 | 0.36 | 94.44%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 27 | 2.23 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 28 | 2.15 | 0.33 | 15 | 0.36 | 91.67%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 29 | 2.23 | 0.38 | 15 | 0.36 | 105.6%
2026-03-24 | KT 송정빌딩 | 발전기 시동용 B | 30 | 2.23 | 0.33 | 15 | 0.36 | 91.67%
평균 |  |  |  | 2.2243 | 0.35333 |  |  | 98.15%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.4 |  |  | 111.1%
최소값 |  |  |  | 2.15 | 0.3 |  |  | 83.33%
점검내용 | 1.BS 차원에서 점검 2.전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.30~0.40mΩ 3. 정상운용 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진